Приложение №12

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №6

на текущий ремонт, техническое и аварийное обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – Дзержинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 3971,22 м;

е) стоимость  работ  933 395,55 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1.  Выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных тепловых сетей:

Каналы, камеры, павильоны и опоры

- Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и  камер, заделка

отдельно выпадающих кирпичей.

- Смена отдельных ходовых скоб.

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

- Восстановление окраски металлоконструкций.

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от отложений ила.

- Восстановление и заделка разрушенных люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей

- Смена отдельных участков труб.

- Сварка или подварка отдельных стыков труб.

- Частичный   ремонт   тепловой   изоляции   (до  5%  общей   длины   трубопроводов)   с

восстановлением  антикоррозионных покрытий и окраски.

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей    арматуры      (задвижек,    вентилей,    регулирующих,    обратных,    предохранительных    и  редукционных клапанов),  ремонт  этой  арматуры со сменой отдельных деталей; притирка дисков или золотников;  набивка    или   смена  сальниковых   уплотнителей;  смена  прокладок   и подтяжка болтов сальниковых фланцевых соединений.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.3. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных тепловых сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

начало:         в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

окончание:   31.08.2009 года.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

текущий ремонт – не менее 1 года с момента приемки объектов.

Приложение к техническому заданию

Перечень бесхозяйных тепловых сетей в Дзержинском районе

| № п/п |  | № п/п |  | Район |  | АДРЕС |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ |  |  |  | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1а |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 14 |  |
| 1 |  | 142 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 70 от ж/д Коммунистическая,72 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 143 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 72 от ТП"ЖСДР" |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 144 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 76 от ТК 579-23 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 145 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 78 от ТП д/сада №268 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 147 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 82 от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 146 |  | Дзерж |  | Коммунистическая,103 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 63 |  | Дзерж |  | От ТК 583 до ЦТП-46 Коммунистическая |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2д219=114,4 159=68,0 133=92,0 108=23,0 89=392,5 | 689,90 |  |  |
| 8 |  | 148 |  | Дзерж |  | Коммунистическая, 84 от задвижек Хохрякова,25 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 61 |  | Дзерж |  | Хохрякова,25 ТК-579-29 до ТК 579-35 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 140 |  | Дзерж |  | От ТК 587-17 до "ЖСДР" |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 65 |  | Дзерж |  | Толмачева,32 от ТК-579 (бойлер Толмачева,32) |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 159=99,9 100=10 | 109,90 |  |  |
| 12 |  | 141 |  | Дзерж |  | Толмачева,32 от ТП "ЖСДР" |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 21 |  | Дзерж |  | Толмачева,32 НТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 149 |  | Дзерж |  | Ленина,71 от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 150 |  | Дзерж |  | Ленина,75 от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 152 |  | Дзерж |  | Ленина,79 от ТК 579-25 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 6 |  | Дзерж |  | Ленина,81 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-100 | 12,00 |  |  |
| 18 |  | 151 |  | Дзерж |  | Ленина,83 от ТК 579-31 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 7 |  | Дзерж |  | Ленина,85 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-100 | 44,20 |  |  |
| 20 |  | 19 |  | Дзерж |  | Ленина,94,96 от ТК 579-15 |  |  | теплосеть |  |  |  | н/пр сх№1 | 2д133=37,35 | 37,35 |  |  |
| 21 |  | 19 |  | Дзерж |  | Ленина,98 от Ленина,96 |  |  | теплосеть |  |  |  | н/пр сх№2 | 2д100=20,04 | 20,04 |  |  |
| 22 |  | 18 |  | Дзерж |  | Ленина,100 от ЦТП ч/з ТК 599-130 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2д125=67,97 2д100=3,23 | 71,20 |  |  |
| 23 |  | 19 |  | Дзерж |  | и между Ленина,100 и 102 |  |  | теплосеть |  |  |  | н/пр сх№3 | 2д100=23,11 | 23,11 |  |  |
| 24 |  | 64 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,117 от ТК-587 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 80 | 45,00 |  |  |
| 25 |  | 126 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,152 от ТК 587-21 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 129 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,155 от ТК 587-17 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 130 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,157 от ТК 587-17-2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 131 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,159 от ТК 587-21 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 132 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,161 от ТК 587-23 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 24 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,171 (новая заявка) |  |  | теплосеть |  |  |  | н/пр сх №2 | 2Д-80 | 46,92 |  |  |
| 31 |  | 133 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,171 от ТК 587-27 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 109 |  | Дзерж |  | Орджоникидзе,177 от ТК 587-27 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 134 |  | Дзерж |  | Я.Коласа, 6 от ТК 587-17-3 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 135 |  | Дзерж |  | Я.Коласа,10 от ж/д по Я.Коласа,6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 20 |  | Дзерж |  | Крисанова, 5 от ТК 587-1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-80 | 42,63 |  |  |
| 36 |  | 128 |  | Дзерж |  | Крисанова,15 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 127 |  | Дзерж |  | Крисанова,17 от ЦТП-36 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 62 |  | Дзерж |  | Крисанова,19(ЦТП) от ТК 583-1а |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 108 | 52,10 |  |  |
| 39 |  | 125 |  | Дзерж |  | Плеханова, 3 от ТК 587-17-2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 76 |  | Дзерж |  | Плеханова,13 от ТК 587-17-2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 100 | 10,00 |  |  |
| 41 |  | 153 |  | Дзерж |  | Плеханова,33 от ТК 579-17 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 154 |  | Дзерж |  | От ТК до 57-0-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 111 |  | Дзерж |  | Плеханова,39 от ТК 579-13 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 137 |  | Дзерж |  | Большевистская,216 от ж/д Кирова,230 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 138 |  | Дзерж |  | Большевистская,214 от ТК 579-5-2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 139 |  | Дзерж |  | Большевистская,220 от ТК 579-13 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 17 |  | Дзерж |  | Луначарского,131 от ТК-1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-108 | 80,00 | пр.1191.22.09.2008 |  |
| 48 |  | 118 |  | Дзерж |  | Плеханова,51 от ТК 58-0-4/1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 119 |  | Дзерж |  | Плеханова,53а от ТК 58-0-5/3 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 120 |  | Дзерж |  | Плеханова,54 от задв. узла упр. ж/д Плеханова,55 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 121 |  | Дзерж |  | Плеханова,55 от ТК 58-0-0-4/1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 122 |  | Дзерж |  | Плеханова,55а от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 123 |  | Дзерж |  | Плеханова,56 от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 59 |  | Дзерж |  | Блюхера,7а от ТК 57-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2д89=129,9 2д32=29,2 | 129,90 |  |  |
| 55 |  | 124 |  | Дзерж |  | Ш.Космонавтов,72 от ТК 0-12 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 58 |  | Дзерж |  | Ш.Космонавтов,84а от ТК 57-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 159 | 58,30 |  |  |
| 57 |  | 117 |  | Дзерж |  | Ш.Космонавтов,82а от ж/д Голева,19 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 116 |  | Дзерж |  | Голева,19 от ТК 0-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 78 |  | Дзер Мильч |  | Ш.Космонавтов,49 от ТК 184-20 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 79 |  | Дзер Мильч |  | Ш.Космонавтов,51 от ж/д Ш.Космонавтов,49 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 80 |  | Дзер Мильч |  | Ш.Космонавтов,53 от ТК 184-18 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 81 |  | Дзер Мильч |  | Ш.Космонавтов,55 от ТК 184-16 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № п/п |  | Район |  | АДРЕС |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ |  |  |  | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |  |
| 1 |  | 1а |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 14 |  |
| 63 |  | 69 |  | Дзер Мильч |  | Вильвенская,13 от ТК 109-5 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 47х2 | 80,00 |  |  |
| 64 |  | 70 |  | Дзер Мильч |  | Вильвенская,15 от ТК 109-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 20,4х2 | 80,00 |  |  |
| 65 |  | 93 |  | Дзер Мильч |  | Горняков,3,5 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 105 |  | Дзер Мильч |  | Горняков,7 от ЦТП-27 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 92 |  | Дзер Мильч |  | Горняков,8 от ж/д Связистов,4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 5 |  | Дзер Мильч |  | Кисловодская,12 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-50 | 107,25 |  |  |
| 69 |  | 13 |  | Дзер Мильч |  | Кисловодская,12 ТК 184-10 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |
| 70 |  | 108 |  | Дзер Мильч |  | Кисловодская,13 от ТК 184-10-4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 97 |  | Дзер Мильч |  | Овчинникова,16 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 95 |  | Дзер Мильч |  | Овчинникова,29 от ж/д Овчинникова,31 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 94 |  | Дзер Мильч |  | Овчинникова,31 от ж/д Столбовая,45 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 96 |  | Дзер Мильч |  | Овчинникова,33 от ж/д Овчинникова,29 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 98 |  | Дзер Мильч |  | Ползунова,4,4а от ТК 184-10 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 99 |  | Дзер Мильч |  | Ползунова,5,5а от врезки |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 23 |  | Дзер Мильч |  | Связистов,4 НТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 164,00 |  |  |
| 78 |  | 103 |  | Дзер Мильч |  | Связистов,18 от ТК-184-26 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 104 |  | Дзер Мильч |  | Связистов,20 от ж/д Связистов,18 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 60 |  | Дзер Мильч |  | Связистов,18,20 от ТК 184 -28 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2д89=3,5 2д76=50 | 3,50 |  |  |
| 81 |  | 100 |  | Дзер Мильч |  | Связистов,26 от ТК 184-14 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 85 |  | Дзер Мильч |  | Столбовая,45 от ТК 184-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 86 |  | Дзер Мильч |  | Столбовая,47 от ТК 184-6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 87 |  | Дзер Мильч |  | Столбовая,49 от ж/д Столбовая,47 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 88 |  | Дзер Мильч |  | Столбовая,51 от ж/д Столбовая,49 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 89 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,3а от ж/д по ул.Столбовая,51 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 14 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,4а от ТК 184-10-2 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-50 | 30,80 |  |  |
| 88 |  | 101 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев, 8а от врезки |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 75 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,13 от ж/д Челюскинцев,15 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 159 | 63,00 |  |  |
| 90 |  | 74 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,15 от ж/д Челюскинцев,17 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 159 | 50,30 |  |  |
| 91 |  | 73 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,17 от ж/д Челюскинцев,19 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 159 | 57,50 |  |  |
| 92 |  | 72 |  | Дзер Мильч |  | Челюскинцев,19 от ж/д Челюскинцев,21 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 100 | 39,60 |  |  |
| 93 |  | 106 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,15 от ТК 110-4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 107 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,17 от ЦТП-27 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 82 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,10 от ЦТП-41 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 83 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,14 от ТК 5 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 91 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,12,16 от ТК 5 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 84 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,18 от ТК 6 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 136 155 156 |  | Дзер Мильч |  | От ТК 5 до ж/д Челюскинцев,10,11,11а, Ползунова,3б, Овчинникова,13б, Таврическая,18,20,22 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 16 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова, 31 транзит |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 64,60 |  |  |
| 101 |  | 22 |  | Дзер Мильч |  | Мильчакова,33 НТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 12 |  | Дзерж ДКЖ |  | Малкова,24 от ТК51-13 до ТК51-13-1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 103 |  | 1 |  | Дзер Заостровка |  | 9-го Января,9 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |
| 104 |  | 71 |  | Дзер Парковый |  | Желябова от ж/д15 до ж/д19 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 50 | 51,00 |  |  |
| 105 |  | 67 |  | Дзер Парковый |  | Куфонина,12(пол-ка) от жд Куфонина,16 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2д100 | 69,60 |  |  |
| 106 |  | 157 |  | Дзер Парковый |  | Парковый, 5 от ЦТП 39 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 110 |  | Дзер Парковый |  | Парковый,20/3 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 10 |  | Дзер Парковый |  | Шпалопропиточная,4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-70 | 35,93 |  |  |
| 109 |  | 11 |  | Дзер Парковый |  | Шпалопропиточная,4а |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-50/ 2Д-70 | 92,42 |  |  |
| 110 |  | 8 |  | Дзер Парковый |  | Папанинцев,12 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-50 | 65,76 |  |  |
| 111 |  | 90 |  | Дзер Парковый |  | Папанинцев,14 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 3 |  | Дзер Парковый |  | Вокзальная,78 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-50 | 56,31 |  |  |
| 113 |  | 112 |  | Дзер Парковый |  | Вокзальная,80 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 102 |  | Дзер Парковый |  | Дзержинского,12а,14 от ж/д Дзержинского,12 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 158 |  | Дзер Парковый |  | В.Каменского,17 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 77 |  | Дзер Парковый |  | В.Каменского,36 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 66 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная, 7/4 от ж/д пр.Парковый,10/4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 100 | 128,00 |  |  |
| 118 |  | 160 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная, 9/2а/макар.цех/ |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 113 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная, 9/4 от ТК 1 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 161 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная,10/4 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 114 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная,19 от см.колодца |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 115 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная,21 от котельной |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 9 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная,23/3 от ТК |  |  | теплосеть |  |  |  | н/прох сх №1 | 2Д-80 | 42,55 |  |  |
| 124 |  | 159 |  | Дзер Парковый |  | Подлесная,23/3 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № п/п |  | Район |  | АДРЕС |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ |  |  |  | Тип прокладки | Ду | ДЛИНА, пм | Примечание |  |
| 1 |  | 1а |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 14 |  |
| 125 |  | 175 |  | Дзер Акулова |  | Заречная,162 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 168 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,60 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 169 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,62 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 170 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,64 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 2 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,66 |  |  | теплосеть |  |  |  | п/прох сх №3 | 2Д-100 | 83,79 |  |  |
| 131 |  | 172 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,68 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 173 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,70 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 4 |  | Дзер Акулова |  | Докучаева,44 |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 2Д-100 | 72,01 |  |  |
| 134 |  | 2 |  | Дзер Акулова |  | Докучаева,48 от ЦТП |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 100 | 175,75 |  |  |
| 135 |  | 162 |  | Дзер Акулова |  | Костычева,36 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 176 |  | Дзер Акулова |  | Кочегаров,71 |  |  | теплосеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 25 |  | Дзер Акулова |  | Хабаровская,133 от ТК-4 до стены ж/д ТСЖ"Хабаровская,133" |  |  | теплосеть |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 126 | 5 |  | Дзер Акулова |  | Ветлужская,22 |  | теплосеть |  |  | 50 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта