Приложение №14

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 7

на  эксплуатацию тепловых пунктов.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Ленинский район, ул. Орджоникидзе, 14б, ул. Куйбышева, 4а, Свердловский район, ул. Г. Хасана, 47а, г. Пермь;

б) наименование основного средства – здание ЦТП с оборудованием (см. табл. 1)

в) стоимость  работ 2 000 000,00 руб. (в том числе стоимость электроэнергии).

### 2. Технические характеристики работ:

### 2.1. При эксплуатации тепловых пунктов должны быть обеспечены:

-требуемые расходы и параметры сетевой воды и пара, поступающих в теплопотребляющие установки,      конденсата и обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть;

-отпуск тепловой энергии на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от   метеорологических условий, а также на нужды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными   и технологическими нормами;

-надежная и экономичная работа оборудования теплового пункта;

-поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования;

-заполнение и подпитка систем теплопотребления;

-сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;

-водоподготовка для систем горячего водоснабжения;

-защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

-защита систем отопления от опорожнения.

2.2 Эксплуатация тепловых пунктов должна осуществляться дежурным или оперативно-ремонтным персоналом.

2.3 Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов должно быть проверено и оформлено актами:

-выполнение  ремонтных работ и их качество;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих абоненту;

-состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

-наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;

-наличие паспортов, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;

-отсутствие прямых соединений оборудования с водопроводом и канализацией;

-плотность оборудования тепловых пунктов.

2.4 Давление воды в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,05 МПа больше статического давления системы теплопотребления, присоединенном к тепловой сети по зависимой схеме, но не более допустимого для систем теплопотребления.

2.5 Повышение давления воды в тепловом пункте сверх допустимого и снижение его менее статического при отключении и включении в работу систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, не допускается. Отключение систем должно производиться последовательным закрытием задвижек на подающем и обратном трубопроводах, а включение - открытием задвижки на обратном и подающем трубопроводах.

2.6 Водоводяные подогреватели отопления и горячего водоснабжения, установленные на тепловых пунктах, должны испытываться пробным давлением воды, равным рабочему с коэффициентом 1,25, но не менее 1,0 МПа со стороны межтрубного пространства при снятых передних и задних крышках или калачах для секционных водоподогревателей.

Для выявления утечки сетевой воды плотность водоподогревателей периодически, но не реже 1 раза в 4 месяца должна проверяться давлением водопровода или тепловой сети.

2.7.  При обходе тепловых пунктов открытых систем теплоснабжения должна проверяться плотность обратного клапана, установленного на ответвлении обратного трубопровода в систему горячего водоснабжения.

2.8. При эксплуатации тепловых пунктов руководствоваться «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правилами техники безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (в ред. письма Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 N 42-6/40-ЭТ)

3. Сроки выполнения работ:

эксплуатация тепловых пунктов

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При эксплуатации тепловых пунктов соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правилами техники безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (в ред. письма Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 N 42-6/40-ЭТ); МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем  коммунального теплоснабжения», МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

табл. 1

| № п/п | Приказ ДИО № | Район | АДРЕС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | письмо18.05.2009 №19-18-4123/02 | Ленинский рн | Орджоникидзе, 14б |  |
| 2 | письмо18.05.2009 №19-18-4123/02 | Ленинский рн | Куйбышева, 4а |  |
| 3 | письмо 28.04.2009 №19-18-3646/02 | Свердловский рн Центр | Г.Хасана, 47а |  |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта