Приложение №11

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 4

на  эксплуатацию тепловых пунктов, насосных станций и  инженерных сетей, входящих в состав муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Свердловский район, ул. Г.Хасана, 109а, Г.Хасана, 113, г. Пермь;

б) наименование основного средства – здание ЦТП с оборудованием (лит. А), здание ЦТП с оборудованием (лит. Б), в здании инженерного факультета насосная с оборудованием (лит.А) (см. табл.1); инженерные сети (Свердловский район, м/р Липовая Гора) (см. табл. 2)

в) стоимость  работ 1 200 000 руб.(в том числе стоимость электроэнергии).

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. При эксплуатации тепловых пунктов должны быть обеспечены:

-требуемые расходы и параметры сетевой воды и пара, поступающих в теплопотребляющие установки,      конденсата и обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть;

-отпуск тепловой энергии на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от   метеорологических условий, а также на нужды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными   и технологическими нормами;

-надежная и экономичная работа оборудования теплового пункта;

-поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования;

-заполнение и подпитка систем теплопотребления;

-сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;

-водоподготовка для систем горячего водоснабжения;

-защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

-защита систем отопления от опорожнения.

2.1.1 Эксплуатация тепловых пунктов должна осуществляться дежурным или оперативно-ремонтным персоналом.

2.1.2 Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов должно быть проверено и оформлено актами:

-выполнение  ремонтных работ и их качество;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих абоненту;

-состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;

-наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;

-наличие паспортов, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;

-отсутствие прямых соединений оборудования с водопроводом и канализацией;

-плотность оборудования тепловых пунктов.

2.1.3 Давление воды в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,05 МПа больше статического давления системы теплопотребления, присоединенном к тепловой сети по зависимой схеме, но не более допустимого для систем теплопотребления.

2.1.4 Повышение давления воды в тепловом пункте сверх допустимого и снижение его менее статического при отключении и включении в работу систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, не допускается. Отключение систем должно производиться последовательным закрытием задвижек на подающем и обратном трубопроводах, а включение - открытием задвижки на обратном и подающем трубопроводах.

2.1.5 Водоводяные подогреватели отопления и горячего водоснабжения, установленные на тепловых пунктах, должны испытываться пробным давлением воды, равным рабочему с коэффициентом 1,25, но не менее 1,0 МПа со стороны межтрубного пространства при снятых передних и задних крышках или калачах для секционных водоподогревателей.

Для выявления утечки сетевой воды плотность водоподогревателей периодически, но не реже 1 раза в 4 месяца должна проверяться давлением водопровода или тепловой сети.

2.1.6. При обходе тепловых пунктов открытых систем теплоснабжения должна проверяться плотность обратного клапана, установленного на ответвлении обратного трубопровода в систему горячего водоснабжения.

2.8. При эксплуатации тепловых пунктов руководствоваться «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правилами техники безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (в ред. письма Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 N 42-6/40-ЭТ)

2.2.  При эксплуатации насосных станций должен быть обеспечен:

- контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности насосного оборудования, наладке и регулировке:

-  проверка внешнего состояния оборудования насосов;

-  контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, вибраций;

-  контроль за температурой подшипников, уровнем, давлением и температурой масла и

охлаждающей воды;

-  контроль за качеством (цветом) масла;

-  проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей;

-  контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и

предохранительных клапанов;

- проверка осевого разбега и свободного вращения вала;

- проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также пальцев

соединительной муфты;

- проверка работы приемного и обратного клапана;

- подтяжка направляющих болтов;

- контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы, отключение

неисправного оборудования;

- устранение других мелких дефектов;

- ведение оперативного журнала;

- ведение журнала работ.

2.3. При эксплуатации инженерных сетей муниципальной казны:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

- Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

-Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в муниципальной казне.

3. Сроки выполнения работ:

эксплуатация тепловых пунктов и насосных станций

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей:

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка канализационных сетей.

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     эксплуатации тепловых пунктов, насосных станций и инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей

потребителей» и «Правилами техники безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (в ред. письма Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 N 42-6/40-ЭТ); МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем  коммунального теплоснабжения», МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

табл. 1

| № п/п | Приказ ДИО № | Район | АДРЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр.525.15.04.2009 | Свердловский рн Л.Гора | Г.Хасана,109а лит.А здание ЦТП с оборудованием |
| 2 | пр.525.15.04.2009 | Свердловский рн Л.Гора | Г.Хасана,113 лит.А в здании инж.факультета насосная с оборудованием |
| 3 | пр.525.15.04.2009 | Свердловский рн Л.Гора | Г.Хасана,113 лит.Б здание ЦТП с оборудованием |

Свердловский район - м/р Липовая Гора (муниципальная казна)                                          табл. 2

| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | Н СЕТИ | Тип прокладки | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Канализация | ХВС | в канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |
|  |  |  | 4 098,46 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 295,05 | 1 649,21 | 154,20 |
| 1 | пр.1202.22.09.2008 | Центральная Ферма (Липовая Гора) | теплосеть |  |  |  |  | 663,00 |  |  |
| 2 | пр.525.15.04.2009 | учхоз Л.Гора (Центр.ферма) от ЦТП43(Г.Хасана,147) | теплосеть |  | 2д133=191,00м |  |  | 191,00 |  |  |
| 3 | пр.525.15.04.2009 | Центральная ферма, 1 теплотрасса | теплосеть |  | 2д100=54,20м |  |  | 54,20 |  |  |
| 4 | пр.525.15.04.2009 | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 (ТС,ГВС от ЦТП-1, ЦТП-2) | ТС, ГВС |  | ТС=1185,85м ГВС=1649,21м |  |  | 1 185,85 | 1 649,21 |  |
| 5 | пр.525.15.04.2009 | Г.Хасана,109/2а,109/2б,109/3 вод-д в канале т/трассы | ХВС | канал | ст.д100=154,20м |  |  |  |  | 154,20 |
| 6 | пр.457 03.04.2009 | Г.Хасана,149а, 149б, 157 | теплосеть |  |  |  |  | 201,00 |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта