Приложение № 10

к документации об аукционе

Техническое задание

«На выполнение работ по монтажу автоматической  пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  людей о пожаре в МОУ «СОШ № 3» по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского 86».

1. Общие положения

1.1. Выполнение работ:

Выполнение работ по монтажу по монтажу пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей осуществляется по проекту ООО « Реверс».

В настоящем рабочем проекте разработана система автоматической пожарной сигнализации и система речевого оповещения людей о пожаре (далее АПССО) предназначенная для защиты МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением естествознания» по адресу: г. Пермь ул. Карпинского, 86

1.2. Основание для выполнения работ:

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря      2001 г. № 197-ФЗ, Закон Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, Закон Российской Федерации           "О безопасности" от 5 марта 1992 г. № 2446, Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ,  Закон Российской Федерации      «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ,   Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г.     № 28-ФЗ,  Закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ с изменениями от 7 августа 2002 г. и от 30 июня 2003 г., приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» от 15 апреля 2003 г. № 1612, Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ, совместный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.2003 г. № 190/1668, Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15.04.2003 года № 1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях», совместный приказ МЧС Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации  от 17.04.2003 года № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»; решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности от 29.08.2003 (протокол № 5) и от 17 августа 2007 г. (протоколо №5), Федеральный закон от 20 февраля 1995г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», иные законы и нормативные акты Российской Федерации, Пермского края, приказ МЧС №320 от 08.07.2002.

1.3. Цели проведения работ

Цель проведения работ - обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса путем:

- укрепления и развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативной потребностью;

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей.

2. Требования к работам

2.1. Общие требования к выполнению работ

Монтажные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- НПБ 104-03. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ППБ 01-03: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

- СНиП 2.04.02-84* «Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.012.08 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 21-01-97*:  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД-78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» с Приложением;

- РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;

- РД 78.36.001-99: «Технические  средства систем безопасности объектов. Обозначения условные, графические элементы систем»;

- РД 78.36.005-2005 «О порядке обследования объектов, принимаемых под охрану»;

- РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию";

- ГОСТ 8709-82 "Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий";

- ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ОСТН-600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения";

- Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2.2. Состав работ:

2.2.1. Установка технических средств систем противопожарной безопасности на объекте согласно проектно-сметной документации Заказчика.

2.2.2. проведение инструктажа и консультаций для подготовки пользователей и обслуживающего технического персонала систем АПС к эксплуатации системы в соответствии со  следующим планом:

| Группа пользователей | Количество человек | Общее количество академических часов тренингов и консультаций на человека |
| --- | --- | --- |
| Обслуживающий технический персонал МОУ | Не менее 2 человек | Не менее 4 часов |

2.2.3. Оказание сопряженных работ, связанных с выполнением работ по созданию систем АПС, включая:

2.2.3.1. приобретение и монтаж оборудования и программного обеспечения на объект Заказчика;

2.2.3.2. наладку и тестирование оборудования и программного обеспечения;

2.2.3.3. проведение комплексных испытаний систем и подсистем ;

2.2.4. Все устанавливаемое оборудование должно иметь Российские сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности согласно «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» (приказ МЧС №320 от 08.07.2002), а также должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объектов и эксплуатирующих его. Сертификаты должны быть предоставлены Заказчику до начала работ по установке подсистем .

2.3. Требования к монтажным и пусконаладочным работам подсистем АПС

2.3.1. Монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

2.3.2. В процессе производства работ Исполнитель должен вести журнал производства работ. По окончанию работ журнал производства работ предоставляется Заказчику.

2.3.3. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию с отметкой всех отклонений от проектной документации, выявленных в процессе производства монтажных работ.

3. Состав проекта

- 3.1. Краткая характеристика объекта защиты.

- Школа (Лит.А): год постройки - 1956, три этажа, имеется подвал, расположенное по адресу: г. Пермь ул. Карпинского, 86

- Школа (Лит.В): год постройки - 1957, два этажа, расположенное по адресу: г. Пермь ул. Карпинского, 86

- Общая защищаемая площадь помещений 2994,9,6 м2

В проекте предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и система речевого оповещения о пожаре.

Помещения оборудованы системой отопления, температура воздуха более +5°С обеспечивается.

3.2. Автоматическая пожарная сигнализация

и система оповещения о пожаре.

Автоматическая пожарная сигнализация

Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе централизованного пульта контроля и управления - АРМ, представляющим собой сервер с установленным специализированным программным обеспечением «Орион-ПРО». Для резервирования АРМ используется пульт контроля и управления (ПКУ) С-2000М.

Система пожарной сигнализации является адресно-аналоговой с топологией типа «кольцо». Связь между приемно-контрольным приборами, пусковыми устройствами, пульта С-2000М осуществляется по интерфейсу RS-485. Связь между ПКУ и АРМ осуществляется по интерфейсу RS-232.

При возникновении пожара предусмотрено отключение приточно-вытяжной вентиляции и передача сигнала на службу централизованного мониторинга противопожарной защиты.

Система оповещения о пожаре

Система оповещения людей о пожаре осуществляет передачу специально разработанных  текстов о необходимости эвакуации, направленных на предотвращении паники и других явлений, усложняющих процесс эксплуатации людей (скопление людей в проходах и т.п.), содержит информацию о необходимом направлении движения.

Оборудование для воспроизведения, записи, обработки, усиления и трансляции по зонам звука Inter-M применяемое для пожарного оповещения позволяет принимать сигнал от системы пожарной сигнализации и  транслировать оповещение о пожаре в заданные зоны с абсолютным приоритетом над другими режимами работы системы.

Согласно требованиям НПБ 104-03 (Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях) для данного здания используется четвертый тип оповещения:

- оповещение речевое

- разделение оповещения на зоны

- оповещение выполняется по алгоритму

- световые указатели

Оборудование системы оповещения о пожаре Inter-M устанавливается в шкафу 19”(39U) в серверной на 2 этаже Лит.А. В кабинете директора устанавливается микрофонная консоль с селектором на 5 зон Inter-M RM-05. Все подключения блоков и приборов выполняются, согласно требований и рекомендаций в паспортных данных на приборы. При сработке пожарных извещателей система пожарной сигнализации выдает сигнал на блок ES-9116 (см. раздел «Оборудование системы оповещения Inter-M»), срабатывают контакты релейных блоков, которые отключают приточно-вытяжную вентиляцию.

Для обеспечения сопряжения системы оповещения о пожаре с системой оповещения гражданской обороны предусматривается подключение сети радио (от ввода радиофидера на крыше) к микрофонному входу системы оповещения Inter-M через блок централизованного запуска (РТУ комплекса оповещения П-166). Выходной сигнал с блока централизованного запуска подается на линейный вход блока тревожной сигнализации, который является приоритетным.

Во всех помещениях, где постоянно находятся люди, устанавливаются громкоговорители, которые подключаются к системе речевого оповещения на базе системы Inter-M, которая позволяет принимать сигнал от системы автоматической пожарной сигнализации  и транслировать сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с определенной последовательностью с абсолютным приоритетом над другими режимами работы системы.

Громкоговорители в помещениях используются как потолочные, встраиваемые в подвесной потолок, так и настенные. Для обеспечения четкой слышимости динамики рассчитаны на уровень звука не менее чем на 15дБл выше чем уровень постоянного шума в защищаемом помещении (НПБ 104-03, п3.15)

Оповещение о пожаре состоит из пяти зон, и двух очередей включения при возникновении пожара.

1 зона – Фойе (Лит.А), столовая (Лит.В)

2 зона – Рекреации (Лит.А)

3 зона –Рекреации (Лит.В)

4 зона – Учебные кабинеты

5 зона – Служебные помещения

Алгоритм включения громкоговорителей

Задержка включения 2 очереди оповещения составляет 30-40 сек.

Оборудование:

АРМ «Орион-ПРО» - комплекс программно - аппаратных средств и оборудования, на которых могут быть построены комбинированные охранно-пожарные системы, контроля доступа, управление видеонаблюдением, инженерными системами зданий и автоматическим пожаротушением.

«С2000М» - пульт контроля и управления предназначен для работы  в составе системы охранно-пожарной сигнализации, для регистрации и отображения сообщений от приемно-контрольных приборов. Пульт позволяет управлять взятием, снятием разделами, зонами охранно-пожарной сигнализации.

«С2000КДЛ» - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, представляет собой контроллер двухпроводной линии связи (ДПЛС), для подключения адресных устройств, с контролем короткого замыкания и обрыва.

«ДИП-34А» – извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный, предназначен для контроля состояния и обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность»,  «Внимание», «Неисправность», «Отключен».

«С2000-ИП» - извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-диференциальный, предназначен для контроля состояния и обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением тепла, и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность»,  «Внимание», «Неисправность», «Отключен».

«ИПР 513-3А» – извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар» при нарушении пластикового окна.

«БРИЗ» – блок разветвительно-изолирующий, предназначен для   использования в ДПЛС «С2000-КДЛ» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением, после снятия короткого замыкания.

Оборудование системы оповещения Inter-M:

РХ-9116 – блок матрицы контроля осуществляет: контроль устройств управления выбором зон трансляции, контроль таймера, управление устройством коммутации зон трансляции, управление устройством коммутации источников сигнала, управление блоком питания. Предусмотрена система приоритета, определяющая, команды какого устройства будут восприниматься в первую очередь. Распределение уровней приоритета: 1 – ЕР 9116, 2 – оповещение, 3 – RM-164. При активизации любого из устройств управления происходит автоматическое включение блока питания.

ES-9116 – блок аварийной автоматики предназначен для управления выбором зон трансляции и оповещения вручную. Кнопки выбора зон снабжены светодиодными индикаторами и расположены на передней панели.

RG-9116 – Блок аварийной коммутации (релейная группа) предназначен для коммутации сигнала от усилителя по зонам трансляции и оповещения. На передней панели расположены индикаторы включение зон трансляции и оповещения.

ТВ-9116 – Соединительная панель предназначена для соединения звукоусилительного комплекса со шлейфами линий оповещения.

ЕР-9216 – Блок тревожной сигнализации предназначен для коммутации удаленных и местных источников сигнала, формирования сигнала тревожной сирены, управление внешним устройством автооповещения.

RM-05 – Микрофонная консоль с селектором на 5 зон.

РА-9348 – усилитель мощности на 480Вт, предназначен для усиления сигнала до уровня, необходимого для подачи на акустические системы. Тепловая защита и задержка включения линии громкоговорителей. Двухсторонний вентилятор. Резервное питание 24В.

MVF-2132 – Цифровой магнитофон предназначен для записи, хранения и воспроизведения сообщений в формате МР3, 32Мб внутренней памяти для хранения 30 мин записи, увеличение памяти до 256 Мб через внешнее расширение, USB порт для соединения с компьютером. Индикаторы состояния на лицевой панели. Входы для записи с микрофона, CD или другим источником сигнала.

PW-9242N – программируемый таймер, программное воспроизведение записей с цифрового магнитофона.

PD-9359 – Источник питания предназначен для обеспечения стоечного оборудования стабилизированным питающим напряжением и имеет дистанционное управление комплексом

SC-624 – Блок контроля линий оповещения предназначен для тестирования линий трансляций. Устройство обеспечивает контроль линий на обрыв, короткое замыкание, изменение сопротивления и замыкания на землю.

PS-9116I –селектор зон дает возможность управлять блоком реле RG-9116 в режиме трансляции при помощи переключателей, дает возможность легко распознавать подключенные системы по индикаторам на передней панели.

ADAM – программируемый контроллер на 8 реле. Дает возможность обеспечить запуск зон оповещения требуемого алгоритма.

CS-05 – громкоговоритель потолочный мощностью 5Вт

CS-03 - громкоговоритель потолочный мощностью 3Вт

SWS-03 - громкоговоритель настенный мощностью 3Вт

Организация работ при монтаже оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре:

Кабельные линии ДПЛС выполнить кабелем UTP2Х2Х0,5 за подвесным потолком на струне, в местах без подвесного потолка и спуски трассы ниже 2,5 м от уровня пола защитить электроплинтусом.

Кабельные линии интерфейса RS-485 выполнить кабелем UTP2Х4Х0,5 за подвесным потолком на струне, в местах без подвесного потолка и спуски трассы ниже 2,5 м от уровня пола защитить электроплинтусом.

Кабельные линии системы оповещения о пожаре выполнить кабелем ПВС2Х0,75 в металлорукаве.

Кабельную линию основного электропитания бесперебойных источников резервного питания выполнить кабелем ПВС3Х2,5 в гофротрубе.

Не допускается совместная прокладка кабельных линий системы пожарной сигнализации и системы оповещения, с линиями напряжения 110В и более в одном электроплинтусе.  Совместная прокладка указанных линий допускается в различных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч и из негорючего материала.

Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств сигнализации выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных коробках способом пайки или с помощью винтовых соединений.

АРМ «Орион-ПРО» и С2000М установить в помещении охраны. Приемно-контрольные приборы С2000-КДЛ следует установить на стене из негорючего материала. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100мм. Приемно-контрольные приборы по окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с указанием наименований защищаемых помещений и назначения прибора.

Размещение пожарных извещателей выполнить согласно таблице 5-8 НПБ 88-2001 (но не менее 0,1м от стен), а также с учетом воздушных потоков в защищаемых помещениях, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.

После приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

Приемку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре вести в соответствии с требованиями РД78.145-93.

3.3. Электроснабжение установок

Электропитание приборов «С2000М», «С2000КДЛ», сигнально-пусковых релейных модулей выполнить напряжением 12В от источников резервного питания «Скат-1200М»

Электропитание «Скат-1200М» выполнить напряжением 220В, от отдельных групп распределительных щитов. Резервное электропитание выполнить от аккумуляторов 12В  7А/ч, расположенных в «Скат-1200М».

3.4. Организация работ при монтаже и эксплуатации системы

Система АПС по ГЭСНп-2001 сборник 2 относится ко второй категории технической сложности.

Монтажные работы по техническому обслуживанию, а также по планово-предупредительному ремонту, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, должны выполняться специально обученным персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре должны осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком,  составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей сроками проведения ремонтных работ. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей) руководитель предприятия обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

4. Требования к объему сопряженных работ

4.1.	Комплексные испытания систем АПС на объекте МОУ должны проводиться комиссией по программе и методике, согласованной с Заказчиком. В состав комиссии должны войти представители УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю, Исполнителя работ и Заказчика. Результаты испытаний подтверждаются Актом комплексного опробования,  включающими в себя испытания систем АПС и СОУЭ. Объект считается готовым к приемке рабочей комиссией после подписания Акта комплексного опробования членами комиссии.

4.2.	Подготовка персонала Заказчика должна проводиться Исполнителем до момента сдачи выполненных работ Заказчику по программе обучения, утвержденной совместно Заказчиком и Исполнителем.

4.3.	Исполнитель должен предоставлять на время гарантийного ремонта замену неисправному оборудованию.