Приложение № 3

к Извещению запроса котировок  № 5 от 08.09.2009

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МС(КО)ОУ

«С(К)ОШ № 18»г. Перми

__________________________

Ю.Г.Иваницкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проектирование электроустановки

в здании МС(К)ОУ «С(К)ОШ № 18»

по адресу: г. Пермь, ул. Кирова д.195

При разработке проекта необходимо учесть:

- Оборудование, освещение и вентиляция в помещениях столовой должны быть запитаны со щита с организацией учета электроэнергии.

- На четвертом этаже для помещений 403-407 запроектировать щит с организацией учета электроэнергии и групповыми автоматами в количестве 9 штук. Питающий кабель заложить из расчета, что установленная мощность не превысит 20 кВт.

- В помещениях швейных, столярной и слесарной мастерских предусмотреть распределительные щиты для подключения, установленного в них оборудования, бытовых розеток, освещения и вентиляции.

- В швейных мастерских, подводку питания к электроприводам швейных машин и оверлоков запроектировать в полу в стальных трубах.

- В швейных мастерских, на каждом столике с электрической швейной машиной, предусмотреть по одной однофазной розетке для подключения настольного светильника.

- В учебных классах, мастерских, помещениях административного и обслуживающего персонала предусмотреть необходимое количество розеток.

- В подвале предусмотреть щиток для подключения осветительных и розеточных групп помещений подвала, холодного склада и гаражей.

- В холодном складе и во всех гаражах предусмотреть по одной розетке. Разводку в этих помещениях, а так же в подвале запроектировать открыто в гибких ПВХ трубах.

- Во всех щитах предусмотреть резервные автоматы в количестве 2-3 штук.

- В коридорах, по лестничным маршам, на путях эвакуации и в помещениях подвала предусмотреть аварийное освещение.

- Освещение учебных классов, кабинетов, мастерских, столовой, коридоров и лестничных маршей выполнить люминесцентными светильниками с электронной ПРА.

- В учебных классах, а так же в помещениях мастерских предусмотреть подсветку школьных досок, из расчета двух софитов на доску.

- Разработать систему молниезащиты.

- Запроектировать наружный контур заземления и увязать его с внутренними контурами заземления столовой, столярной и слесарной мастерских.

- При необходимости разработать систему уравнивания потенциалов