## 1 вар
Дефектная ведомость
На аварийные работы по восстановлению кабельной линии 0,4кВ.
от ТП-5308 до жилого дома по ул.Калинина,30. Ввод №2 к разделителю,
Ввод №1 подъезд №3, Ввод №2 подъезд№3.
Вид прокладки-траншея
Глубина раскопки 1,0м
Ширина раскопки 1,5м
Длина траншеи 12,0м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание
1 | Земляные работы и благоустройство
2 | Разборка грунта в ручную | м3 | 18
3 | Подсыпка песка вручную | м3 | 1.2
4 | Покрытие кабеля кирпичом | м3 | 12
5 | Засыпка грунта вручную | м3 | 17.6
6 | Устройство основания под автодорогу | кв.м | 10
7 | Демонтажные и монтажные работы
8 | Отключение в ТП | линия | 3
9 | Включение в ТП | линия | 3
10 | Замена предохранителей | шт | 9
11 | Отсоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 3
12 | Присоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 3
13 | Демонтаж кабеля | м | 12
14 | Монтаж кабеля | м | 4
15 | Монтаж соединительных муфт | шт | 6
16 | Пусконакладочные работы
17 | Поиск и определение места повреждения | кабель | 3
18 | Фазировка электрической линии | фазировка | 3
19 | Измерение сопротивление изоляции | кабель | 3
20 | Эксплуатация машин и механизмов
21 | Бригадный автомобиль | м/час | 20
22 | Автолабаратория | м/час | 5
Составил: ___________________

## с изм от 28.04.09
Приложение №1 к запросу
котировок от 10.09.09 №12
Техническое задание
на выполнение работ по восстановлению 3-х кабельных линии 0,4 кВ
на объекте, входящем в состав муниципальной казны,
от ТП - 0680 до жилого дома ул.Калинина, 30.
Район Кировский, г. Пермь
Сметная стоимость 263 796,43 руб.
Участок №1.
Вид прокладки-траншея: ввод №2 подъезд №7
Глубина раскопки 1,0м
Ширина раскопки 1,0м
Длина траншеи 30,0м
Участок №2
Вид прокладки- траншея: ввод №1 и ввод №2 подъезд №3
Глубина раскопки 1,0м
Ширина раскопки 1,5м
Длина траншеи 10,0м
1. Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Участок №1. | Участок №2. | Итого. | Примечание.
|  |  | Объем. | Объем. | Объем.
Земляные работы и благоустройство
1 | Разборка асфальтового покрытия. | м3 | 2.8 | 1.35 | 4.15
2 | Разборка грунта в ручную | м3 | 27.2 | 13.65 | 40.85
3 | Подсыпка песка вручную | м3 | 6 | 3 | 9 | 0,2м высота отсыпки.
4 | Покрытие кабеля кирпичом | м/шт. | 22(176) | 4(32) | 26(208)
5 | Укладка труб (резерв) | м(рез.) | 8 | 16(8) | 24(8)
6 | Засыпка грунта вручную | м3 | 21.2 | 10.65 | 31.85
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 21.2 | 10.65 | 31.85
8 | Ввод в здание в трубе | шт. | 1 |  | 1
9 | герметизация концов труб | проход кабеля | 2 |  | 2
10 | Устройство основания из щебня, т.150 мм. | м2/м3 | 28/4,2 | 13,5/2,1 | 41,5/6,3
11 | Восстановление бордюрного камня | м | 1 | 2 | 3
12 | Восстановление асфальтового покрытия | кв.м | 28 | 13.5 | 41.5
Демонтажные и монтажные работы
13 | Установка предохранителей в ТП - 0680 | шт | 3 | 6 | 9
14 | Отсоединение КЛ в ТП - 0680 | кабель | 1 | 2 | 3
15 | Присоединение КЛ в ТП - 0680 | кабель | 1 | 2 | 3
16 | Отсоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 1 | 2 | 3
17 | Присоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 1 | 2 | 3
18 | Демонтаж кабеля | м | 35 | 18 | 53
19 | Монтаж кабеля | м | 35 | 18 | 53
20 | Монтаж коцевых муфт | шт | 1 | 0 | 1
21 | Монтаж соединительных муфт | шт | 1 | 4 | 5
Пусконакладочные работы
22 | Поиск и определение места повреждения | кабель | 1 | 2 | 3
23 | Фазировка | линия | 1 | 2 | 3
24 | Измерение сопротивление изоляции | кабель | 3 | 6 | 9
Эксплуатация машин и механизмов
25 | Автолаборатория | м/час | 4 | 6 | 10
2. Требование к срокам выполнения работ
в течение 20 календарных дней со дня подписания контракта
3. Требования к качеству выполненных работ:
Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». Методические инструкции и Положение об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала, «О допуске персонала» к работе в электроустановках ПГЭС. Наличие действующих не менее чем до 01.01.2010 лицензий: 1.На работы по прокладке сетей электроснабжения до 10 кВ включительно; 2.На составление сметной документации.
4. Срок гарантии выполненных работ - 1 год