Приложение №1

к извещению №15

от 14 сентября 2009 г.

Техническое задание

на  техническое и аварийное обслуживание  бесхозяйных инженерных сетей.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Индустриальный и Свердловский районы г.Перми;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей   7 564,60 м;

е) стоимость  работ   249 000,00 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию бесхозяйных инженерных сетей:

- В срок до 05.10.2009 произвести гидравлические  испытания тепловых  сетей в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2009-2010гг. с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Обеспечить поддержание чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

-Все выполняемые действия записывать в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях.

3. Сроки выполнения работ:

по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному  сезону 2009-2010гг.

начало:         не позднее 7 дней после заключения контракта;

окончание:   не позднее 20 дней после заключения контракта.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по текущему ремонту, техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Таблица № 1

| № п/п | Район | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | от ЦТП | Характеристики | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |

Общая протяженность= 7 564,60м

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  район –                                                  протяженность= 6 640,60м

| 1 | Инд Нагорный |  | А.Свиязева, 2 от ТК-1 | Теплосеть |  | 2д108=(42,5+6,7) 2д89=(6,7+6,7) | 62,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Инд Нагорный |  | А.Свиязева,2а до насосной канализац.станции | Теплосеть |  | 2д57 | 68,00 |
| 3 | Инд Нагорный |  | А.Свиязева, 40/2 от ТК-468-3-5 | Теплосеть |  | 2д108=18,3 | 18,30 |
| 4 | Инд Н.Плоский |  | Бабушкина, 4,14; Пашийская, 4 | Теплосеть |  |  |  |
| 5 | Инд Балатово |  | Баумана, 10 от ТК 36-4 | Теплосеть |  | 2д76 | 23,50 |
| 6 | Инд Балатово |  | Баумана, 12 от ТК 36-4-6 | Теплосеть |  | 2д89 | 7,00 |
| 7 | Инд Нагорный |  | Беляева, 41 от ТК 472-5-3 | Теплосеть |  | 2д219 | 149,40 |
| 8 | Инд Нагорный |  | Беляева, 45 от ТК 472-5-3 | Теплосеть |  | 2д89 | 74,40 |
| 9 | Инд Балатово |  | Гамовская 2я, 20 | Теплосеть |  | 2д57 | 17,80 |
| 10 | Инд Балатово |  | ТК 4-2 до ТК 4-2-1 | Теплосеть |  | 2д108 | 101,40 |
| 11 | Инд Балатово |  | ТК 4-2 до ТК 4-2-2 | Теплосеть |  | 2д89 | 26,30 |
| 12 | Инд Балатово |  | Гамовская 2я, 21 от ТК 4-2-1 | Теплосеть |  | 2д57 | 5,00 |
| 13 | Инд Балатово |  | Гамовская 2я, 22 | Теплосеть |  | 2д57 | 10,00 |
| 14 | Инд Балатово |  | Гамовская 2я, 23 от ТК 4-2-1 | Теплосеть |  | 2д57 | 10,00 |
| 15 | Инд Балатово |  | Д.Давыдова, 25 от ТК 6-6-1 | Теплосеть |  | 2д57 | 11,00 |
| 16 | Инд Балатово |  | Д.Давыдова, 25а от ТК 6-6-3 | Теплосеть |  | 2д57 | 12,00 |
| 17 | Инд Балатово |  | Д.Давыдова, 27 от ТК 6-6-1 | Теплосеть |  | 2д108 | 10,00 |
| 18 | Инд Балатово |  | Декабристов, 5 от ТК-2 | Теплосеть |  | 2д159 | 60,40 |
| 19 | Инд Балатово |  | Декабристов, 20 | Теплосеть |  | 2д133 | 60,90 |
| 20 | Инд Балатово |  | Декабристов, 35(ЦТП-27) от ТК 487 | Теплосеть |  | 2д273 | 72,00 |
| 21 | Инд Балатово |  | Кавалерийская,30 от ТК 501-20-3 | Теплосеть |  | 2д57 | 40,00 |
| 22 | Инд Балатово |  | Карпинского, 31(ЦТП-39) от ТК 513-10 | Теплосеть |  | 2д273 | 10,00 |
| 23 | Инд Балатово |  | Карпинского, 47,49 от ТК 509-4 | Теплосеть |  |  | 226,00 |
| 24 | Инд Балатово |  | Карпинского, 66(школа№91) от Декабристов,1(+транзит) | Теплосеть |  | 2д108 | 53,00 |
| 25 | Инд Балатово |  | Карпинского, 66(школа№91пристрой) | Теплосеть |  | 2д76 | 14,00 |
| 26 | Инд Балатово |  | Карпинского, 83/2 | Теплосеть |  | 2д159 | 11,60 |
| 27 | Инд Балатово |  | Карпинского,101 от ЦТП-20(Карпинского,107а) | Теплосеть |  | 2д108 | 60,60 |
| 28 | Инд Балатово |  | Карпинского,101а от ЦТП-20(Карпинского,107а) | Теплосеть |  | 2д57 | 7,80 |
| 29 | Инд Балатово |  | Карпинского,120 от ТК 481-26-3 | Теплосеть |  |  | 271,00 |
| 30 | Инд Балатово |  | Качалова, 32 | Теплосеть |  | 2д57 | 25,00 |
| 31 | Инд Балатово |  | Качалова, 34 от ТК 12-2-2 | Теплосеть |  | 2д57 | 57,30 |
| 32 | Инд Балатово |  | Качалова, 34а от ТК 12-2-4 | Теплосеть |  | 2д58 | 55,20 |
| 33 | Инд Балатово |  | Качалова, 36 | Теплосеть |  | 2д57 | 7,00 |
| 34 | Инд Балатово |  | Качалова, 36а | Теплосеть |  | 2д57 | 7,00 |
| 35 | Инд Балатово |  | Леонова, 9 от ТК 8-0-11 | Теплосеть |  | 2д108 | 10,00 |
| 36 | Инд Балатово |  | Леонова, 23 от ТК 472-13-1 | Теплосеть |  | 2д89=20 | 90,00 |
| 37 | Инд Балатово |  | Леонова, 24 от ТК 7-0-8 | Теплосеть |  | 2д57 | 11,50 |
| 38 | Инд Балатово |  | Леонова, 24а от ТК 7-0-6 | Теплосеть |  | 2д57 | 12,00 |
| 39 | Инд Балатово |  | Леонова, 25 от ТК 12-2-10 | Теплосеть |  | 2д57 | 55,20 |
| 40 | Инд Балатово |  | Леонова, 26 от ТК 7-0-8 | Теплосеть |  | 2д57 | 24,00 |
| 41 | Инд Балатово |  | Леонова, 26а от ТК 7-0-6 | Теплосеть |  | 2д57 | 23,00 |
| 42 | Инд Балатово |  | Леонова, 27 | Теплосеть |  | 2д57 | 7,00 |
| 43 | Инд Н.Плоский |  | Льва Толстого,17 | Теплосеть |  | 2д133 | 64,50 |
| 44 | Инд Н.Плоский |  | Льва Толстого,33(ЦТП-1) от ТК 518-8 | Теплосеть |  | 2д219 | 105,30 |
| 45 | Инд Балатово |  | Мира, 6а(ЦТП) ввод от ТК 33-16 | Теплосеть |  | 2д159 | 372,00 |
| 46 | Инд Балатово |  | Мира, 6а от ЦТП-30 | Теплосеть |  | 2д108 | 181,00 |
| 47 | Инд Балатово |  | Мира, 7, 9 от ТК 511-0-7-3 | Теплосеть |  | 2д108 | 68,00 |
| 48 | Инд Балатово |  | Мира, 35(ЦТП-24) ввод от ТК 21-12 | Теплосеть |  | 2д133 | 6,00 |
| 49 | Инд Балатово |  | Мира, 65 | Теплосеть |  | 2д108 | 139,00 |
| 50 | Инд Балатово |  | Мира, 67 | Теплосеть |  | 2д159=19 2д114=150 | 169,00 |
| 51 | Инд Балатово |  | Мира, 69 от ТК 472-13 | Теплосеть |  | 2д159 | 218,00 |
| 52 | Инд Балатово |  | Мира, 76а(ЦТП-45) ввод от ТК 18-3а | Теплосеть |  | 2д159 | 27,90 |
| 53 | Инд Балатово |  | Мира,101 от ТК 3-0-2-1 | Теплосеть |  | 2д89 | 59,50 |
| 54 | Инд Балатово |  | Мира,102 от ТК 3-0-2-1 | Теплосеть |  | 2д57 | 8,50 |
| 55 | Инд Балатово |  | ТК 3-0-2 до ТК 3-0-2-1 | Теплосеть |  | 2д108 | 64,00 |
| 56 | Инд Балатово |  | Мира,103 от ТК 3-0-2-1 | Теплосеть |  | 2д76 | 10,00 |
| 57 | Инд Балатово |  | Мира,107 от ТК 3-0-4 | Теплосеть |  | 2д76 | 10,00 |
| 58 | Инд Балатово |  | Мира,109 от ТК 3-0-5 | Теплосеть |  | 2д57 | 22,30 |
| 59 | Инд Балатово |  | Мира,113(ЦТП-22) ввод от ТК 55 | Теплосеть |  | 2д219 | 38,90 |
| 60 | Инд Балатово |  | Мира,113 "б" | Теплосеть |  | 2д57 | 32,00 |
| 61 | Инд Балатово |  | Мира,126а от ТК 3-11 | Теплосеть |  | 2д89 | 11,20 |
| 62 | Инд Балатово |  | Мира,128а(ЦТП-21) ввод от ТК 3-3 | Теплосеть |  | 2д159 | 24,20 |
| 63 | Инд Балатово |  | Мира,132 от ТК 3-0-3 | Теплосеть |  | 2д57 | 9,20 |
| 64 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 30 от ТК 12-2-0 | Теплосеть |  | 2д57 | 15,00 |
| 65 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 32 от ТК 12-2-4 | Теплосеть |  | 2д57 | 12,80 |
| 66 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 36 от ТК 12-2-6 | Теплосеть |  | 2д57 | 43,50 |
| 67 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 36а от ТК 12-2-6 | Теплосеть |  | 2д57 | 8,50 |
| 68 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 38 | Теплосеть |  | 2д57 | 7,00 |
| 69 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 38а от ТК-12-2-8 | Теплосеть |  | 2д57 | 61,60 |
| 70 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 40 от ТК-12-2-8 | Теплосеть |  | 2д57 | 6,00 |
| 71 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 42 от ТК-12-2-10 | Теплосеть |  | 2д57 | 14,60 |
| 72 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 46 от ТК 7-0-12 | Теплосеть |  | 2д57 | 24,00 |
| 73 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 46а от ТК 7-0-12 | Теплосеть |  | 2д57 | 12,00 |
| 74 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 48 от ТК 7-0-14 | Теплосеть |  | 2д57 | 14,00 |
| 75 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 48а от ТК 7-0-14 | Теплосеть |  | 2д57 | 24,00 |
| 76 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 52 | Теплосеть |  | 2д76 | 42,00 |
| 77 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 60 от ТК 3-0-6 | Теплосеть |  | 2д108 | 105,00 |
| 78 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 60а от ТК 3-0-7 | Теплосеть |  | 2д108 | 10,00 |
| 79 | Инд Балатово |  | ТК 3 до ТК 3-0-6 | Теплосеть |  | 2д159 | 199,90 |
| 80 | Инд Балатово |  | Нефтяников, 62 от ТК 3-0-6 | Теплосеть |  | 2д89 | 10,00 |
| 81 | Инд Балатово |  | Нефтяников,166 от т.1 | Теплосеть |  | 2д38 | 16,00 |
| 82 | Инд Балатово |  | т.2 до т.3 | Теплосеть |  | 2д57 | 67,50 |
| 83 | Инд Балатово |  | Нефтяников,168, 170 от т.2 | Теплосеть |  | 2д38 | 32,00 |
| 84 | Инд Балатово |  | Нефтяников,172, 174 от т.3 | Теплосеть |  | 2д38 | 16,00 |
| 85 | Инд Балатово |  | ТК 4-2-1 до т.1 ввод | Теплосеть |  | 2д57 | 87,00 |
| 86 | Инд Балатово |  | Нефтяников,164,168,172,174 вводы и узлы управления | Теплосеть |  |  |  |
| 87 | Инд Нагорный |  | Норильская, 13/1 от УТ-4 | Теплосеть |  | 2д57/2д89 | 17,10 |
| 88 | Инд Балатово |  | Одоевского, 18а от ТК 12-7-4 | Теплосеть |  | 2д57 | 26,00 |
| 89 | Инд Балатово |  | Подводников, 6 от ТК-2 | Теплосеть |  | 2д89 | 10,40 |
| 90 | Инд Балатово |  | Подводников, 8 от ТК-2 | Теплосеть |  | 2д219 | 31,10 |
| 91 | Инд Балатово |  | Подводников, 9 от ЦТП-28 | Теплосеть |  | 2д159=16,1+57 | 73,10 |
| 92 | Инд Балатово |  | Подводников, 9а | Теплосеть |  | 2д89 | 11,00 |
| 93 | Инд Балатово |  | Подводников, 12 от ТК-1 | Теплосеть |  | 2д219 | 18,10 |
| 94 | Инд Балатово |  | Подводников, 13 от ТК-501-20-3 | Теплосеть |  | 2д108 | 104,00 |
| 95 | Инд Балатово |  | Подводников, 15а от ТК-5 | Теплосеть |  | 2д76 | 14,30 |
| 96 | Инд Балатово |  | Самолетная, 62 от Карпинского,85а(+транзит) | Теплосеть |  | 2д133=38+105 | 143,00 |
| 97 | Инд Балатово | Советской Армии, 3 от ТК 36-4-11 |  | Теплосеть |  | 2д89 | 10,00 |
| 98 | Инд Балатово | Советской Армии, 5 от ТК 36-4-10 |  | Теплосеть |  | 2д57 | 11,00 |
| 99 | Инд Балатово | Советской Армии, 7 от ТК 36-4-9 |  | Теплосеть |  | 2д89 | 7,00 |
| 100 | Инд Балатово | Советской Армии, 9 от ТК 36-4; ТК 36-4-8 |  | Теплосеть |  | 2д159=197,4 2д57=12 | 209,40 |
| 101 | Инд Балатово | Советской Армии,11 от ТК 36-4-7 |  | Теплосеть |  | 2д89 | 7,00 |
| 102 | Инд Балатово | Советской Армии,27б |  | Теплосеть |  |  |  |
| 103 | Инд Балатово | Советской Армии,93 от ТК 506-16 |  | Теплосеть |  | 2д159=135 2д57=11 | 146,00 |
| 104 | Инд Н.Плоский | Стахановская, 13 (транзит к д/саду Стахановская,9) |  | Теплосеть |  |  | 60,00 |
| 105 | Инд Н.Плоский | Стахановская, 51 от ТК 517-9 (+транзит ??) |  | Теплосеть |  | 2д159=18,9+70транзит | 88,90 |
| 106 | Инд Балатово | ТК 36-4-8; ТК 36-4-11 |  | Теплосеть |  | 2д108 | 174,80 |
| 107 | Инд Балатово | ТК 36-4 до ТК-36-4-4 |  | Теплосеть |  | 2д159 | 163,50 |
| 108 | Инд Балатово | ТК 36-4-4 до ТК-36-4-5 |  | Теплосеть |  | 2д108 | 70,00 |
| 109 | Инд Балатово | ТК 7-0-2 до ТК 7-0-4; ТК 7-0-4 до ТК 7-0-8; |  | Теплосеть |  | 2д159=73,2+65 | 138,20 |
| 110 | Инд Балатово | ТК 7-0-4 до ТК 7-0-10; ТК 7-0-10 до ТК 7-0-14 |  | Теплосеть |  | 2д108=34+63 | 97,00 |
| 111 | Инд Балатово | Чайковского, 11 от ТК 33-18-1 |  | Теплосеть |  | 2д159 | 17,00 |
| 112 | Инд Нагорный | Чердынская,14 от ЦТП-16(Чердынская,16а) |  | Теплосеть |  | 2д108 | 36,00 |
| 113 | Инд Нагорный | Чердынская,16 от ЦТП-16(Чердынская,16а) |  | Теплосеть |  | 2д159 | 34,00 |
| 114 | Инд Балатово | Шоссе Космонавтов,110(ЦТП-33) от ТК 517-15 |  | Теплосеть |  | 2д219 | 43,90 |
| 115 | Инд Балатово | Шоссе Космонавтов,117 |  | Теплосеть |  | 2д76 | 46,40 |
| 116 | Инд Балатово | Шоссе Космонавтов,121 от ТК 36-4-11 |  | Теплосеть |  | 2д89 | 62,30 |
| 117 | Инд Балатово | Шоссе Космонавтов,173а, 173б от ЦТП-35 |  | Теплосеть |  |  | 208,00 |
| 118 | Инд Балатово | Шоссе Космонавтов,183(Качалова,12) от ТК 9-0-19 |  | Теплосеть |  | 2д57 | 12,00 |
| 119 | Инд Балатово | Экскаваторная, 49, 51, 53, 55, 57 от Экскаваторная, 58 |  | Теплосеть |  |  | 203,00 |

СВЕРДЛОВСКИЙ район -                                                              протяженность=  924,00м

| 1 | Сверд Владим | Коломенская,55а от ЦТП(Коломенская,32) |  |  |  | 106,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сверд Центр | Чернышевского от ТК-1(ТК-26а) до ТК-12(ТК-158-0-3) ч/з ТК-4(ТК-26а-1) |  |  |  | 818,00 |
| 3 | Сверд Центр | Нечаева, 5,7,11 |  |  |  |  |
| 4 | Сверд Крохалева | Никулина,47, Солдатова,17, Лодыгина,26,28 (межквартальная т/сеть) |  |  |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Зам начальника                                                             Н.Н.Федорова

технического отдела