## 1 вар
Дефектная ведомость
На аварийные работы по восстановлению кабельной линии 0,4кВ.
от ТП-5308 до жилого дома по ул.Калинина,30. Ввод №2 к разделителю,
Ввод №1 подъезд №3, Ввод №2 подъезд№3.
Вид прокладки-траншея
Глубина раскопки 1,0м
Ширина раскопки 1,5м
Длина траншеи 12,0м
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание
1 | Земляные работы и благоустройство
2 | Разборка грунта в ручную | м3 | 18
3 | Подсыпка песка вручную | м3 | 1.2
4 | Покрытие кабеля кирпичом | м3 | 12
5 | Засыпка грунта вручную | м3 | 17.6
6 | Устройство основания под автодорогу | кв.м | 10
7 | Демонтажные и монтажные работы
8 | Отключение в ТП | линия | 3
9 | Включение в ТП | линия | 3
10 | Замена предохранителей | шт | 9
11 | Отсоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 3
12 | Присоединение КЛ в щите жилого дома | кабель | 3
13 | Демонтаж кабеля | м | 12
14 | Монтаж кабеля | м | 4
15 | Монтаж соединительных муфт | шт | 6
16 | Пусконакладочные работы
17 | Поиск и определение места повреждения | кабель | 3
18 | Фазировка электрической линии | фазировка | 3
19 | Измерение сопротивление изоляции | кабель | 3
20 | Эксплуатация машин и механизмов
21 | Бригадный автомобиль | м/час | 20
22 | Автолабаратория | м/час | 5
Составил: ___________________

## с изм от 28.04.09
приложение №1
к извещению от 23.09.2009 №18
Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной кабельной линии 0,4 кВ
от ТП - 1600 до жилого дома ул.Магистральная, 100в.
Район Кировский, г. Пермь
Сметная стоимость 234418,56 руб.
Вид прокладки - в земле
Глубина раскопки 0,9 м
Ширина раскопки 0,6 м
Длина траншеи 110 м
1. Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем. | Примечание.
Демонтажные и монтажные работы
1 | Отсоединение жил кабеля | шт | 8
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия дорог | м3 | 1.32 | (0,6 х 0,1 х 22) м
3 | Разборка щебеночного основания | м3 | 2.64
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 59.4 | (0,6 х 0,9 х 110) м
5 | Демонтаж кабеля | м | 115
6 | Укладка кабеля в траншее | м | 86 | АВБбШв 4х150
7 | Монтаж концевых муфт | шт. | 2 | 4 КВтП - 1 150…240
8 | Устройство постели | м | 110
9 | Прокладка кабеля в трубе под дорогой | м | 24
10 | Покрытие кабеля кирпичем | м | 86
11 | Ввод кабеля в здание в стальной трубе | шт | 1
12 | Прокладка кабеля по конструкциям | м | 5
13 | Герметизация концов труб | шт. | 6
14 | Засыпка траншей | м3 | 59.4
15 | Уплотнение грунта | м3 | 59.4
16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня | м3 | 2.4
17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного, толщиной 80 мм | м2 | 13.2
18 | Подключение жил кабеля | шт. | 8
Пусконакладочные работы
1 | Измерение сопротивление изоляции кабеля (мегаомметром) | кабель | 1
2. Требование к срокам выполнения работ
Работы должны быть выполнены до 15 октября 2009г.
3. Требование по качеству работ
Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС-13-1.99 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", ПУЭ "Правила устройства электроустановок", ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", СНиП III-10-75 "Благоустройство территории". Методические инструкции и Положение об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала "Пермэнерго" ОАО МРСК Урала", "О допуске персонала к работе в электроустановках ПГЭС.
4. Срок гарантии выполненных работ - 1 год
Старший инженер В.М. Исаев