УТВЕРЖДАЮ

# Управление ЖКХ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 2009г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ внутренних инженерных сетей

Жилого дома по ул. Хрустальная, 34. Мотовилихинского  района г.Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. ##### 614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 33. |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам открытого аукциона |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Требования при разработке ПСД на капитальный ремонт системы отопления. - Перед началом проектирования выполнить обследование состояния существующей системы отопления При обследовании состояния системы отопления выполнить: - Определение дефектных зон и степени разрушения системы; - Составление отчета с описанием обследования состояния участков существующей системы отопления. - Выполнить проектно-сметную документацию на замену системы отопления руководствуясь (СНиП 41-01-2003; СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.08.01-89; Гост 21.602-2003, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. - Проектом предусмотреть установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - Проектом предусмотреть устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком, а так же установку несъёмных металлических решеток в продухах технического подполья. Предусмотреть освещение помещения узла управления и учета теплоносителя. - При проектировании системы отопления проектом предусмотреть, чтобы месторасположение проектируемых приборов отопления и стояков совпадало с месторасположением существующих и габариты приборов отопления не превышали допустимых для возможности их установки. Если существующие стояки системы отопления находятся на транзитном магистральном трубопроводе системы отопления, который предназначен для подачи теплоносителя на другие здания, проектом необходимо предусмотреть отдельный магистральный трубопровод на данный объект. В состав проекта должны входить расчеты по подсчету коэффициентов теплопередачи и теплопотерь, расчету нагревательных приборов, гидравлическому расчету. - Требования при разработке ПСД на капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения. - Перед началом проектирования выполнить обследование состояния внутренней системы электроснабжения с целью определения фактического состояния системы в целом с составлением отчета с описанием обследования состояния существующей системы электроснабжения. - Выполнить проектно-сметную документацию на замену системы внутреннего электроснабжения руководствуясь («Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003, СНиП 23-05-95*, ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), мероприятиями по учету электрической энергии и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. При проектировании предусмотреть мероприятия по энергосбережению. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно муниципальному контракту |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Мероприятия по учету электрической энергии. |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, ООО «Пермские тепловые сети», ФГУ «Ростехнадзор». - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно контракту. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |

Разработал _______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А.

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»