Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 31 от 15  октября 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по капитальному ремонту

для МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»,

1.Требования к качеству выполняемых работ, качеству и техническим характеристикам используемого оборудования.

1.1. При монтаже теплового пункта в здании МУЗ «ГССМП» по адресу ул. Гашкова 41 допускается применение только типовых узлов регулирования заводского изготовления.

1.2. Применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на готовое изделие.

1.3. Проектирование и монтаж оборудования должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и документации производителя теплового пункта.

1.4. При сдаче теплого пункта в эксплуатацию должны быть предоставлены инструкции по эксплуатации и паспорта на оборудование на русском языке, сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на готовое изделие.

1.5. Установленное оборудование должно иметь сервисное и гарантийное обслуживание.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм37-01-002-05 | Монтаж оборудования в помещении | шт. | 1 | 1386,88 | 555,48 | 196,2 | 22,06 | 1386,88 | 555,48 | 196,2 | 22,06 | 42,5 | 42,5 | 1,75 | 1,75 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Блочный тепловой пункт Danfoss (номер расчета KEN00924) или «эквивалент» | шт | 1 | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |

Технические характеристики блочного теплового пункта.

| Требования к товару |  | Требования к качеству, техническим характеристикам оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Длина блока, м. | Не более 1.80 |
| 2. | Ширина, м. | Не более 1.50 |
| 3. | Высота, м. | Не более 1 |
| 4. | Мощность, kw | не менее 50 |
| 5. | Максимальная температура теплоносителя первого контура, oC | Не менее 115 |
| 6. | Максимальная температура теплоносителя второго контура, oC | Не менее 90 |
| 7. | Теплоноситель первого контура | Вода |
| 8. | Теплоноситель первого контура | Вода |
| 9. | Условное давление, Ру, атм. | Не менее 16 |
| 10. | Качественное регулирование температуры теплоносителя в системе отопления по погодозависимому графику | Наличие |
| 11. | Возможность простого доступа к визуальной информации о контролируемых и измеряемых параметрах. | Наличие |
| 12. | Возможность блокировки несанкционированного доступа к изменению настроек регуляторов посредством: | Съемная интеллектуальная смарт-карта. |
| 13. | Оснащение насосов частотными преобразователями | Наличие |
| 14. | Функции контроллера управлением работой насосов: |  |
| 14.1. | - Автоматический переход с основного на резервный | Наличие |
| 14.2. | - переход на резервный при аварии основного насоса | Наличие |
| 14.3. | -Возможность оповещения об аварийном состоянии насосного оборудования | Наличие |
| 14.4. | - защита от сухого хода | Наличие |