| Лицензия ГС-4-59-02-26-0-5905017458-009046-2 выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 декабря 2007 г. № 366. |  |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭРОН», к.т.н.

_____________  Е.И. Новопашина

«____» __________ 2008 г.

###### РЕКОМЕНДАЦИИ

###### для выполнения планируемого капитального ремонта

###### МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»

###### города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27а

###### в Ленинском районе г. Перми

| ###### Дог. МК-7 | ###### Арх. № (МК-7)79/08 |
| --- | --- |

| Заказчик: | МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ЗАО «ЭРОН» |

Пермь,  2008

###### Список исполнителей

| Гл. инженер |  | Лыков М.В. |
| --- | --- | --- |
| Инженер, ответственный исполнитель: |  | Дмитриев Р.Ф. |
| Инженер: Инженер: |  | Балыш Ю. С. Печищева Е.А. |

СОДЕРЖАНИЕ

Список исполнителей…………………………………………………………………………..2

Содержание………………………………………………………………………………………3

Техническая документация………………………………………………………………….....4

Введение………………………………………………………………………………………….5

Выводы……………………………………………………………………………………………6

Рекомендации…………………………………………………………………………………..10

Литература………………………………………………………………………………………15

Техническая документация

- Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и колонн МОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН», арх. №59/08 том 1.

- Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций перекрытий, крыши, крыши и кровли МОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН», арх. №59/08 том 2.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте:  Здание МОУ ДОТ «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН», арх. №59/08.

ВВЕДЕНИЕ

- Техническое обследование строительных конструкций здания «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми выполнено для проведения капитального ремонта и подготовки исходной информации для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

- В данном отчете представлены обобщенные выводы и рекомендации, отраженные в заключениях [1. 2].

ВЫВОДЫ

Дефекты фундаментов

- Выявлено большое количество трещин в кирпичных стенах, различной величины раскрытия, указывающих на неравномерные осадки фундаментов.

В приложении 10 [2] произведен расчет оснований фундаментов. В результате                                                               расчета выявлена недостаточная несущая способность оснований фундаментов.

2.   Низкая прочность бетона фундамента.

3.  Отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция между        фундаментом и кирпичной кладкой стен и грунтом.

Дефекты кирпичных стен здания

- Сквозные трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 4-50мм в осях 4-10   (Приложение 5, фото 14,16 Приложения 8 [1] ).

- Повсеместные трещины на поверхности наружных, внутренних стен, перегородок различной ширины раскрытия  (Приложение 5, фотофиксация  Приложение 6 [1]).

- Наблюдается осадка частей здания в осях 1-4/А-В, 10-14/А-В и 3-12/Н-Ж с уклоном в сторону осей 1, 14 и Н, соответственно.

- Повсеместные разрушения штукатурной и окрасочной отделки фасадов,  особо выраженные в цокольной, карнизной частях здания, а также в зонах смежных с ендовами крыши по причине нарушения водоотводной системы   выкрошивание, деструкция кирпичной кладки, в цокольной и карнизной частях, здания на глубину до 30 мм (Приложение 5, фотофиксация  Приложение 6 [1]).

- Повсеместное выкрошивание, деструкция кирпичной кладки несущих стен внутри здания в уровне цокольного этажа по причине повышенного увлажнения стен. Увлажнение происходит из-за отсутствия вертикального гидроизоляционного слоя между наружной стеной и грунтом планировки и горизонтальной гидроизоляции между фундаментов и стеной, а также нарушений отмостки здания.

- Низкая прочность раствора кирпичной кладки несущих стен перегородок, как следствие выкрошивание, вымывание раствора из швов (Приложение 5, фото 10 Приложения 8 [1]).

- Недостаточное сопротивление теплопередаче наружной стены здания (Приложение 13 [1]).

- В большинстве случаев выявлены разрушения, выпадения существующих маяков трещинообразования.

- Низкая прочность раствора кладки колонн здания.

- Некачественный монтаж кирпичной колонны в осях Г/5, как следствие неточность геометрических форм выступы в колонне до 60 мм.

- Оконная перемычка в осях 3/И-Ж выполнена из 2 прутков гладкой арматуры, имеет прогиб (фото 8, приложение 6 [1]).

Дефекты перекрытия

Над цокольным этажом

1. Недостаточная несущая способность деревянных балок перекрытия в осях 1-5/А-Б.

2. Трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-5/А-Б (см. приложение 5, лист 4, приложение 6, фото 2-5,9-11).

3. Скол ребра монолитного железобетонного перекрытия до 50 мм (приложение 5, лист 4, приложение 5, фото 14 [2]).

4. Следы увлажнения железобетонного перекрытия в осях 9-10/Д-Ж (приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 13 [2]).

5. Отслоения штукатурной отделки с потолочной поверхности железобетонных перекрытий (приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 1,12 [2].

Перекрытия над 1-ым этажом

- Не обеспечена жесткость перекрытия в осях А-Б/1-2, А-Б/3-4 и А-Б/7-10.

- Трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-Б (приложение 5, лист 5, приложение 6, фото 21-28 [2]).

- Трещина в по оси 10 в осях Г-Ж в зоне сопряжения стены здания и железобетонного перекрытия  пристроя (приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 1,12 [2]).

- Следы увлажнения железобетонных перекрытий над пристроями в осях 2-4/В-Ж, 10-13/В-Ж (приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 29,31[2]).

Чердачное перекрытие

- Не обеспечена несущая способность чердачного деревянного перекрытия  в осях А-Б/3-4.

- Повсеместные трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-В, 4-5/В-Ж, 8-10/В-Ж (приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 36,38,39,40, 41,47,48,52,55 [2]).

- Следы увлажнения перекрытий в осях 4-10/А-В, 4-5/В-Ж, 8-10/В-Ж (приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 34,35,36,37,43,45,49,51,53,54 [2]).

- Обрушение штукатурной отделки потолочной поверхности в осях 7-8/А-Б (приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 42 [2]).

Дефекты стропильной системы и кровли здания

- Поражение гнилью мауэрлата в осях 10-14/В, 11-14/А, 3-4/В, 10/В-Ж  (Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 59,60 [2]).

- Гниль стропильной ноги и мауэрлата на 100 % сечения в осях 10/А

( Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 60[2]).

- Гниль стропильных ног в осях 4/А, 1-2/А-В, 10/Г-Д, 10-12/В-Г

(Приложение 5, лист 7 [2]).

- Поражение гнилью мауэрлата и стойки на 100 % сечения в осях 8/В

(Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 62 [2]).

- Повсеместное образование наледи и инея  на стропильных конструкциях по причине тепловыделения через чердачное перекрытие (Приложение 6, фото 59 [2]).

- Недостаточное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия (42%). Расчет приведен в приложении 8 [2].

Дефекты полов здания

- Износ полов выполненных из штучного паркета  (Приложение 5, листы 1-3, приложение 6,  фото 33,56,57,58 [2]).

- Выбоины бетонного пола в цокольном этаже в осях 9-10/Б-В, 4-6/В-Г (Приложение 5, листы 1-3, приложение 6, фото 16,17 [2]).

- Нарушения, износ покрытия полов из рулонных материалов  в осях     5-6/Г-Д цокольного этажа (Приложение 5, лист 17, приложение 6, фото 17 [2]).

На основании обследования строительных конструкций здания «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН» и выявленных дефектов,  обследованным конструкциям присваиваются следующие состояния.

- Техническое состояние фундаментов здания признано  недопустимым

- Техническое состояние стен, здания признано  недопустимым

- Техническое состояние деревянного перекрытия здания над цокольным этажом в  осях 1-5/А-Б признано  недопустимым.

- Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях 3-4/А-Б признано недопустимым.

- Техническое состояние стропильной системы признано недопустимое.

- Техническое состояние колонн здания признано ограниченно работоспособным.

- Техническое состояние деревянных перекрытий на первым этажом в осях 1-2/А-Б, 3-4/А-Б и 7-10/А-Б признано ограниченно-работоспособным.

- Техническое состояние железобетонных перекрытий здания над цокольным этажом, над 1-ым этажом и чердачного  признано  работоспособным.

- Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях А-Б/1-3,  А-Б/4-10 признано работоспособным.

- Техническое состояние полов в целом удовлетворительное, исключение участки с дефектами покрытия полов, указанные на листах 1-3 приложения 5 [2], состояние которых оценивается как неудовлетворительное.

- Обследованные строительные конструкции здания пригодны к дальнейшей эксплуатации при условии выполнения капитального ремонта с учетом нижеперечисленных рекомендаций.

Рекомендации

Рекомендации даны на основании проведенных обследований МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27а в Ленинском районе г. Перми  и выводов, представленных в заключениях [1. 2. 3].

На основании выявленных дефектов строительных конструкций, для обеспечения нормальной дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить капитальный ремонт здания с учетом ниже следующих мероприятий (технологию проведения работ и объем решить проектом).

ФУНДАМЕНТЫ

- В заключение [2,]  произведен поверочный расчет фундаментов здания. В результате расчета выявлена недостаточная несущая способность оснований фундаментов.

Необходимо произвести закрепление оснований фундаментов, методом     инъецирования цементного раствора в грунтовое основание через скважины, пройденные через тело фундамента

- Необходимо произвести укрепление тел фундаментов под несущие стены здания, методом инъецирования, по специально разработанному проекту;

- Выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию по периметру здания. Горизонтальная гидроизоляция выполняется методом инъекции в кирпичную кладку через просверленные шпуры силиконовой микроэмульсии AQUAFIN-SMK (материал фирмы SCHOMBURG), способной проникать в тончайшие капилляры кирпичной кладки и гидрофобизировать их внутренние стенки, таким образом, перекрывая капиллярный подсос воды.

Горизонтальная гидроизоляция устраивается на 0,06 - 0,20 м выше уровня пола 1-го этажа и на 0,06м выше уровня отмостки.

Шпуры для инъекции раствора сверлятся в стенах длиной на 50мм меньше толщины стены. Шаг между шпурами - 150мм. Диаметр бурения - 32мм. Угол наклона шпуров к горизонту - 20-30 градусов.

Для ликвидации пустот и трещин в кирпичной кладке в шпуры предварительно нагнетается цементный раствор с В/Ц = 1:1, который замоноличивает кладку, что позволяет ликвидировать возможную утечку гидрофобного материала по трещинам. Расход раствора - 6,6 литра на 1 п.м шпура или 5кг/п.м шпура в пересчете на сухой цемент.

После повторного рассверливания шпуров, в них заливается или нагнетается гидрофобный раствор AQUAFIN-SMK, который готовится из концентрата, путем разбавления водой в соотношении 1:11. Расход разбавленного раствора AQUAFIN-SMK - 3,62 л на 1 п.м шпура.

При достижении насыщения шпуры заполняются материалом ASOKRET-BM.

При выполнении горизонтальной гидроизоляции неизбежно возникает технологический зазор между полом (технически невозможно просверлить отверстия на уровне пола) или отмосткой и линией устройства гидроизоляции. На этих участках необходимо выполнить вертикальную гидроизоляцию, для исключения намокания штукатурного слоя за счет капиллярного подсоса влаги в стенах. Высота устройства вертикальной гидроизоляции 0,06-0,20м.

Вертикальная гидроизоляция выполняется по обмазочной технологии эластичным материалом AQUAFIN-2K (фирма SCHOMBURG), способным перекрывать трещины шириной раскрытия до 1мм.

Выполнение вертикальной гидроизоляции предполагает, в первую очередь, соответствующую подготовку поверхности: очистку, выравнивание поверхности, заделку трещин и швов в кирпичной кладке материалом AQUAFIN -IK, пропитку адгезионным материалом AQUAFIN-F.

Обмазка поверхности гидроизоляционным материалом AQUAFIN-2K выполняется за 2 раза (толщина слоя должна быть не более 2мм). Расход материала -4кг/кв.м поверхности. И последующую  облицовку цокольной части фасада, по периметру здания, материалом абсолютно водонепроницаемого свойства (керамогранит);

- Выполнить новую отмостку, обеспечивающую надежную герметизацию между грунтом планировки и стеной здания.

СТЕНЫ ЗДАНИЯ

- Выполнить усиление сквозных силовых трещин несущих стен в осях 4-10 и трещин раскрытием более 5 мм, методом инъецирования цементного раствора в трещины кирпичной кладки через просверленные отверстия (шпуры). Шпуры на 0,1 м меньше толщины стены сверлятся по трещине с шагом 0,5 м диаметром 32 мм под углом к горизонту 30 градусов в перекрестном направлении (места расположения трещин представлены в приложении 5 листы 1-15). При заделке сквозных трещин в шпуры вставляется стержень Ф12мм. Перед нагнетанием трещины и пустые швы затираются цементным раствором М100.

- Выполнить усиление трещин раскрытием до 5 мм также методом инъецирования цементного раствора в трещины кирпичной кладки через просверленные отверстия (шпуры). Шпуры на 0,1 м меньше толщины стены сверлятся по трещине с шагом 0,5 м и диаметром 32 мм под углом к горизонту 30 градусов в плоскости трещины (места расположения трещин представлены в приложении 5 листы 1-15). Перед нагнетанием трещины и пустые швы затираются цементным раствором М100.

- Выполнить демонтаж штукатурной отделки фасадов, с последующей оценкой состояния оголенных участков кладки. Участки с деструкцией кирпича и выкрошиванием раствора из швов, отраженные в заключении (приложение 5, листы 1-15), а также участки, с аналогичными дефектами, выявленные после удаления штукатурной отделки фасадов усилить по специально разработанному проекту.

- Выполнить утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003;

- Выполнить усиление колонн здания, методом металлической термообоймы, по специально разработанному проекту;

- Выполнить усиление наружных стен изнутри здания на высоту от пола до потолка цокольного этажа, путем выполнения дополнительной параллельной кладки обвязкой с существующей для увеличения несущей способности нижних уровней кирпичной кладки.

- Выполнить утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003;

- Выполнить усиление перемычки окна в осях 3/И-Ж.

- Восстановить крыльцо в осях Н/5-8.

ПЕРЕКРЫТИЯ

- Выполнить усиление деревянных балок перекрытия над цокольным этажом в осях 1-5/А-Б, при ремонте изменить состав перекрытия современными материалами.

- Выполнить замену состава перекрытий современными, облегченными материалами над 1-ым этажом в осях А-Б/1-2,         А-Б/3-4 и А-Б/7-10, для обеспечения жесткости перекрытия.

- Выполнить усиление деревянных балок чердачного перекрытия  в               осях 3-4/А-Б, при ремонте изменить состав перекрытия современными материалами.

- Выполнить замену, теплоизоляционной засыпки из шлака, чердачного перекрытия более эффективными современными материалами. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 23-02-2003; Также при удаление шлаковой засыпки необходимо произвести полное освидетельствование оголенных деревянных балок, с целью выявления балок имеющих недопустимые нарушения и дефекты, с последующими  рекомендациями по их замене.

- После выполнения работ по усилению перекрытий по деревянным балкам и замене состава перекрытий современными материалами, решить проектом конструкцию потолочной отделки соответствующую нормативным требованиям и современным технологиям.

ЭЛЕМЕНТЫ КРЫШИ

- Выполнить замену элементов стропильной системы: мауэрлатов в осях 10-14/В, 11-14/А, 3-4/В, 10/В-Ж, стропильной ноги и мауэрлата  в осях 10/А, стропильных ног в осях 4/А, 1-2/А-В, 10/Г-Д, 10-12/В-Г, мауэрлата и стойки в осях 8/В,   имеющих дефекты,  отраженные в заключении, аналогичными материалами с характеристиками не меньше существующих.

- Разработать и выполнить систему организованного водоотвода с кровли здания.

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

- Выполнить замену, ремонт  покрытия полов в местах износа, наличия дефектов указанных в приложении 5 листы1-3 [2].

- Заменить деревянные оконные переплеты, имеющие дефекты и ветхость различной степени, на новые отвечающие функциональным и эстетическим требованиям.

- После окончания работ по ремонту всех конструкций. Выполнить косметическую отделку здания, отвечающую требованиям нормативных документов и эстетики.

- ЛИТЕРАТУРА

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая литература:

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой  России - М., 2004. – 26 с.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПромзданий». - М., 1997. – 222 с.

- СРП-2007 Свод реставрационных правил – М., 2007.- 51с.