| Лицензия ГС-4-59-02-26-0-5905017458-009046-2 выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 декабря 2007 г. № 366. |  |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭРОН», к.т.н.

_____________  Е.И. Новопашина

«____» __________ 2008 г.

##### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам  технического обследования строительных конструкций

фундаментов, несущих стен и колонн

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а

в Ленинском районе г. Перми

|  | ###### Арх. N 59/08 |
| --- | --- |

| Заказчик: | МОУ «ДД(Ю)Т» |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ЗАО «ЭРОН» |

Пермь,  2008

СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Гл. инженер |  |  | Лыков М.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер, ответственный исполнитель: |  |  | Дмитриев Р.Ф. (прил.2, 7,8,13 составление заключения) |
| Инженер: Инженер: Инженер: |  |  | Балыш Ю. С.(прил. 2, 5, 6, 9, 11) Печищева Е.А.(прил. 3,4, 5, 6,10, 12) Сухарева А.Ю. (2) |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. СОСТАВ РАБОТ	7

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	9

3. КОНСТРУКТИВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	11

4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.  АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ	12

4.1. Фундаменты	13

4.2. Стены здания	14

4.3 Колонны здания	16

4.4 Дополнительные конструкции	17

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	18

ЛИТЕРАТУРА	22

| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | Техническое задание к договору 59/08 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | Графические материалы. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | Схемы фотофиксации конструктивных элементов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | Фотофиксация конструктивных элементов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | Схемы расположения дефектов и повреждений с указанием мест фотофиксации. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | Фотофиксация дефектов и повреждений. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 | Схемы расположений мест испытаний прочностных характеристик материалов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 | Протоколы определения прочности материалов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 | Схемы расположения маяков. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10 | Журнал контроля за маяками. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 | Фотофиксация маяков. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12 | Фото шурфов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13 | Теплотехнический расчет. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 14 | Исходная документация. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 15 | Сертификаты поверки испытательного оборудования. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 16 | Копия лицензии. |

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По договору №59/08 от 06.10.2008

Заключение по результатам  технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и основания фундаментов МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми.  ЗАО «ЭРОН».  Арх. N 59/08.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Шифр  52-98. ГПИ «ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ» Заключение о техническом состоянии здания Пермского Городского Дворца Творчества Юных по улице Сибирской, 27 «А» в г. Перми. 1999 г

- Технический паспорт БТИ на здание «Дворца творчества юных» от 20.04.1998г.

- ВВЕДЕНИЕ

Техническое обследование строительных конструкций здания, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г.Перми, выполнено на основании договора № 59/08 от 06.10.2008 г, заключенного между Исполнителем - ЗАО «ЭРОН» и Заказчиком –МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества ».

Обследование проведено группой специалистов ЗАО «ЭРОН» под руководством к.т.н, Новопашиной Е.И. действующих на основании лицензии ГС-4-59-02-26-0-5905017458-009046-2 выданной на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №366 от 18.10.2007 г.

Техническое обследование строительных конструкций здания выполнено для проведения капитального ремонта и подготовки исходной информации для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

Работа выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с использованием современных методик по проведению обследования [1, 2].

Объём и состав проведённых работ соответствует техническому заданию.

- 1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.                                                            СОСТАВ РАБОТ

На основании целей обследования разработана программа работ, в которой отражена методика, уточнены объемы, детальность и виды работ по обследованию.

Техническое состояние здания определено, исходя из оценок соответствия конструкций эксплуатационным качествам первой группы, критерием чего является надежность и безопасность здания, которые обеспечиваются несущей способностью конструктивных элементов, их устойчивостью и геометрической неизменяемостью.

Поставленная цель достигнута путем проведения визуальной и инструментальной составляющих обследования строительных конструкций здания.

Техническое состояние элементов и общая оценка технического состояния здания определены на основании анализа результатов обследования. Общая оценка технического состояния определена по наиболее «тяжелому» состоянию конструктивного элемента, определяющего надежность и безопасность здания. Градация технического состояния принята в соответствии с источником [1].

Объем и состав работ соответствует техническому заданию, содержание которого приведено в Приложении 1 настоящего Заключения.

При обследовании были выполнены следующие работы:

- Проведен анализ исходной технической документации на здание.

- Проведено визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций здания.

- В рамках визуального обследования выполнены следующие виды работ:

  - Визуальный осмотр здания, определение основных конструктивных элементов и конструктивной схемы здания. Схемы фотофиксации конструктивных элементов представлены в Приложении 3. Фотофиксация конструктивных элементов – Приложение 4.

  - Техническое освидетельствование строительных конструкций здания  с фиксацией всех видимых дефектов и повреждений. Зафиксированные дефекты конструкций с указанием их мест и характера нанесены на чертежи соответствующих конструкций и представлены в Приложении 5.  Фотофиксация дефектов представлена в Приложении 6.

- В рамках инструментального обследования выполнены следующие работы:

  - Выполнены обмеры конструкций здания, в результате чего выявлено фактическое плановое и высотное положение конструкций.

Обмерные работы проводились с использованием лазерного дальномера "DISTO Classic" с точностью измерений 1 мм, лазерного уровня "Bosch BL 40 VHR" с точностью нивелировки до 3 мм / 10м, стальной измерительной рулетки.

Обмерочные чертежи приведены в графических материалах Приложения 2 и  представлены:

- фасадами здания;

- поэтажными планами этажей;

- планом подвала;

- сечением шурфов.

  - Пройдено 2 шурфа для определения вида, геометрических размеров и технического состояния конструкции фундаментов. Местоположение и сечения шурфов представлены в Приложении 2.

  - Проведены испытания материалов, составляющих кладку кирпичных стен, бетона фундамента по определению их прочностных характеристик. Испытания бетона проводились методом неразрушающего контроля при помощи прибора ОМШ-1 за № 282. Испытания кирпича проводились  неразрушающим методом при помощи электронного измерителя прочности ИПС–МГ4.03 за № 3566 по методу «ударного импульса» и отбором образцов с последующим испытанием в лаборатории. Места испытаний и отбора образцов обозначены в Приложении 7. Протоколы результатов определения прочности кирпича и бетона  представлены в Приложении 8.

  - Произведен осмотр существующих маяков контроля трещинообразования, с занесением данных в журнал контроля, схема маяков  представлена в Приложении 9, журнал в Приложении 10.

  - Произведен теплотехнический расчет наружной стены здания, который представлен в приложении 13

- Проведен анализ результатов обследования и определено техническое состояние строительных конструкций здания.

- Сформулированы выводы и даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

Перечень используемого контрольного, испытательного, диагностического оборудования и средств измерений

Таблица 1.1

| №№ п/п | Наименование оборудования | № документа на оборудование/ дата поверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель прочности ИПС-МГ4.03 | 3566/26.02.2008 |
| 2. | Склерометр ОМШ-1 | 282/14.01.2008 |
| 2. | Металлоискатель "BOSCH" DMF 10 Zoom | 587001930 |
| 3. | Лазерная рулетка: - Leica distotm A3 - Leica distotm A5 | 2064550630 106066314 |
| 4. | Аккумуляторный перфоратор BOSH 6 BH 24 V | 820 584002851 |
| 5. | Строительный лазерный уровень "BOSCH" BL 40 VHR | 5820000154 |
| 6. | Цифровой фотоаппарат | ---- |
| 7. | Бинокль"PENTAX" | ---- |
| 8. | Рулетка металлическая | ---- |
| 9. | Штангенциркуль | ---- |

- 2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Обследуемое здание располагается  по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми (рис 1).

Рис.1. Фасад здания в осях 1-14.

Здание построено в 1952 г.

Обследуемое здание сложной конфигурации в плане. Габариты здания по осям 37,2  х 33,3 метров.

Здание двухэтажное с цокольным этажом, чердаком и подвалом. Высота здания от уровня планировки до верней точки составляет 13,9 м.

Объемно-планировочное решение здания – смешанный каркас. В осях 4-10/В-Ж монолитное железобетонное кессонное перекрытие, опирающееся на кирпичные колонны.

Здание имеет 2 центральных входа по оси А в осях 5-6 и по оси Н в осях 5-6.

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по 2-м лестницам расположенными в осях 1-3/Б-В и 12-14/Б-В. Выход на чердак осуществляется через люки-лазы.

В осях 7-12/Ж-Н расположен подвал, вход в который осуществляется с улицы по лестнице в осях 13-14/Л-М

Крыша здания сложной конфигурации. Материал покрытия кровли – кровельные металлические листы.

Водоотвод с крыши наружный организованный.

Помещения обследуемого здания имеют искусственное и естественное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных  стенах здания. Электричество – скрытая проводка.

Здание оборудовано инженерными системами электроснабжения, центрального водоснабжения и водоотведения и центрального отопления.

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением.

Здание телефонизировано.

- 3. КОНСТРУКТИВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Конструктивная схема здания – смешанный каркас, с  несущими продольными и поперечными стенами, кессонным перекрытием в осях 4-10/В-Ж опирающимся на кирпичные колонны.

Общая устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных, поперечных стен и колонн, а также междуэтажных перекрытий, опирающихся на прогоны и несущие стены.

Фундаменты здания – бетонные ленточные под стены.

Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, переменной толщины 670-1020 мм. Перегородки выполнены из керамического кирпича, толщиной 120-250мм.

Фасады здания – оштукатурены.

Внутренняя отделка разнообразна: стены окрашены, оклеены обоями, в санузлах плитка. Потолки оштукатурены и побелены, в части помещений выполнен подвесной потолок типа «Байкал».

Оконные проемы заполнены деревянными и металлопластиковыми переплетами. Дверные блоки и полотна: наружные – металлические и деревянные, металлоплатиковые: внутренние – деревянные.

Перекрытия обследуемого здания: над цокольным этажом железобетонное, над первым этажом железобетонное в осях 4-9/В-Ж, 9-14/А-Б остальные участки – деревянные.

Лестничные клетки предусмотрены как внутренние, повседневной эксплуатации. Лестницы – ступени сборные железобетонные по металлическим косоурам.

Несущие конструкции чердачной крыши представлены деревянной  стропильной системой.

Покрытие кровли – металлические листы.

Чердак холодный. Для обеспечения освещения, сквозного проветривания чердака предусмотрены слуховые окна.

- 4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.                                                             АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

Техническое состояние строительных конструкций обследуемого здания определено в соответствии с требованиями нормативных документов [1, 2] как результат визуального и  инструментального  обследования.

Нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Общее техническое состояние здания назначено, исходя из оценки общего деформированного состояния здания и конструктивных элементов, оценки состояния связей элементов, оценки местных деформаций элементов, оценки состояния материалов конструктивных элементов и соответствия конструктивных элементов здания эксплуатационным требованиям.

Общая оценка технического состояния определена по наиболее «тяжелому» состоянию конструктивного элемента здания, определяющего прочность, устойчивость, геометрическую неизменяемость и надежность здания.

- 4.1. Фундаменты

Обследование фундаментов производилось путем их вскрытий. Для этого было выполнено 2 шурфа в осях А/7 и Н/9. Геометрические размеры и конструктивные особенности остальных шурфов приняты из результатов обследования, выполненного в 1999 году ГПИ «Пермжилкоммунпроект». Шурфовкой были определены конструктивные особенности фундаментов, их геометрические размеры и техническое состояние. Местоположение и сечения шурфов представлены на плане обследуемого здания (Приложение 2 лист 7, фото 1,2 Приложения 12).

Выполнены испытания бетона фундамента методом «лезвия ножа», т.к. прочность недостаточна для применения прибора ОМШ-1. Места испытаний обозначены в Приложении 7. Протоколы результатов определения прочности бетона  представлены в Приложении 8. Бетона фундамента легко режется лезвием ножа, заполнитель из тела фундамента извлекается при небольшом усилии.  Прочность бетона фундамента  соответствует марке М4-10, что является недостаточным для данного вида конструкций.

Шурф №1 выполнен из подвала в осях 9/Н под наружную несущую и внутреннюю стены. Конструкция фундамента – монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2, лист 10, фото 1 приложения 12. Глубина подошвы фундамента 3,14 м от уровня планировки, ширина подошвы по оси А - 920 мм. При проходке шурфа грунтовых вод не встречено. Основание подошвы -  глинистая порода. Прочность бетона фундамента соответствует марке М 4-10.

Шурф №6 выполнен изнутри здания в осях А/7 под наружную и внутреннюю несущие стены. Конструкция фундамента – монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2 лист 15, фото 2 приложения 12. Глубина подошвы фундамента 3.86 м от уровня планировки, ширина подошвы по оси А - 1630 мм. При проходке шурфа грунтовых вод не встречено. Основание подошвы глинистая порода. Прочность бетона фундамента соответствует марке М 4-10.

Шурф №2 выполнен изнутри здания в осях Ж/7. Конструкция фундамента – монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2, лист 11. Глубина подошвы фундамента   1,5 м от уровня пола подвала, ширина подошвы по оси Ж – 2000 мм, по оси 7 – 1040 мм.

Шурф №3 выполнен изнутри здания в осях Б/4. Конструкция фундамента монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2, лист 12. Глубина подошвы фундамента 1.94 м от уровня пола, ширина подошвы по оси 4 – 720 мм, по оси Б – 810 мм.

Шурф №4 выполнен под наружную и внутреннюю несущие стены в осях А/4. Конструкция фундамента - монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2, лист 13. Глубина подошвы фундамента 2.5 м от уровня планировки, ширина подошвы 1.65 м по оси А и 0.74 м по оси 1.

Шурф №5 выполнен под наружную и внутреннюю несущие стены в осях А/10. Конструкция фундамента – монолитный ленточный, чертежи представлены в приложении 2, лист 14. Глубина подошвы фундамента 3.86 м от уровня планировки, ширина подошвы по оси А – 1730 мм

В результате проходки шурфов установлено: фундаменты здания –  ленточные монолитные.

Дефекты, обнаруженные в результате  обследования фундаментов здания следующие: отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и кирпичной кладкой стен и грунтом, низкая прочность бетона фундамента, выявлено большое количество трещин в кирпичных стенах, различной величины раскрытия, указывающих на неравномерные осадки фундаментов.

Техническое состояние фундаментов здания – недопустимое.

- 4.2. Стены здания

Обследование стен здания производится с целью определения их состояния и соответствия эксплуатационным качествам.

В ходе проведения обследования была выполнена оценка технического состояния стен по внешним признакам, характеризующим степень их износа, и инструментальное определение прочности  материалов кирпичных стен.

Стены здания выполнены из керамического кирпича, толщиной 670-1020 мм - наружные, 430 мм – внутренние.

Фасады оштукатурены и покрашены. Стены внутри здания оштукатурены, окрашены, побелены, оклеены обоями.

Выполнены испытания керамического кирпича стен, колонн неразрушающим методом при помощи электронного измерителя прочности ИПС–МГ4.03 за № 3566 по методу «ударного импульса» и методом отбора проб из кладки с последующим испытанием в лаборатории. Места испытаний  и отбора образцов представлены в Приложении 7. Протоколы результатов определения прочности кирпича представлены в Приложении 8. Прочность керамического кирпича наружных стен и колонн, на сжатие, соответствует марке – М75.  Прочность раствора в различных точках конструкций вирируется от марки  М4 до М50, зависит от первоначального количества цемента в растворе, степени увлажнения конструкции. Участки с пониженной прочностью раствора представлены в приложении 5.

Также проведен осмотр установленных маяков контроля трещинообразования стен, с занесением данных в журнал контроля, схема расположения представлена в приложении 9, данные журнала представлены в приложении 10. В большинстве случаев выявлены разрушения, выпадения, трещинообразование маяков. Из чего следует, что в здании имеет место динамика раскрытия трещин.

Произведен теплотехнический расчет наружной стены здания, который приведен в приложении 13. Расчет показал недостаточное сопротивление теплопередаче.

В ходе освидетельствования стен здания выявлены следующие дефекты:

- Сквозные трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 4-50мм в осях 4-10   (см. Приложение 5, фото 14,16 Приложения 8);

- Наблюдается осадка частей здания в осях 1-4/А-В, 10-14/А-В и 3-12/Н-Ж с уклоном в сторону осей 1, 14 и Н, соответственно (см. Приложение 2, листы 11-15);

- Повсеместные трещины на поверхности наружных, внутренних стен, перегородках различной ширины раскрытия  (см. Приложение 5, листы   1-15,   Приложение 6, фото 2,6,10,11,13,24,44);

- Повсеместное разрушение штукатурной, окрасочной отделки фасадов,  особо выраженные в цокольной, карнизной частях здания, а также в зонах смежных с ендовами крыши по причине нарушения водоотводной системы (см. Приложение 5, листы 11-15, Приложение 6, фото 5, 6,8,9,11,17);

- Повсеместное выкрошивание, диструкция кирпичной кладки, в цокольной и карнизной частях, здания на глубину до 30 мм (см. Приложение 5, листы 1-15, Приложение 6, фото 3,5);

- Повсеместное выкрошивание, диструкция кирпичной кладки несущих стен внутри здания в уровне цокольного этажа по причине повышенного увлажнения стен. Увлажнение происходит из-за отсутствия вертикального гидроизоляционного слоя между наружной стеной и грунтом планировки, горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной, а также нарушений отмостки здания (см. Приложение 5, листы 1-3, Приложение 6, фото 29);

- Низкая прочность раствора кирпичной кладки несущих стен и перегородок, как следствие выкрошивание, вымывание раствора из швов (см. Приложение 5, листы 1-15, протоколы в приложение 8);

- Недостаточное сопротивление теплопередаче наружной стены здания (Приложение 13).

Наличие трещин в стенах и перегородках здания, а также отклонения уровня фасадов от горизонтали  обусловлено неравномерными осадками фундаментов.

Техническое состояние стен оценивается, как недопустимое.

- 4.3 Колонны здания

Несущие конструкции в виде колонн выполнены в осях 4-10/В-Ж  на этажах и в осях К/9 в подвале здания. На колонны опираются прогоны кессонных монолитных перекрытий здания. Колонны выполнены из керамического кирпича в сечении составляют 570х570 мм с отделочным слоем (штукатурка толщиной 20 мм), на цементно-песчаном растворе, армированы кладочной сеткой с шагом   300 мм.

Выполнены испытания керамического кирпича колонн неразрушающим методом при помощи электронного измерителя прочности ИПС–МГ4.03 за № 3566 по методу «ударного импульса». Места испытаний  и отбора образцов представлены в Приложении 7. Протоколы результатов определения прочности кирпича представлены в Приложении 8. Прочность керамического кирпича колонн, на сжатие, соответствует марке – М75.  Прочность раствора в различных точках конструкций вирируется от марки  М4 до М50, что является недостаточным для  данных конструкций.

В ходе освидетельствования колонн здания выявлены следующие дефекты (Приложение 5):

- Некачественный монтаж кирпичной колонны в осях Г/5, как следствие неточность геометрических форм: выступы в колонне до 60 мм. Дефект не снижает несущей способности;

- Низкая прочность раствора кладки колонн здания (протоколы определения прочности приведены в приложении 8);

Техническое состояние колонн здания оценивается, как  ограниченно работоспособное.

- 4.4 Дополнительные конструкции

- В ходе обследования также обследованы конструкции: колонны встроенных помещений в осях В-Ж/2-4 и В-Ж/10-13, крыльца, организованный водоотвод с кровли.

- Колонны встроенных помещений в осях В-Ж/2-4 и В-Ж/10-13, выполнены для опоры под прогон покрытия (см. Приложение 2 лист 8, Приложение 4 фото 14). Колонны образованы из трех труб диаметром 100 мм объединенных сварным соединением и облицованных досками и штукатуркой по драни. Высота колонн 3,55 м.

Техническое состояние колонн встроенных помещений здания оценивается, как  работоспособное.

Крыльца в здании: в осях А/5-9, В-Г/13-15 – бетонные, в осях Н/5-9 – кирпичное.

В ходе обследования обнаружены следующие дефекты:

- В осях Н/5-9 кирпичное крыльцо частично разрушено, имеет деформации конструктивных элементов (марша, площадки), сплошную деструкцию кирпичной кладки на глубину до 30 мм, выволы кирпичей из кладки (см Приложение 5, лист 12 и фото 4,5 приложения 6).

Техническое состояние крылец здания оценивается: в осях А/5-9, В-Г/13-15, как удовлетворительное, в осях Н/5-9, как неудовлетворительное.

Водоотвод с кровли  здания предусмотрен как наружный организованный. На момент обследования элементы водоотвода не функционируют, частично отсутствуют. Что ведет к увлажнению несущих стен с последующим выкрошиванием (см. фото 9,16,17 приложения 6).

Техническое состояние водоотвода с кровли здания оценивается как неудовлетворительное.

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Выводы

Техническое обследование строительных конструкций фундаментов, несущих стен и основания фундаментов МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми, выполнено в ноябре 2008 г., в результате обследования выявлены следующие основные дефекты:

- Сквозные трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 4-50мм в осях 4-10   (см. Приложение 5, фото 14,16 Приложения 8);

- Повсеместные трещины на поверхности наружных, внутренних стен, перегородок различной ширины раскрытия  (см. Приложение 5, фотофиксация  Приложение 6);

- Отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и кирпичной кладкой стен и грунтом, низкая прочность бетона фундамента, выявлено большое количество трещин в кирпичных стенах, различной величины раскрытия, указывающих на неравномерные осадки фундаментов.

- Наблюдается осадка частей здания в осях 1-4/А-В, 10-14/А-В и 3-12/Н-Ж с уклоном в сторону осей 1, 14 и Н, соответственно;

- Повсеместные разрушения штукатурной и окрасочной отделки фасадов,  особо выраженные в цокольной, карнизной частях здания, а также в зонах смежных с ендовами крыши по причине нарушения водоотводной системы (см. Приложение 5, фотофиксация Приложение 6);

- Повсеместное выкрошивание, диструкция кирпичной кладки, в цокольной и карнизной частях, здания на глубину до 30 мм (см. Приложение 5, фотофикация  Приложение 6);

- Повсеместное выкрошивание, диструкция кирпичной кладки несущих стен внутри здания в уровне цокольного этажа по причине повышенного увлажнения стен. Увлажнение происходит из-за отсутствия вертикального гидроизоляционного слоя между наружной стеной и грунтом планировки и горизонтальной гидроизоляции между фундаментов и стеной, а также нарушений отмостки здания.

- Низкая прочность раствора кирпичной кладки несущих стен перегородок, как следствие выкрошивание, вымывание раствора из швов (см. Приложение 5, фото 10 Приложения 8);

- Недостаточное сопротивление теплопередаче наружной стены здания (Приложение 13).

- В большинстве случаев выявлены разрушения, выпадения существующих маяков трещинообразования;

- Низкая прочность раствора кладки колонн здания;

- Некачественный монтаж кирпичной колонны в осях Г/5, как следствие неточность геометрических форм выступы в колонне до 60 мм;

- Оконная перемычка в осях 3/И-Ж выполнена из 2 прутков гладкой арматуры, имеет прогиб (фото 8, приложение 6).

5.2. Рекомендации

На основании выявленных дефектов строительных конструкций для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить следующие мероприятия (технологию проведения работ и объем решить проектом):

- Необходимо произвести укрепление тел фундаментов под несущие стены здания, методом инъекцирования, по специально разработанному проекту;

- Необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию по периметру здания. Горизонтальная гидроизоляция выполняется методом инъекции в кирпичную кладку через просверленные шпуры силиконовой микроэмульсии AQUAFIN-SMK (материал фирмы SCHOMBURG), способной проникать в тончайшие капилляры кирпичной кладки и гидрофобизировать их внутренние стенки, таким образом, перекрывая капиллярный подсос воды.

Горизонтальная гидроизоляция устраивается на 0,06 - 0,20 м выше уровня пола 1-го этажа и на 0,06м выше уровня отмостки.

Шпуры для инъекции раствора сверлятся в стенах длиной на 50мм меньше толщины стены. Шаг между шпурами - 150мм. Диаметр бурения - 32мм. Угол наклона шпуров к горизонту - 20-30 градусов.

Для ликвидации пустот и трещин в кирпичной кладке в шпуры предварительно нагнетается цементный раствор с В/Ц = 1:1, который замоноличивает кладку, что позволяет ликвидировать возможную утечку гидрофобного материала по трещинам. Расход раствора - 6,6 литра на 1 п.м шпура или 5кг/п.м шпура в пересчете на сухой цемент.

После повторного рассверливания шпуров, в них заливается или нагнетается гидрофобный раствор AQUAFIN-SMK, который готовится из концентрата, путем разбавления водой в соотношении 1:11. Расход разбавленного раствора AQUAFIN-SMK - 3,62 л на 1 п.м шпура.

При достижении насыщения шпуры заполняются материалом ASOKRET-BM.

При выполнении горизонтальной гидроизоляции неизбежно возникает технологический зазор между полом (технически невозможно просверлить отверстия на уровне пола) или отмосткой и линией устройства гидроизоляции. На этих участках необходимо выполнить вертикальную гидроизоляцию, для исключения намокания штукатурного слоя за счет капиллярного подсоса влаги в стенах. Высота устройства вертикальной гидроизоляции 0,06-0,20м.

Вертикальная гидроизоляция выполняется по обмазочной технологии эластичным материалом AQUAFIN-2K (фирма SCHOMBURG), способным перекрывать трещины шириной раскрытия до 1мм.

Выполнение вертикальной гидроизоляции предполагает, в первую очередь, соответствующую подготовку поверхности: очистку, выравнивание поверхности, заделку трещин и швов в кирпичной кладке материалом AQUAFIN -IK, пропитку адгезионным материалом AQUAFIN-F.

Обмазка поверхности гидроизоляционным материалом AQUAFIN-2K выполняется за 2 раза (толщина слоя должна быть не более 2мм). Расход материала -4кг/кв.м поверхности. И последующую  облицовку цокольной части фасада, по периметру здания, материалом абсолютно водонепроницаемого свойства (керамогранит);

- Выполнить новую отмостку, обеспечивающую надежную герметизацию между грунтом планировки и стеной здания.

- Выполнить усиление сквозных силовых трещин несущих стен в осях 4-10 и трещин раскрытием более 5 мм, методом инъецирования цементного раствора в трещины кирпичной кладки через просверленные отверстия (шпуры). Шпуры на 0,1 м меньше толщины стены сверлятся по трещине с шагом 0,5 м диаметром 32 мм под углом к горизонту 30 градусов в перекрестном направлении (места расположения трещин представлены в приложении 5 листы 1-15). При заделке сквозных трещин в шпуры вставляется стержень Ф12мм. Перед нагнетанием трещины и пустые швы затираются цементным раствором М100.

- Выполнить усиление трещин раскрытием до 5 мм также методом инъецирования цементного раствора в трещины кирпичной кладки через просверленные отверстия (шпуры). Шпуры на 0,1 м меньше толщины стены сверлятся по трещине с шагом 0,5 м и диаметром 32 мм под углом к горизонту 30 градусов в плоскости трещины (места расположения трещин представлены в приложении 5 листы 1-15). Перед нагнетанием трещины и пустые швы затираются цементным раствором М100.

- Выполнить демонтаж штукатурной отделки фасадов, с последующей оценкой состояния оголенных участков кладки. Участки с деструкцией кирпича и выкрошиванием раствора из швов, отраженные в заключении (приложение 5, листы 1-15), а также участки, с аналогичными дефектами, выявленные после удаления штукатурной отделки фасадов усилить по специально разработанному проекту.

- Выполнить утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003;

- Выполнить усиление колонн здания, методом металлической термообоймы, по специально разработанному проекту;

- Выполнить усиление наружных стен изнутри здания на высоту от пола до потолка цокольного этажа, путем выполнения дополнительной параллельной кладки обвязкой с существующей для увеличения несущей способности нижних уровней кирпичной кладки.

- Восстановить крыльцо в осях Н/5-8.

- Заменить деревянные окна, имеющие дефекты и ветхость различной степени, на новые отвечающие функциональным и эстетическим требованиям.

- После окончания работ по ремонту всех конструкций. Выполнить косметическую отделку здания, отвечающую требованиям нормативных документов и эстетики.

- Разработать и выполнить систему организованного водоотвода с кровли здания.

- Выполнить усиление перемычки окна в осях 3/И-Ж.

- Необходимо произвести обследование конструкций, не вошедших в объем данного заключения (перекрытий, конструкций кровли, полов) для возможности полной оценки технического состояния здания в целом.

На основании результатов технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и колонн установлено:

- Техническое состояние стен, фундаментов здания признано  недопустимым.

- Техническое состояние колонн здания признано ограниченно работоспособным.

- Обследованные строительные конструкции здания пригодны к дальнейшей эксплуатации при условии выполнения вышеперечисленных рекомендаций.

Отчет составлен:                                                Р.Ф. Дмитриев

- ЛИТЕРАТУРА

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая литература:

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой  России - М., 2004. – 26 с.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПромзданий». - М., 1997. – 222 с.

- СРП-2007 Свод реставрационных правил – М., 2007.- 51с.