Поверочные расчеты конструкций

Исходная документация:

- Заключение по результатам технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и колонн МОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН», арх. №59/08.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте:  Здание МОУ ДОТ

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми», расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми. ЗАО «ЭРОН», арх. №59/08.

Основанием для проведения обследования послужило наличие значительных дефектов в виде сквозных трещин в наружных стенах здания.

1. Проверка несущей способности фундаментов

1.1. Сбор нагрузки на фундамент по оси А в осях 7 – 14.

В этих осях было вскрыто три шурфа: шурф № 4, шурф № 5 (листы 8, 10,14 приложение 2 [1]) и шурф №6 (лист 1 [2])

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над цокольным этажом

Состав перекрытий принят на основании обследования

(разрез 2- 2 лист 11)

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия представлена в таблице 1.

Таблица 1

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над вторым этажом

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над вторым этажом собрана и представлена в таблице 2.

Таблица 2

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над третьем этажом

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над вторым этажом собрана и представлена

в таблице 3.

Таблица 3

Нагрузка на 1м2 от крыши:

Таблица 4

Нагрузка на 1м2 от крыши составит:  qn = 2,395/cos210 = 2,395/0,93= 2,58 кН/м2 ;

q = 3,867/0,93= 4,16 кН/м2

Нагрузка на 1пм фундамента по оси А в осях 7 – 14

Нормативная нагрузка:

Nn = 2,58х3.15 + 11,47х3,15 + 6,34х3,15 + 10,22х3,15 + 0,76х12,59х18 + 1,35х0,5х24 + 2,18х1,05х24 =  339,78 кН/пм;

Расчетная нагрузка:

N = 4,16х3,15 + 13,557х3,15 + 8,2х3,15 + 12,182х3,15 + 189,45 + 17,82 + 60,42 = 387,7 кН/пм;

  - Сбор нагрузки на фундамент по оси Б

По оси Б был вскрыт один шурф № 3 (листы 8, 13 [1])

Нагрузка на 1пм фундамента по оси Б

Нормативная нагрузка:

Nn =2,58х4,5 + 11,47х4,5 + 6,34х4,5 + 10,22х4,5 + 0,40х12,59х18 +0,72х1,8х24 =259,5 кН/пм;

Расчетная нагрузка:

N = 4,16х4,5 + 13,557х4,5 + 8,2х4,5 + !2,182х4,4 + 99,71 + 34,2 = 305,42 кН/пм;

1.3 Сбор нагрузки на  фундамент по оси Н в осях 7 – 11

По оси Ж был вскрыт один шурф № 1(листы 8, 13 [1])

Нагрузка на 1кв.м над подвалом (лист 5)

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над подвалом собрана и представлена

в таблице 5.

Таблица 5

Нагрузка на 1кв.м от потолка (листы 7)

Нагрузка на 1 кв.м. перекрытия над вторым этажом собрана и представлена

в таблице 6.

Таблица 6

Нагрузка на 1кв.м от крыши (лист 11 )

Нагрузка на 1 кв.м. от крыши собрана и представлена в таблице 7.

Таблица 7

Нагрузка на 1м2 от крыши составит:  qn = 3,583/cos210 = 3,583/0,93= 3.85 кН/м2 ;

q = 4,677/0,93= 5,03 кН/м2

Нагрузка на 1пм фундамента по оси Н в осях 7 – 13 (шурф №1 лист 11 [1])

Нормативная нагрузка:

Nn =3,85х6,705 + 3,02х6,705 + 8,51х6,705 + 0,70х12,59х18 + 0,92х0,5х24 + 0,72х2,1х24 = 309,07 кН/пм;

Расчетная нагрузка:

N = 5.03х6.705+ 3,69х6.705 + 9,95х6.705 + 174,5 + 12,144 + 39,92 = 351,75 кН/пм;

Таблица нагрузок на 1 п.м. фундаментов

Таблица 8

| Фундамент по оси | Нормативная нагрузка qn, кН/п.м. | Расчетная нагрузка q, кН/п.м. |
| --- | --- | --- |
| А в осях 7 - 14 | 339.78 | 387.7 |
| Б | 259.5 | 302.42 |
| Н в осях 7 – 11 | 309.07 | 351,75 |

2. Определение несущей способности фундаментов

2.1. Определение несущей способности

фундамента по оси А/7- 14 (Шурф Ш-5)

Исходные данные:

Тип фундамента: ленточный на естественном основании

Тип грунта в основании фундамента:

Суглинок от текучей до мягкопластичной  консистенции с примесью органических  соединений до 5%

0.25<IL<0.5

Тип расчета: проверить заданный

Способ расчета:

Расчет основания по деформациям

Расчет по прочности грунтового основания

Способ определения характеристик грунта:

По таблицам СНиП 2.02.01-83*

Конструктивная схема здания:

Жёсткая при 2.5<(L/H)<4

Наличие подвала:

Нет

Исходные данные для расчета

Объемный вес грунта (G) 18.9 кН/м3

Угол внутреннего трения (Fi) 8 °

Удельное сцепление грунта (C) 11кПа

Е =2.05 МПа (20.5 кг/см2 )

Уровень грунтовых вод (Hv) -4.2 м

От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м

Высота фундамента (H) 2.5 м

Ширина подошвы (b) 1.53 м

Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 2.5 м

Расчетные нагрузки:

| Наименование | Величина | Ед. измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 387.7 | кН/п.м. |  |

Выводы:

По расчету по деформациям коэффициент использования K= 4.49

Расчетное сопротивление грунта основания 50.23 кПа

Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 270.35 кПа

Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 270.35 кПа

Несущая способность основания фундамента не обеспечена.

2.2. Определение несущей способности

фундамента по оси Б (Шурф Ш-3,)

### Исходные данные:

Тип фундамента

Ленточный на естественном основании

Тип грунта в основании фундамента

Суглинок от текучей до мягкопластичной  консистенции с примесью органических  соединений до 5%

Тип расчета

Проверить заданный

Способ расчета

Расчет основания по деформациям

Расчет по прочности грунтового основания

Способ определения характеристик грунта

По таблицам СНиП 2.02.01-83*

Конструктивная схема здания

Жёсткая при 2.5<(L/H)<4

Наличие подвала

Нет

Фундамент под среднюю стену

Исходные данные для расчета

От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м

Объемный вес грунта (G) 18.9 кН/м3

Угол внутреннего трения (Fi) 8 °

Удельное сцепление грунта (C) 11кПа

Е =2.05 МПа (20.5 кг/см2 )

Уровень грунтовых вод (Hv) -4.2 м

От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м

Высота фундамента (H) 1.8 м

Ширина подошвы (b) 0.72 м

Глубина заложения фундамента от уровня планировки (без подвала) (d) 0.855 м

Расчетные нагрузки:

| Наименование | Величина | Ед. измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 302.32 | кН/п.м. |  |

### Выводы:

По расчету по деформациям коэффициент использования K= 4.94

Расчетное сопротивление грунта основания 67.68 кПа

Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 401.12 кПа

Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 401.12 кПа

Несущая способность фундамента не обеспечена.

2.3. Определение несущей способности

фундамента по оси Н (Шурф Ш-1, сечение 1-1)

### Исходные данные:

Тип фундамента:

Ленточный на естественном основании

Тип грунта в основании фундамента

Суглинок от текучей до мягкопластичной  консистенции с примесью органических  соединений до 5%

Тип расчета:

Проверить заданный

Способ расчета:

Расчет основания по деформациям

Расчет по прочности грунтового основания

Способ определения характеристик грунта:

По таблицам СНиП 2.02.01-83*

Конструктивная схема здания:

Жёсткая при 2.5<(L/H)<4

Наличие подвала:

Да

Фундамент под крайнюю стену

Исходные данные для расчета:

Объемный вес грунта (G) 18.9 кН/м3

Угол внутреннего трения (Fi) 8 °

Удельное сцепление грунта (C) 11кПа

Е =2.05 МПа (20.5 кг/см2 )

Уровень грунтовых вод (Hv) -4.2 м

От подошвы до кровли расчетного слоя грунта (hg) 0 м

Высота фундамента (H) 1.98 м

Ширина подошвы (b) 0.98 м

Высота грунта до подошвы в подвале (hs) 0.5 м

Давление от 1 м2 пола подвала (Pp) 4.32 кН/м2

Глубина подвала (dp) 4.2 м

Ширина подвала (Bp) 12 м

Нагрузка на отмостку (qv) (только для расчета горизонтального давления) 0кПа

Усредненный коэффициент надежности по нагрузке 1.15

Расчетные нагрузки:

| Наименование | Величина | Ед. измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 351.75 | кН/п.м. |  |

### Выводы:

По расчету по деформациям коэффициент использования K= 7.12

Расчетное сопротивление грунта основания 84.06 кПа

Максимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 718.12 кПа

Минимальное напряжение в расчетном слое грунта в основном сочетании 718.12 кПа

Несущая способность фундамента не обеспечена.

3. Проверка несущей способности балок перекрытий

3.1. Перекрытие над цокольным этажом в осях А-Б/1-5

Сбор нагрузки на 1м2

Состав перекрытия принят при обследовании (Приложение 2 лист 5 сечение 2-2)

Таблица 1

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1.1 | Штучный паркет t=16мм Ρ=5кН/м3 | 0,08 | 1,1 | 0,088 |
| 1.2 | Дощатый пол t=40мм Ρ=5кН/м3 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| 1.3 | Лаги 190х75 с шагом 1000мм | 0,0713 | 1,1 | 0,0784 |
| 1.4 | Шлак t=70мм Ρ=9кН/м3 | 0,63 | 1,3 | 0,819 |
| 1.5 | Глиняная обмазка t=10мм Ρ=18кН/м3 | 0,18 | 1,3 | 0,234 |
| 1.6 | Щитовой накат t=90мм Ρ=5кН/м3 | 0,45 | 1,1 | 0,495 |
| 1.7 | Штукатурка t=25мм Ρ=18кН/м3 | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
|  | Итого: | 2,0613 |  | 2,374 |
| 2. | Временная нагрузка | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Итого: | 4.0613 |  | 4,774 |

Нагрузка на 1 пм балки:

qn  = 4,0613х0,75 + 0,1х0,25х5 = 3,17кН/пм;

q = 4,774х0,75 + 0,125х1,1 = 3,72 кН/пм

Расчетная схема балки

Мn = qn l2 /8 = 3,17х6,32 /8 =15,73 кНм;     М = q l2 /8 = 3,72х6,32 /8 = 18,46 кНм;

W= 100х2502 /6 = 1.04х106  мм3 ;    σ = M/W = 18,46х106 /1,04х106 = 17,75 мПа > 13 мПа.

Несущая способность деревянных балок перекрытия в осях  А-Б /2-4 не обеспечена.

3.2.  Перекрытие над первым этажом в осях А-Б/1-2

Расчет по первой группе предельных состояний

Сбор нагрузки на 1м2

Состав перекрытия принят при обследовании (Приложение 2 лист 6 сечение 4-4)

Таблица 2

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1.1 | Линолеум t=10мм Ρ=11кН/м3 | 0,11 | 1,1 | 0,121 |
| 1.2 | Древесностружечные плиты t=16мм Ρ=5кН/м3 | 0,08 | 1,1 | 0,088 |
| 1.3 | Дощатый пол t=40мм Ρ=5кН/м3 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| 1.3 | Лаги 180х70 с шагом 700мм | 0,09 | 1,1 | 0,099 |
| 1.4 | Щитовой накат t=90мм Ρ=5кН/м3 | 0,45 | 1,1 | 0,495 |
| 1.5 | Известковая обмазка t=20мм Ρ=18кН/м3 | 0,36 | 1,2 | 0,432 |
| 1.6 | Штукатурка t=25мм Ρ=18кН/м3 | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
|  | Итого: | 1,74 |  | 1,995 |
| 2. | Временная нагрузка | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Итого: | 3,74 |  | 4,395 |

Нагрузка на 1 пм балки:

qn  = 3,74х0,66 + 0,22х0,25х5 = 2,74кН/пм;

q = 4,395х0,66+ 0,275х1,1 = 3,2кН/пм

Расчетная схема балки

Мn = qn l2 /8 = 2,74х6,32 /8 =13,59 кНм;     М = q l2 /8 = 3,2х6,32 /8 = 15,88 кНм;

W= 220х2302 /6 = 1,94х106  мм3 ;    σ = M/W = 15,88х106 /1,94х106 = 8,19 мПа ‹ 13 мПа.

Несущая способность деревянных балок перекрытия в осях  А-Б /1-2 обеспечена.

Расчет по второй группе предельных состояний

Величина прогиба определяется из условия:

f=f01+chl2;  с=15,4+3,8β =19,2; β=1;

f0=5qn384El4I=52.74384630422306∗100000=2.52см;

f=2.521+19.2236302=2.58см;f=2.58630=1244≺1200 (СНиП 2.01.07-85* т.19), но>1250(СТО 36554501-002-2006)

Жесткость перекрытия не обеспечивается за сет многослойного состава перекрытия. Необходимо изменить состав перекрытия современными материалами.

3.3 Перекрытие над первым этажом в осях А-Б/3-4; 7-10

Сбор нагрузки на 1м2

Состав перекрытия принят при обследовании (Приложение 2 лист 6 сечение 3-3)

Расчет по первой группе предельных состояний

Таблица 3

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1.1 | Линолеум t=10мм Ρ=11кН/м3 | 0,11 | 1,1 | 0,121 |
| 1.2 | Древесностружечные плиты t=16мм Ρ=5кН/м3 | 0,08 | 1,1 | 0,088 |
| 1.3 | Дощатый пол t=40мм Ρ=5кН/м3 | 0,2 | 1,1 | 0,22 |
| 1.4 | Шлак t=50мм Ρ=9кН/м3 | 0,45 | 1,3 | 0,585 |
| 1.3 | Лаги 210х70 с шагом 550мм | 0,134 | 1,1 | 0,147 |
| 1.4 | Щитовой накат t=90мм Ρ=5кН/м3 | 0,45 | 1,1 | 0,495 |
| 1.5 | Известковая обмазка t=20мм Ρ=18кН/м3 | 0,36 | 1,2 | 0,432 |
| 1.6 | Штукатурка t=25мм Ρ=18кН/м3 | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
|  | Итого: | 2,244 |  | 2,629 |
| 2. | Временная нагрузка | 2 | 1,2 | 2,4 |
|  | Итого: | 4,244 |  | 5,029 |

Нагрузка на 1 пм балки:

qn  = 4,244х0,8 + 0,28х023х5 = 3,72кН/пм;

q = 5,029х0,8 + 0,322х1,1 = 4,38 кН/пм

Расчетная схема балки

Мn = qn l2 /8 = 3,72х6,32 /8 =18,46 кНм;     М = q l2 /8 = 4,38х6,32 /8 = 21,73 кНм;

W= 280х2302 /6 = 2,47х106  мм3 ;    σ = M/W = 21,73х106 /2,47х106 = 8,79 мПа > 13 мПа.

Несущая способность деревянных балок перекрытия в осях  А-Б /3-4; 7-10 обеспечена.

Расчет по второй группе предельных состояний

Величина прогиба определяется из условия:

f=f01+chl2;  с=15,4+3,8β =19,2; β=1;

f0=5qn384l4EI=53.723846304283.89∗102∗100000=2.68см;

f=2.681+19.2236302=2.74см;f=2.74630=1229≺1200 (СНиП 2.01.07-85* т.19), но>1250(СТО 36554501-002-2006)

Жесткость перекрытия не обеспечивается за счет многослойного состава перекрытия.

Необходимо изменить состав перекрытия современными материалами.

3.4. Чердачное перекрытие в осях А-Б/1-3; 4-10

Расчет по первой группе предельных состояний

Сбор нагрузки на 1м2

Состав перекрытия принят при обследовании (Приложение 2 лист 7 сечение 4-4)

Таблица 5

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1.1 | Утеплитель шлак t=160мм Ρ=9кН/м3 | 1,44 | 1,3 | 1,87 |
| 1.2 | Глиняная обмазка t=10мм Ρ=18кН/м3 | 0,18 | 1,2 | 0,216 |
| 1.3 | Щитовой накат t=80мм Ρ=5кН/м3 | 0,40 | 1,1 | 0,44 |
| 1.4 | Штукатурка t=25мм Ρ=18кН/м3 | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
|  | Итого: | 2,47 |  | 3,066 |
| 2. | Временная нагрузка | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  | Итого: | 3,17 |  | 3,976 |

Нагрузка на 1 пм балки:

qn  = 3,17х0,8 + 0,22х024х5 = 2,8кН/пм;

q = 3,976х0,8 + 0,264х1,1 = 3,47 кН/пм

Расчетная схема балки

Мn = qn l2 /8 = 2,8х6,32 /8 =13,89 кНм;     М = q l2 /8 = 3,47х6,32 /8 = 17,22 кНм;

W= 220х2402 /6 = 2,11х106  мм3 ;    σ = M/W = 17,22 х106 /2,47х106 = 6,97 мПа > 13 мПа.

Несущая способность деревянных балок перекрытия в осях  А-Б /3-4; 7-10 обеспечена.

Расчет по второй группе предельных состояний

Величина прогиба определяется из условия:

f=f01+chl2;  с=15,4+3,8β =19,2; β=1;

f0=5qn384l4EI=52,8384∗6304253,44∗102∗100000=2.26см;

f=2.261+19.2246302=2.33см;f=2.33630=1270≺1200 (СНиП 2.01.07-85* т.19), и ‹1250(СТО 36554501-002-2006)

Жесткость перекрытия обеспечивается

3.5. Чердачное перекрытие в осях А-Б/3-4

Сбор нагрузки на 1м2

Состав перекрытия принят при обследовании (Приложение 2 лист 7 сечение 3-3)

Расчет по первой группе предельных состояний

Таблица 5

| № п/п | Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1.1 | Утеплитель шлак t=160мм Ρ=9кН/м3 | 1,44 | 1,3 | 1,87 |
| 1.2 | Глиняная обмазка t=10мм Ρ=18кН/м3 | 0,18 | 1,2 | 0,216 |
| 1.3 | Щитовой накат t=80мм Ρ=5кН/м3 | 0,40 | 1,1 | 0,44 |
| 1.4 | Штукатурка t=25мм Ρ=18кН/м3 | 0,45 | 1,2 | 0,54 |
|  | Итого: | 2,47 |  | 3,066 |
| 2. | Временная нагрузка | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
|  | Итого: | 3,17 |  | 3,976 |

Нагрузка на 1 пм балки:

qn  = 3,17х0,8 + 0,08х0,21х5 = 2,62кН/пм;

q = 3,976х0,8 + 0,084х1,1 = 3,27 кН/пм

Расчетная схема балки

Мn = qn l2 /8 = 2,62х6,32 /8 =12,99 кНм;     М = q l2 /8 = 3,27х6,32 /8 = 16,22 кНм;

W= 80х2102 /6 = 0,588х106  мм3 ;    σ = M/W = 16,22 х106 /0,588х106 = 27,58 мПа > 13 мПа.

Несущая способность деревянных балок перекрытия в осях  А-Б/3-4 не обеспечена.