Приложение №2

к извещению от 17.11.09 №25

| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйной воздушной линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| от ТП -7122 до ул. Беляева д.10, д.12, ул. Комбайнёров д.42, д.44, ул. Нефтяников д.3 ,д.3а. |  |  |  |  |  |
| Район Индустриальный, г. Пермь |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 171855 руб. |  |  |  |  |  |

Вид прокладки – воздушная линия.

Количество опор одностоечных – 6 шт.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж отпаек от опоры до дома (25*5*4=125 м) | шт. | 6 | Кабель АВВГ 4х35 на тросе |
| 2 | Демонтаж проводов ВЛ 0.4 кВ 4-проводов АС-35 | 1 опора | 6 | 896 м. |
| 3 | Демонтаж *нулевого* провода АС-16 от опоры ул.Беляева д.10 до ТП-7122 | 1 опора | 7 | 285 м |
| 4 | Монтаж провода А-35 на опоры | 1 опора | 6 | 224 м. х 4 провода = 896 м. |
| 5 | Монтаж отпаек кабелем АВВГ 4х35 на тросе | м | 150 | Ответвления к жилым домам |
| 6 | Демонтаж изоляторов с траверсы | шт. | 31 | 6х4+7=31 |
| 7 | Монтаж изоляторов РШ-4 | шт. | 31 |  |
| 8 | Монтаж плашек соединительных | шт | 48 | 6х4х2=48 |
| 9 | Демонтаж траверсы с опоры | шт | 6 |  |
| 10 | Монтаж траверсы на опору | шт | 6 |  |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции | кабель | 6 | Ответвления к жилым домам |

| 2. Требование к срокам выполнения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 календарных дней со дня подписания контракта |  |  |  |  |
| 3. Требование по качеству работ |  |  |  |  |
| Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». Методические инструкции и Положение об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала, «О допуске персонала» к работе в электроустановках ПГЭС. Наличие действующих не менее чем до 01.01.2010 лицензий: 1.На работы по прокладке сетей электроснабжения до 1 кВ включительно; |  |  |  |  |
| 4. Срок гарантии выполненных работ - 1 год |  |  |  |  |

Старший инженер                                               В.М. Исаев