## Дефектная ведомость
Приложение №2 к извещению от 17.11.09 №26
Техническое задание
на выполнение работ по рекущему ремонту бесхозяйной воздушной линии 0,4 кВ
от ТП - 7273 до жилых домов №№ 24, 26, 28 по ул. Овчинникова
Район Дзержинский, г. Пермь
Сметная стоимость 263685 руб.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВ110-3,5
2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач: СВ110-3,5
3 | Монтаж провода СИП на жб опорах | 100 м кабеля | 1.25 | СИП 2а 4х50, Кронштейн У4,Заземляющий проводник ЗП6,Металлическая лента F207,Скрепа CF20, Анкерный кронштейн CS10-2000, Натяжной зажим PA 54-1500, Зажим TD 301AF/F
4 | Монтаж провода СИП по фасадам с креплением по всей длине | 100 м кабеля | 1.45 | СИП 2а 4х50,Металлическая лента F207,Скрепа CF20,Фасадный кронштейн SC93-6PC, Химический анкер KEW 80гр,Анкерный кронштейн CS10 W2,Стяжной хомут CCI 9-180
5 | Монтаж провода СИП между зданиями | 100 м кабеля | 0.3 | СИП 2а 4х50
6 | Монтаж провода СИП с креплением по всей длине внутри домов до вводного щита | 100 м кабеля | 0.75 | СИП 2а 4х50, Металлическая лента F207, Скрепа CF20, Фасадный кронштейн SC93-6PC
7 | Сверление сверлами в конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром: 50 мм | 100 отверстий | 0.05
8 | Ввод проводов в здание в стальной трубе | шт. | 5
9 | Ввод проводов в ТП в стальной трубе | шт. | 1
10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 | 100 жил | 0.2
11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 70 в ТП | 100 жил | 0.04
Раздел 2. Демонтажные работы
12 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных | 1 опора | 4
13 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов | 1 опора (3 провода) | 4
14 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям | 1 ответвление | 5
15 | Демонтаж кабеля с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 внутри здания | 100 м кабеля | 0.75
16 | Демонтаж кабеля на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.3
17 | Отсоединение от зажимов жил проводов сечение, мм2, до: 16 | 100 шт. | 0.12
18 | Отсоединение от зажимам жил проводов сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 0.08
19 | Отсоединение от зажимам жил кабелей, сечение, мм2, до: 70 В действующем ТП | 100 шт. | 0.04
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка
20 | Погрузка , разгрузка на автомобили деревянных стоек | за т груза | 1.2
21 | Погрузка, разгрузка на автомобили ж/б приставок, и прочих материалов после монтажа | за т груза | 0.9
22 | Перевозка автомобильным транспортом демонтированные материалы на городскую свалку | 1 т | 2.1
Раздел 4. Пусконаладочные работы
23 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | линия | 5
2. Требование к срокам выполнения работ
14 календарных дней со дня подписания контракта
3. Требование по качеству работ
Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых здания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». Методические инструкции и Положение об ЭТЛ. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. Наличие Распоряжения ПГЭС, филиала «Пермэнерго» ОАО МРСК Урала, «О допуске персонала» к работе в электроустановках ПГЭС. Наличие действующих не менее чем до 01.01.2010 лицензий: 1.На работы по прокладке сетей электроснабжения до 1 кВ включительно;
4. Срок гарантии выполненных работ - 1 год
Старший инженер В.М. Исаев