Приложение №1 к договору

№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

# Управление ЖКХ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 2010г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ДЕТАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТА

___ Жилого дома по адресу: ул. Чернышевского, 1.  Свердловского  района  г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | ##### Акт обследования строительных конструкций жилого дома |
| 2. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Детально-инструментальное обследование |
| 5. Цель обследования | - Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей, с выдачей технико-экономического обоснования о целесообразности проведения капитального ремонта. Выполнить сплошное детально-инструментальное обследование. При выполнении работ по детально-инструментальному обследованию необходимо руководствоваться (СП 13-102-2003, ВСН 53-86(р), ВСН 42-85(р), ВСН 57-88(р), рекомендациями по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко, М. 1988 г., ВСН 43-96, методическими указаниями по техническому обследованию зданий М.Стройиздат 1968 г., пособием по обследованию строительных конструкций здания ЦНИИПромзданий м.1997 г., рекомендациями по натурным обследованиям ж/б конструкций М.НИИЖБ, 1972 г.).В результатах обследования указать необходимость замены конструктивных элементов строительных конструкций или необходимость их реконструкции. - При проведении технического обследования балконных плит, фундаментов, козырьков, перекрытий и стен здания выполнить: - Определение прочности бетона балконных плит неразрушающим способом по ГОСТ 22690, методом отрыва со скалыванием. Количество серий испытаний – не менее 3, количество испытаний в серии – не менее 5; - Определение прочности бетона 100% балконных плит ультразвуковым методом по ГОСТ 17624, после градуировки и установления зависимости скорость звука/прочность бетона, по данным испытаний методом отрыва со скалыванием; - Определение прочности бетона разрушающим способом по ГОСТ 28570 и приложению 10 ГОСТ 22690, после отбора образцов бетона конструкций. Количество испытаний – не менее 3-х; - Ультразвуковую дефектоскопию 100% плит, с измерением глубины трещин; - Проверку соответствия защитного слоя и положения рабочей арматуры рабочему проекту на обследуемый объект и типовым сериям на обследуемые конструкции и изделия, магнитным методом по ГОСТ 22904, 100% балконных плит; - Проверку соответствия защитного слоя и положения рабочей арматуры рабочему проекту на обследуемый объект и типовым сериям на обследуемые конструкции и изделия вскрытием. Количество вскрытий–не менее 3-х; - Контроль сварных соединений закладных деталей производится в соответствии с ГОСТ 10922, ультразвуковым методом; - Определение фактической прочности арматуры и конструкции без ее ослабления, по ГОСТ 12004. Количество испытываемых образцов – не менее 3-х; - Определение реальной расчетной схемы конструкций; - Определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; - Расчет несущей способности конструкций по результатам обследования, с учетом ослабления имеющимися дефектами и повреждениями. - Определение влажности камней кладки. Количество испытаний не менее 3-х; - Лабораторное испытание прочности камней кладки. Количество испытуемых образцов не менее 3-х; - Определение прочности (марка) раствора кладки на сжатии, взятого из швов наиболее характерных участков стен, в соответствии с требованиями ГОСТ 5802. Количество испытываемых образцов не менее 3-х; - Измерение прочности сцепления кирпича методом нормального отрыва (ГОСТ 24992). Количество испытаний не менее 3-х; - Определить марку плит вскрытием рабочей арматуры плиты и измерением прочности бетона неразрушающим методом; - Оценить процент исчерпания несущей способности плиты на существующую нагрузку; - При проведении обследования кровли выполнить: - Определение влажности материалов в соответствии с ГОСТ 12730.2-78 и ГОСТ 17177.4-81. Количество проб – не менее 3; - Определение влажности материалов в характерных местах оперативным методом по ГОСТ 21718. Количество испытаний – не менее 10; - Определение фактической теплопроводности материалов по ГОСТ 7076-99. Количество испытаний не менее 3; - Определение теплопроводности материалов зондовым методом по ГОСТ 30256 в характерных местах. Количество испытаний не менее 10. - При проведении обследования инженерных сетей выполнить: - Определение дефектных зон и степени разрушения инженерных систем; - Составление отчета с описанием обследования состояния участков существующих инженерных систем. |
| 6. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Фундаменты, стены, перекрытия, кровля, козырьки и крыльца подъездов, балконы, инженерные сети. |
| 7. Состав работ | В результатах обследования указать необходимость замены конструктивных элементов строительных конструкций и инженерных сетей или необходимость их реконструкции. |
| 8. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 9. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. |
| 10. Особые условия | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. После чего подрядная организация предоставляет на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на вскрытие и заделку строительных конструкций - Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на выполнение данных видов работ. - После согласования сметной документации на выполнение обследовательских работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г. Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно договору. - Требования к составлению сметной документации на детально-инструментальное обследование строительных конструкций. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» г. Москва, 1998 г. - При расчете сметной документации на изыскательские работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. - Расчет сметной документации на вскрытие и заделку строительных конструкций должен быть выполнен согласно ТЕРр-2001 «Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Пермской области». |

Разработал_______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А.

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»