## расчет упора
Глубина до упора (H) | 1.8
a (длинна) | 3
b | 3
h | 2.6
Объем упора V | 23.4
Масса упора m | 58.5
Объем грунта на упоре V1 | 12.8071
Масса грунта m | 23.0527
Объемный вес грунта | 1.8
Объем трубы | 3.3929
Несущая способность упора | 81.5527

## выпукл. вверз
ТАБЛИЦА УПОРОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТАХ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ВЫПУКЛОСТЬЮ ВВЕРХ.
№ угла поворота | Отметки.м |  |  | Угол поворота β.град | Давление, атмосф. |  | Заглубление до верха трубы h1. м | Диаметр трубы.D мм | Равнодействующая внутреннего гидростатич. давления в трубопроводе R (Тонн) | Вертикальная результирующая сила возникающая в одной трубе V (Тонн) | Несущая способность упора (Тонн) | Размеры упора. мм (см.п.п.3) |  |  |  |  | Расход стали. кг | Объем бетона. м3 |  | Примечание
| Земли | Низа трубы | Низа упора
[5 empty] | Рабочее | Испыта-тельное | [5 empty] | a | b | h | c | d1 |  | В15 | В7.5
12(I) | 166.489 | 163.65 | 160.9 | 45 | 7.5 | 10 | 1.639 | 1200 | 64.8806 | 59.9419 | 71.9303 | 3000 | 3000 | 2600 | 1100 | 510 | 97.92 | 20.025 | 0.2
13(I) | 167.433 | 164.55 | 161.8 | 45 | 7.5 | 10 | 1.683 | 1200 | 64.8806 | 59.9419 | 71.9303 | 3000 | 3000 | 2600 | 1100 | 510 | 97.92 | 20.025 | 0.2
9(II) | 166.229 | 163.24 | 160.49 | 45 | 7.5 | 10 | 1.789 | 1200 | 64.8806 | 59.9419 | 71.9303 | 3000 | 3000 | 2600 | 1100 | 510 | 97.92 | 20.025 | 0.2
[15 empty] | ИТОГО |  | 293.76 | 60.075 | 0.6