005-08-ЧОС-ОСПРасширение и реконструкция водоснабжения города Перми III очередь. Насосная станция I подъема. Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений Изм.Кол.учЛист№ докПодписьДатаГИППоротов 12.08Насосная станция I подъема.

Резервуары чистой воды.

Охранная сигнализация периметра

СтадияЛистЛистовРазработалКислик 12.08Р2ПроверилБеляев12.08Н.контрольПискарева12.08Пояснительная записка

ОАО «Новая ЭРА»

УтвердилГустов12.08

1 Общая часть

Автоматическая установка охранной сигнализации периметра территории насосной станции I подъема и резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений расположенных в г. Пермь предназначена для обнаружения несанкционированного проникновения нарушителя на территории вышеуказанных объектов.

##### 2 Исходные данные для проектирования

Рабочий проект автоматической установки охранной сигнализации выполнен в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, указанными в ведомости ссылочных и прилагаемых документов и исходными материалами заказчика.

3. Характеристика защищаемой территории

На насосной станции I подъема имеется железобетонное ограждение и ограждение из металлической сетки рабица. Имеются въездные ворота и монтируются дополнительные. Имеется место круглосуточного дежурства – помещение охраны (КПП).

На резервуарах чистой воды II подъема (ЧОС) имеется железобетонное ограждение и ограждение из металлической сетки рабица. Монтируются  въездные ворота. Имеется место круглосуточного дежурства – помещение караульного помещения ЧОС.

#### 4 Основные проектные решения по охранной сигнализации периметра

В качестве приемно-контрольных приборов охранной сигнализации периметра  на насосной станции I подъема предусматривается использование комплекса приборов интегрированной системы охраны ”Орион” (смотри проект 005-08-ЧОС-ОС).

В качестве приемно-контрольных приборов охранной сигнализации периметра  на резервуарах чистой воды II подъема предусматривается использование существующего комплекса приборов, расположенных в помещении КПП.

В качестве датчика периметра используется извещатель охранный линейный радиоволновый “Баръер-300Т”.

Датчик закрепляется на опоре с помощью кронштейна и стяжек, предусмотренных в комплекте. В качестве опор предусматривается стальная труба.

В качестве кабеля, соединяющего  передатчик и приемник извещателя , а также кабеля подводящий сигнал к приемному прибору используется телефонных кабель ТППэп 5х2х0,5.

Кабель прокладывается вдоль ограждения в гофрированной трубу DKC, под проездами в асбоцементной или пластиковой трубе.

5 Электропитание

Установка автоматической пожарной и охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре является потребителем электроэнергии 1 категории и должна питаться от двух независимых источников.

Основное электропитание приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации осуществляется от сети 220 В, 50 Гц. Резервное электропитание датчика осуществляется от встроенного аккумулятора в блоке питания БПР с устройством заряда - подзаряда.

Задание на подвод электропитания приведено на чертеже 005-08-ЧОС-ОСП.1.

5 Заземление и зануление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено зануление металлического корпуса датчиков. Зануление электрооборудования выполняется электрическим соединением корпуса с нулевым защитным проводником питающих кабелей.