005-08-ЧОС-ОСРасширение и реконструкция водоснабжения города Перми III очередь. Насосная станция I подъема. Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений Изм.Кол.учЛист№ докПодписьДатаГИППоротов 12.08Насосная станция I подъема.

Охранно-пожарная сигнализация

СтадияЛистЛистовРазработалКислик 12.08Р2ПроверилБеляев12.08Н.контрольПискарева12.08Пояснительная запискаЗАО «ЭРА-Инжиниринг»УтвердилГустов12.08

1 Общая часть

Автоматическая установка пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре предназначена для обнаружения пожара в насосной станции I подъема на ранней стадии его развития, обнаружения несанкционированного проникновения в защищаемые помещения насосной станции I подъема и резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений, передачи тревожного сигнала на приемные приборы пожарно-охранной сигнализации.

##### 2 Исходные данные для проектирования

Рабочий проект автоматической установки пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре выполнен в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, указанными в ведомости ссылочных и прилагаемых документов и исходными материалами заказчика.

3. Характеристика защищаемого здания

Защите пожарной сигнализацией подлежит часть здания насосной станции I подъема.

Помещения в здании – невзрывоопасные и отапливаемые.

Пожарной нагрузкой в помещении является электротехническое оборудование, кабель и офисное оборудование.

Защите охранной сигнализацией подлежат  двери и, ворота по периметру первого этажа насосной станции I подъема, а также люки в резервуарах чистой воды и фильтрах-поглотителях.

#### 4 Основные проектные решения по охранно-пожарной сигнализации

В качестве приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации проектом предусматривается использование комплекс приборов интегрированной системы охраны ”Орион” в составе:

-  C2000 – пульта контроля и управления охранно-пожарного, служащего для управления системой,

-  С2000-4 – приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, служащих для контроля пожарных и охранных шлейфов,

-  С2000-КПБ – контрольно-пускового блока, служащего для контроля цепей светового и звукового оповещения,

- С2000-ИТ – информатора телефонного, служащего для передачи сигналов о состоянии системы на центральный пункт связи пожарной части территориального подразделения.

Защищаемые пожароопасные помещения оборудуются дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-3СМ, ручными пожарными извещателями ИПР-3СУ.

Для автоматической сигнализации о несанкционированном проникновении нарушителя в защищаемое помещение предусматривается блокировка дверей и ворот на открывание магнитоконтактными  датчиками типа ИО 102-26.                                                     .

Отключение вентиляции производится при пожаре посредством срабатывания

реле KV1 (смотри задание 005-08-ЧОС-ОС.2).

Автоматическое включение охранного освещения производится при нарушении периметра посредством срабатывания реле KV2 (см.задание 005-08-ЧОС-ОС.2).

Горловины люков (нижние люки) на резервуарах и фильтрах оборудованы датчиками ИО 102-26 и выведены двумя направлениями в караульное помещение кабелем контрольным КПВБ 4х0,75.

Проектные решения по охране периметра изложены в отдельном разделе проекта -           005-08-ЧОС-ОСП.

5 Основные проектные решения по оповещению людей о пожаре

Для осуществления звукового оповещения о пожаре предусматривается установка в здании звуковых оповещателей ”ТОН-1С”.

Для осуществления светового оповещения предусматривается установка световых оповещателей “Выход” - ”Блик-C-12”

6 Электропитание

Установка автоматической пожарной и охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре является потребителем электроэнергии 1 категории и должна питаться от двух независимых источников.

Основное электропитание приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации осуществляется от сети 220В, 50 Гц. Резервное электропитание приборов осуществляется от встроенного аккумулятора в источник бесперебойного питания РИП-12 с устройством заряда - подзаряда.

7 Размещение оборудования и кабельных соединений

Для передачи сигналов от пожарных и охранных извещателей на приемную панель и для включения звуковых оповещателей проектом предусматривается самостоятельная слаботочная сеть.

Прокладка линий пожарной и охранной сигнализации предусматривается кабелем KLM 2х0,8 и 4х0,8 в пластмассовых трубах, коробах и металлорукаве.

Соединение насосной станции и помещения охраны КПП происходит кабелем ТППэп 10х2х0,5.

8 Заземление и зануление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено зануление металлического корпуса прибора. Зануление электрооборудования выполняется электрическим соединением корпуса с нулевым защитным проводником питающих кабелей.