# 7 Внутренний водопровод и канализация, горячее водоснабжение

## 7.1 Исходные данные

Настоящий раздел является частью комплексного проекта, разработанного на основании задания на проектирование.

При составлении настоящего раздела использованы следующие материалы:

- СНиП 2.04.01-85*  «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»

- СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных  труб».

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

## 7.2 Внутренний водопровод

### 7.2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

Вода для системы хозяйственно – питьевого водоснабжения водопроводной насосной станции I подъема на Чусовских очистных сооружениях подается от внутриплощадочной сети. Подключение хозяйственно-питьевого водопровода Ду50 производится к существующему вводу хозяйственно-питьевого водопровода Ду200, проложенного от насосной станции II подъема водопроводных очистных сооружений Чусовского узла.

Время работы насосной станции – 24 часа, 2 смены.

Количество работающих в максимальную смену U= 3человека, в сутки 5человек.

Число санитарно-технических приборов N=8шт +2душа

На отметке 0.000 в помещении теплового пункта установлена раковина со смесителем, в помещении монтажных площадок – питьевой фонтанчик.

В нишах наружных стен наземной части здания насосной станции установлены 2 поливочных крана.

На отметке 3.300 установлены душевая кабина с мелким поддоном и смесителем, унитаз и умывальник со смесителем.

На отметке 6.300 установлены душевая кабина с мелким поддоном и смесителем, унитаз и 2 умывальника со смесителями.

На отметке 9.300 установлены унитаз и умывальник со смесителем.

Определение расчетных расходов воды в системе водоснабжения и канализации  производится по разделу 3 СНиП 2.04.01-85*.(п.31 приложения 3)

Максимальный секундный расход воды определяется по формуле

q = 5 q0 α + qдуш, где

α – коэффициент, определяемый согласно приложению 4 СНиП 2.04.01-85* в зависимости от вероятности действия санитарно-технических приборов Р и количества приборов N.

qдуш =  0.24 л/с – общий расход воды на душевые нужды.

Вероятность действия санитарно-технических приборов

Ptot=qhr,uUq0N3600=9.4х30.14x8x3600=0.007

NPtot = 8х0,007=0,056

α = 0.283

Максимальный секундный общий расход воды q = 5 х 0,14 х 0.283 + 0.24 = 0.44 л/с.

Максимальный секундный расход сточных вод

qs=qtot+q0s=0.44 + 1.6 = 2,4 л/с.

Расход холодной воды:

Pc=qchr,uUq0N3600=5х30.1x8x3600=0.0052

NPс = 0.042

α = 0.259

Максимальный секундный расход холодной воды

q c= 5 х 0,1 х 0.259 + 0.18 = 0.31 л/с.

Расход горячей воды

Ph=qhhr,uUq0N3600=4.4х30.1x5x3600=0.0073

NPс = 0.037

α = 0.250

Максимальный секундный расход горячей воды:

qh = 5 х 0,1 х 0.250 + 0.18 = 0.305 л/с.

Часовой расход воды по п.31 приложения 3 СНиП составляет q0,hr = 60 л/ч

Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы

Phr=3600xPxq0q0,hr=3600x0.007x0.1460=0.0588

NPhr = 0.47

αhr = 0.658

Максимальный часовой общий расход воды

qhr = 0.005 q0,hr αhr + qhrдуш1000= 0.005 x 60 x 0.658 + 0.2 = 0.397 м3/ч

Максимальный часовой расход сточных вод qhrs=qhr=0.397 м3/ч.

Pchr=3600xPcxq0q0,hr=3600x0.0052x0.140=0.047

NPhrс = 0.374

αhr с= 0.588

Максимальный часовой расход холодной воды

qhr = 0.005 q0,hr αhr + qhrдуш1000= 0.005 x 40 x 0.588 + 0.12 = 0.238 м3/ч

Phhr=3600xPhxq0q0,hr=3600x0.0073x0.140=0.0657

NPhrh = 0.328

αhr с= 0.558

Максимальный часовой расход горячей воды

qhr = 0.005 q0,hr αhr + qhrдуш1000= 0.005 x 40 x 0.558 + 0.12 = 0.236 м3/ч

Суточный общий расход воды по п.31 приложения 3 СНиП

Qсут = 60х5/1000 + 0.2 = 0.5 м3/сут

Суточный расход холодной воды: Qсутс=40х51000+0.12=0.32 м3/сут

Суточный расход горячей воды: Qсутh=40х51000+0.12=0.32 м3/сут

Потребный напор в точке подключения к существующему вводу хозпитьевого водопровода для хозяйственно-питьевых нужд работающих составляет 14,0 м.

Слив воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется через санитарно-технические приборы и вентили, установленные в низших точках сети.

Выпуск воздуха из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется через санитарно-технические приборы, установленные в высших точках сети.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и металлополимерных труб по ТУ 2248-001-29325094-97.

После монтажа и испытания стальные трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы системы холодного водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) покрываются изоляцией Thermaflex толщиной 6 мм.

### 7.2.2 Противопожарный водопровод

Степень огнестойкости здания – IIIа.

Категория здания по пожарной опасности – Д.

Объем здания общий (табл.5.2) -64670м3, в то числе подземная часть -37000м3.

Согласно табл.2. СНиП 2.04.01-85* здание насосной станции I подъема оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 2,5 л/с.

Внутренний противопожарный водопровод ø50 мм подключен к технологическим трубопроводам ø1200 мм. Располагаемый напор в системе – 90 м. для снижения избыточного напора перед пожарным краном между пожарным краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы с диаметром отверстий 13 мм.

Принята кольцевая система внутреннего противопожарного водопровода.

Для внутреннего пожаротушения в помещениях насосной станции устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах, в которых предусмотрено место для двух ручных огнетушителей.

Слив воды из системы внутреннего пожаротушения осуществляется через пожарные краны и вентили, установленные в низших точках сети.

Выпуск воздуха из системы внутреннего пожаротушения осуществляется через пожарные краны и вентили, установленные в высших точках сети.

Система внутреннего пожаротушения монтируется из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

После монтажа и испытания стальные трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы системы внутреннего пожаротушения прокладываются с уклоном 0,002.

На каждом этаже предусмотрены первичные средства пожаротушения –по два водно-пенных огнетушителя имеющих объем заряда 10л ОТВ. На отм. 0,000м и +9,300м, где имеются помещения категории Г, предусмотрены углекислотные огнетушители с массой заряда 5кг(8л) по два на каждом этаже.

### 7.2.3 Подбор счетчика для измерения расхода воды

Согласно п. 11.3 СНиП 2.04.01-85* потери напора в счетчике холодной воды не должны превышать 5.0 м.

Потери напора в счетчике h = S q2, где

S – гидравлическое сопротивление счетчика, м/ (л/с)2.

При секундном расходе воды 0.44 л/с потери напора для счетчика с диаметром условного прохода 15 мм составят h = 14,5 х 0.442 = 2,8 м < 5.0 м.

К установке принимается счетчик крыльчатого типа СКВ-15 диаметром 15 мм с диапазоном расхода воды 0.03 – 3 м3/ч по чертежам ЦИРВ 03.00.00.00 л.10.

Балансовая таблица водопотребления и водоотведения

| Наименование | Н потр., м | Водопотребление |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/с |  | м3/ч |  | м3/сут |  | л/с |  | м3/ч |  | м3/сут |  |
| В1 | 14.0 | 0,31 |  | 0,238 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т3 | 14.0 | 0,305 |  | 0,236 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | 30.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,397 |  | 0,5 |  |
| К2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,25 |  |  |  |  |  |

## 7.3 Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение для бытовых нужд в здании насосной станции осуществляется от теплового пункта.

Горячая вода к умывальнику, установленному на отметке 9.300, подается от местного накопительного электрического водонагревателя емкостью 30 л.

Система горячего водоснабжения монтируется из металлополимерных труб по ТУ 2248-001-29325094-97.

Магистральные трубопроводы и стояки горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) покрываются изоляцией Thermaflex толщиной 10 мм.

Слив воды и выпуск воздуха из сети горячего водоснабжения осуществляется через санитарно-технические приборы.

## 7.4 Внутренняя канализация

### 7.4.1 Хозяйственно-бытовая канализация

Система внутренней бытовой канализации принимается из полиэтиленовых канализационных труб ø110 и 50 мм по ГОСТ 22689.2-89.

Отводной трубопровод от унитаза ø110 мм прокладывается с уклоном 0.02, от душевых поддонов, питьевого фонтанчика, трапов и умывальников ø50 мм – с уклоном 0.035.

На высоте 1 м от пола на канализационных стояках на отметках 0.000 и 9.300 устраиваются ревизии.

Для вентиляции внутренней сети бытовой канализации стояк выводится через кровлю на высоту 0,3 м.

Выпуск бытовых сточных вод производится во внутриплощадочную канализационную сеть.

### 7.4.2 Производственная канализация

На отметке 9.300 для сбора условно чистых производственных сточных вод устанавливаются трапы. Производственные сточные воды по стоякам из труб ПВХ ø50 мм и ø110 мм отводятся в дренажные лотки на отметках 0.000 и -23.400.

На стояках производственной канализации К3 устраиваются прочистки.

### 7.4.3 Дождевая канализация

Сбор и отвод дождевых и талых вод с плоской кровли здания КНС, оборудованной 4-мя дождеприемными воронками, организован по четырем наружным водостокам ø100 мм в наружную дождевую сеть площадки.

Q=Fxq2010000=493x6010000=3.0

Площадь кровли здания составляет 1100 м2.

Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет

Q=Fxq2010000=1100x7510000=8.25л/с

Расчетный расход дождевых вод на 1 водосточную воронку 2,05 л/с

Расчетный расход дождевых вод на 1 стояк 2,05 л/с.