- Расчет освещенности выполнен по методу светового потока

(коэффициента использования)

В основу метода светового потока заложена формула:

где Фл – световой поток одной лампы, лм;

- Еn – нормируемая минимальная освещенность, лк

S – площадь освещаемого помещения, м2;

Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением Еср/Еmin значения которого, для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ, МГЛ, НЛВД) – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1;

К – коэффициент запаса;

N – число светильников в помещении;

n – число ламп в светильнике;

– коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения i.

- Индекс помещения (i) определяется по формуле

где А и В – длина и ширина помещения, м;

Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

Отсюда, число светильников в помещении: N=100⋅En⋅S⋅Z⋅KФл⋅n⋅η

# Помещения на отметке 0.000

- Для рабочего освещения помещения 1.01 (Помещение монтажных площадок) выбираем светильники РСП с лампами ДРЛ-125.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 50 | 680 | 1,15 | 1,8 | 1 | 65 | 4,5 |

- В результате расчета получили 17 светильников.

- Для аварийного освещения помещения 1.01 (Помещение монтажных площадок) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 10 | 680 | 1,15 | 1,5 | 1 | 57 | 3,0 |

- В результате расчета получили 13 светильников.

- Для освещения лестницы в помещении 1.01 (Помещение монтажных площадок) выбираем светильники НБП-01 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 790 | 50 | 2,5 | 1,15 | 1,5 | 1 | 15 | 2,5 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для рабочего освещения помещения 1.02 (Помещение вращающихся сеток) выбираем светильники РСП с лампами ДРЛ-125.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 50 | 435 | 1,15 | 1,8 | 1 | 72 | 4,5 |

- В результате расчета получили 11 светильников.

- Для аварийного освещения помещения 1.02 (Помещение вращающихся сеток) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 10 | 435 | 1,15 | 1,5 | 1 | 63 | 3,0 |

- В результате расчета получили 9 светильников.

- Для освещения помещений 1.03; 1.08; 1.14 (Тамбур) выбираем светильники НБО-18 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 20 | 5 | 1,15 | 1,5 | 1 | 26 | 2,0 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 1.04 (Вестибюль) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 6,3 | 1,1 | 1,8 | 2 | 29 | 2,5 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 1.05 (Тамбур) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 50 | 12 | 1,1 | 1,8 | 2 | 23 | 3,0 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 1.06 (Комната отдыха) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 15 | 1,1 | 1,8 | 2 | 29 | 3,0 |

- В результате расчета получили 3 светильника.

- Для освещения помещений 1.07; 1.15; 1.16 (Лестничная клетка) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 75 | 14,6 | 1,1 | 1,8 | 2 | 29 | 3,0 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 1.10 (Тепловой пункт) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 50 | 19 | 1,15 | 1,5 | 1 | 38 | 3,0 |

- В результате расчета получили 3 светильника.

- Для освещения помещений 1.11; 1.12 (Трансформаторная подстанция) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 50 | 10 | 1,1 | 1,8 | 2 | 36 | 3,0 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 1.13 (Щиты станции управления) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 67 | 1,1 | 1,8 | 2 | 41 | 3,3 |

- В результате расчета получили 8 светильников.

# Помещения на отметках 3.300; 6.600

- Для освещения помещения 2.01; 3.02 (Лестничный холл); выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 21 | 1,1 | 1,8 | 2 | 33 | 2,5 |

- В результате расчета получили 3 светильника.

- Для освещения помещения 2.02 (Кабинет начальника станции); 3.01 (Электроремонтная мастерская) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 300 | 14 | 1,1 | 1,8 | 2 | 29 | 3,0 |

- В результате расчета получили 5 светильников.

- Для освещения помещения 2.03; 3.08 (Душевая кабина) выбираем светильники НПП-03 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 50 | 2,9 | 1,15 | 1,5 | 1 | 20 | 2,5 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 2.04 (Помещение сушки); 3.06 (Хозяйственная кладовая) выбираем светильники RKL-160 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 20 | 6.7 | 1,15 | 1,5 | 2 | 41 | 3,0 |

В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 2.05; 3.04 (Лифтовый холл) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 6,7 | 1,1 | 1,8 | 2 | 23 | 3,0 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 2.06 (Мужской гардероб уличной, домашней и специальной одежды); 3.07 (Женский гардероб уличной, домашней и специальной одежды) выбираем светильники RKL с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 50 | 11,3 | 1,15 | 1,5 | 2 | 20 | 2,7 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 2.07 (Кабинет мастера станции); 3.03 (Слесарная мастерская) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 300 | 12 | 1,1 | 1,8 | 2 | 33 | 2,7 |

- В результате расчета получили 4 светильника.

- Для освещения помещения 2.08; 3.05 (Тамбур) выбираем светильники RKL-160 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 20 | 5 | 1,15 | 1,5 | 1 | 20 | 2,7 |

В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 2.09 (Мужской сан. узел); 3.09 (Женский сан. узел) выбираем светильники НПП-03 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 50 | 4 | 1,15 | 1,5 | 1 | 20 | 2,5 |

В результате расчета получили 2 светильника.

# Помещения на отметках 9.300; 13.000

- Для освещения помещения 4.01; 4.02 (Воздухозаборная шахта) выбираем светильники НБП-01 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715 | 10 | 22 | 1,15 | 1,5 | 1 | 38 | 2,5 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 4.03 (Лифтовый холл) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 6,7 | 1,1 | 1,8 | 2 | 23 | 3,0 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 4.04 (Венткамера) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 20 | 300 | 1,15 | 1,5 | 1 | 51 | 4,5 |

- В результате расчета получили 15 светильников.

- Для освещения помещения над площадкой 7.200 выбираем светильники НБП-01 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 20 | 40 | 1,15 | 1,5 | 1 | 27 | 2,0 |

- В результате расчета получили 5 светильников.

- Для освещения помещения 4.05 (Распределительные устройства) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 150 | 137 | 1,1 | 1,8 | 2 | 46 | 3,0 |

- В результате расчета получили 14 светильников.

- Для освещения помещения 4.06 (Мастерская контрольно измерительных приборов) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 300 | 34 | 1,1 | 1,8 | 2 | 40 | 3,0 |

- В результате расчета получили 9 светильников.

- Для освещения помещения 4.07 (Помещение электриков) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 200 | 22 | 1,1 | 1,8 | 2 | 36 | 3,0 |

- В результате расчета получили 4 светильников.

- Для освещения помещения 4.08 (Сан. узел) выбираем светильники НПО-22 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 50 | 4 | 1,15 | 1,5 | 1 | 20 | 2,5 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 4.09 (Курительная) выбираем светильники НПО-22 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 50 | 5,5 | 1,15 | 1,5 | 1 | 38 | 2,5 |

- В результате расчета получили 1 светильник.

- Для освещения помещения 4.10 (Коридор) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 100 | 98 | 1,1 | 1,8 | 2 | 36 | 3,0 |

- В результате расчета получили 9 светильников.

- Для освещения помещения 4.11; 4.13 (Венткамера) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 20 | 15 | 1,15 | 1,5 | 1 | 26 | 3,0 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

- Для освещения помещения 4.12 (Операторный пункт) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 200 | 77 | 1,1 | 1,8 | 2 | 44 | 3,0 |

- В результате расчета получили 12 светильников.

- Для освещения помещения 4.14 (Машинное помещение лифта на отметке 13.000) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 50 | 25 | 1,15 | 1,5 | 1 | 38 | 3,0 |

- В результате расчета получили 5 светильников.

# Помещения на отметках -5.200; -10.300

- Для рабочего освещения помещения 01.01 (Площадка напорной распределительной «флейты»); 02.01 (Рабочая площадка установки диафрагм) выбираем светильники РСП с лампами ДРЛ-125.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 50 | 300 | 1,15 | 1,8 | 1 | 70 | 4,5 |

- В результате расчета получили 8 светильников.

- Для аварийного освещения помещения 01.01 (Площадка напорной распределительной «флейты»); 02.01 (Рабочая площадка установки диафрагм)  выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 10 | 300 | 1,15 | 1,5 | 1 | 59 | 3,0 |

- В результате расчета получили 7 светильников.

- Для освещения прохода к лестнице в помещении 01.01 (Площадка напорной распределительной «флейты») выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 50 | 9 | 1,15 | 1,5 | 1 | 26 | 2,0 |

- В результате расчета получили 2 светильника.

# Помещения на отметках -15.000; -20.700

- Для рабочего освещения помещения 03.01 (Машинный зал) выбираем светильники РСП с лампами ДРЛ-125.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 50 | 700 | 1,15 | 1,8 | 1 | 73 | 4,5 |

- В результате расчета получили 16 светильников.

- Для аварийного освещения помещения 03.01 (Машинный зал) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1390 | 10 | 700 | 1,15 | 1,5 | 1 | 67 | 3,0 |

- В результате расчета получили 13 светильников.

- Для освещения помещения 03.02 (Помещение теристорных возбудителей) выбираем светильники TLWP с люминесцентными лампами.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 200 | 78 | 1,1 | 1,8 | 2 | 48 | 2,5 |

- В результате расчета получили 12 светильников.

- Для освещения помещения 04.03 (Насосное отделение) и 05.01 (Рабочая площадка) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2920 | 50 | 330 | 1,15 | 1,5 | 1 | 59 | 3,5 |

- В результате расчета получили 16 светильников.

- Для освещения прохода в помещении 05.01 (Рабочая площадка) выбираем светильники НСП-17 с лампами накаливания.

Расчетные данные:

| Фл | Ен, Лк | S | Z | K | n |  | Hр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2920 | 50 | 27 | 1,15 | 1,5 | 1 | 20 | 3,0 |

- В результате расчета получили 4 светильника.