| Обозначение кабеля, провода |  |  | Проход через |  |  |  |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу |  |  |  |  |  |  | протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение |  |  | Диаметр по стандарту мм |  | Длина, м |  |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
|  | 005-08-ЧОС-ЭМ л2 Схема электрическая принципиальная однолинейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-РУ-0.4-1 | ###### Ввод1 Т1 ###### пом. камера трансф. отм.0.000 | РУ-0.4кВ сек.1 (ШВ с АВР ) пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4(4х150) | 4х15 |  |  |  |
| В-РУ-0.4-2 | ###### Ввод1 Т2 ###### пом. камера трансф. | РУ-0.4кВ сек.2 (ШВ с АВР ) пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4(4х150) | 4х15 |  |  |  |
| В-ТСЗВ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТСЗВ1 пом.тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х70 | 50 |  |  |  |
| В-ТВ1 | ТСЗВ1 пом.тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | ТВ1 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х95 | 5 |  |  |  |
| В-HS1/1 | ТВ1 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | Электродвигатель НА1 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х120 | 25 |  |  |  |
| В-ТСЗВ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТСЗВ2 пом.тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х70 | 50 |  |  |  |
| В-ТВ2 | ТСЗВ2 пом.тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | ТВ2 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х95 | 5 |  |  |  |
| В-HS1/2 | ТВ2 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | Электродвигатель НА 2 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х120 | 20 |  |  |  |
| В-ТСЗВ3 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТСЗВ3 пом.тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х70 | 45 |  |  |  |
| В-ТВ3 | ТСЗВ3 пом.тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | ТВ3 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х95 | 5 |  |  |  |
| В-HS1/3 | ТВ3 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | Электродвигатель НА3 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х120 | 15 |  |  |  |
| В-ШАУНА1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУНА1 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ШАУНА2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУНА2 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 50 |  |  |  |
| В-ШАУНА3 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУНА3 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 50 |  |  |  |
| В-ШАУНОВ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУНОВ1 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х50 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУНУО1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУНУО1 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУДН1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУДН1 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУВС1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУВС1 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 55 |  |  |  |
| В-ШАУВС2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУВС2 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 50 |  |  |  |
| В-ШАУ3З | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШАУ3З площадка обсл. отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-КМ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ###### ЯРП25 25А отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 55 |  |  |  |
| В-КМ2-1 | ###### ЯРП25 ###### 25А | Электтродвигатель Кран мостовой №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х6 | 45 |  |  |  |
| В-КМ4 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ###### ЯРВ6122 63А отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х10 | 80 |  |  |  |
| В-КМ4-1 | ###### ЯРВ6122 ###### 63А | Электтродвигатель Кран мостовой №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х10 | 50 |  |  |  |
| В-ТК1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ###### ЯРП25 25А отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 40 |  |  |  |
| В-ТК1-1 | ###### ЯРП25 ###### 25А | Электтродвигатель Таль канатная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х6 | 40 |  |  |  |
| В-ТК4 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ###### ЯРП25 25А отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ТК4-1 | ###### ЯРП25 ###### 25А | Электтродвигатель Таль канатная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х4 | 25 |  |  |  |
| В-ТК5 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ###### ЯРП25 25А отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 80 |  |  |  |
| В-ТК5-1 | ###### ЯРП25 ###### 25А | Электтродвигатель Таль канатная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х6 | 25 |  |  |  |
| В-СП1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №1 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 20 |  |  |  |
| В-СП2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №2 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 60 |  |  |  |
| В-СП3 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №3 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 50 |  |  |  |
| В-СП4 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №4 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 60 |  |  |  |
| В-СП5 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №5 пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 45 |  |  |  |
| В-СП6 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Сварочный пост №6 пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 30 |  |  |  |
| В-ШСР2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШСР2 КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х10 | 160 |  |  |  |
| В-ЩО1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЩО№1 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ЩО2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЩО№2 пом. коридор отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 65 |  |  |  |
| В-ЩО6 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЩО№6 пом. 01.01 отм. -5.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 25 |  |  |  |
| В-ЩО7 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЩО№7 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 35 |  |  |  |
| В-ЩОА2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЩОА2 площадка обсл. отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 35 |  |  |  |
| В-ПЧ | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ПЧ пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х6 | 15 |  |  |  |
| В-ШОТВ-1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШОТВ пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х6 | 40 |  |  |  |
| В-ЯТПВ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ЯТПВ1 пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 50 |  |  |  |
| В-ЦТВ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТВ1 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 55 |  |  |  |
| В-ЦТВ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТВ2 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 50 |  |  |  |
| В-ЦТВ3 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТВ3 пом. тиристорн. возбуд отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 50 |  |  |  |
| В-АК | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | Аналит. комплекс пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 45 |  |  |  |
| В-ШСС-РУ04 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШСС-РУ04 пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 20 |  |  |  |
| В-ШСС-РУ06 | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ШСС-РУ06 пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 40 |  |  |  |
| В-ТСЗВ4 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТСЗВ4 пом. тиристорн. возбуд. . отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х70 | 45 |  |  |  |
| В-ТВ4 | ТСЗВ4 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | ТВ4 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х95 | 5 |  |  |  |
| В-HS1/4 | ТВ3 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | Электродвигатель 4 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х120 | 20 |  |  |  |
| В-ТСЗВ5 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм.0.000 | ТСЗВ5 пом. тиристорн. возбуд отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х70 | 40 |  |  |  |
| В-ТВ5 | ТСЗВ5 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | ТВ5 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 4х95 | 5 |  |  |  |
| В-HS1/5 | ТВ5 пом. тиристорн. возбуд. ###### отм.-15.500 | Электродвигатель 4 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 2х120 | 30 |  |  |  |
| В-ШАУНА4 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ | ШАУНА4 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 55 |  |  |  |
| В-ШАУНА5 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ | ШАУНА5 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ШАУЗ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | В-ШАУЗ2 пл. напорной распед. флейты отм.-5.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 35 |  |  |  |
| В-ШАУНОВ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУНОВ2 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х50 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУНУО2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУНУО2 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУЗ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | В-ШАУЗ1 отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-ШАУДН2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУДН2 насосное отд. отм.-20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 80 |  |  |  |
| В-ШАУВС3 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУВС3 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-ШАУВС4 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУВС4 пом. вращ. сеток отм.0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 45 |  |  |  |
| В-КМ1 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЯРВ6124 ( 250А) отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х70 | 45 |  |  |  |
| В-КМ1-1 | ЯРВ6124 ( 250А) ###### отм. | Электродвигатель Кран мостовой 1 отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х70 | 15 |  |  |  |
| В-КМ3 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЯРП25 (25А) |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х6 | 75 |  |  |  |
| В-КМ3-1 | ###### ЯРП25 (25А) | Электродвигатель Кран мостовой 3 отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х6 | 25 |  |  |  |
| В-ТК2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЯРП25 (25А) |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-ТК2-1 | ###### ЯРП25 (25А) | Электродвигатель Таль канатная2 отм. |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-ТК3 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЯРП25 (25А) |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х2,5 | 60 |  |  |  |
| В-ТК3-1 | ###### ЯРП25 (25А) | Электродвигатель Таль канатная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | КГ | 5х2,5 | 25 |  |  |  |
| В-ЛФТ | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | Электродвигатель лифта отм. 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ШСР1 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШСР1 пом.4.04 венткамера |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х120 | 35 |  |  |  |
| В-ЩО3 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | В-ЩО№3 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 40 |  |  |  |
| В-ЩО4 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | В-ЩО№4 площ. обслуживания отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 35 |  |  |  |
| В-ЩО5 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | В-ЩО№5 пом. 3.04 отм. 6.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 50 |  |  |  |
| В-ЩОА1 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЩОА№1 пом. вращ. сеток |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 60 |  |  |  |
| В-ЩОА3 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЩОА№3 пом.маш.зала отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х4 | 35 |  |  |  |
| В-ШОТВ-2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШОТВ пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х6 | 40 |  |  |  |
| В-ЯТПВ2 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ЯТПВ2 пом.РУ-6кВ отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 40 |  |  |  |
| В-ЦТВ4 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ТВ4 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 50 |  |  |  |
| В-ЦТВ5 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ТВ5 пом. тиристорн. возбуд. отм.-15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 45 |  |  |  |
| В-БП1 | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | UZ1 пом. опер. пункт отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 85 |  |  |  |
| В-ШАУСКС | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШАУСКС пом. опер. пункт отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 85 |  |  |  |
| В-ШСВ | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ШСВ пом. опер. пункт отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 85 |  |  |  |
| В- АРМ | ###### РУ-0.4кВ сек.2 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | АРМ пом. опер. пункт отм.9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 85 |  |  |  |
| В- ШАУПЧ | ###### РУ-0.4кВ сек.1 ###### пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 | ###### ШАУПЧ пом.РУ-0.4кВ отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 20 |  |  |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ ШСР1 Схема электрическая принципиальная однолинейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В- ПУВ1 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера ###### отм. 9.300 | ПУВ1 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 10 |  |  |  |
| В- ПУВ2 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера ###### отм. 9.300 | ПУВ2 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х16 | 30 |  |  |  |
| В- ПУВ3 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера ###### отм. 9.300 | ПУВ3 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х2,5 | 25 |  |  |  |
| В- ПУВ4 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера отм. 9.300 | ПУВ4 пом.4.11 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х2,5 | 55 |  |  |  |
| В- ПУВ5 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера отм. 9.300 | ПУВ5 пом.4.13 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х2,5 | 65 |  |  |  |
| В- ВП6 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера отм. 9.300 | ПМ12 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 15 |  |  |  |
| В- ВП6-1 | ПМ12 пом.4.04 венткамера ###### отм. 9.300 | Электродвигатель Вентилятора П6 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 10 |  |  |  |
| В-ВВ1 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера | ПМ12 пом.4.05 РУ-6кВ отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 30 |  |  |  |
| В-ВВ1-1 | ПМ12 пом.4.05 РУ-6кВ отм. 9.300 | Электродвигатель Вентилятора В1 пом.4.05 пом. РУ-6кВ отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 10 |  |  |  |
| В-ВВ2 | ШСР1 ###### пом.4.04 венткамера ###### отм. 9.300 | ПМ12 пом.4.09 курительная отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 75 |  |  |  |
| В-ВВ2-1 | ПМ12 пом.4.09 курительная отм. 9.300 | Электродвигатель Вентилятора В2 пом.4.09 курительная отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 5х1,5 | 10 |  |  |  |
| В-ШАУВ | ШСР1 пом.4.04 венткамера отм. 9.300 | ШАУВ отм. пом.4.04 венткамера отм. 9.300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 5 |  |  |  |
| 005-08-ЧОС-ЭМ ШСР2 Схема электрическая принципиальная однолинейная л.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-СВ | ШСР2 КПП | Система видеонаблюдения КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 6 |  |  |  |
| В-БП2 | ШСР2 КПП | БП2 КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 5 |  |  |  |
| В-ПРД | ШСР2 КПП | ПРД1… ПРД6 КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГнг | 3х1,5 | 7 |  |  |  |

| Число и сечение жил. Напряжение | марка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВГнг | КГ |  |  |  |
| 2х120 | 110 |  |  |  |  |
| 3х1,5 | 828 |  |  |  |  |
| 3х6 | 95 |  |  |  |  |
| 4х70 | 180 |  |  |  |  |
| 4х95 | 20 |  |  |  |  |
| 4х150 | 120 |  |  |  |  |
| 5х1,5 | 150 |  |  |  |  |
| 5х2,5 | 230 |  |  |  |  |
| 5х4 | 1180 | 65 |  |  |  |
| 5х6 | 160 | 215 |  |  |  |
| 5х10 | 240 | 50 |  |  |  |
| 5х16 | 465 |  |  |  |  |
| 5х50 | 160 |  |  |  |  |
| 5х70 | 45 | 15 |  |  |  |
| 5х120 | 35 |  |  |  |  |