| Нагрузки РУ-0,4 кВ 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. Одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  | Расчетные величины для выбора автоматического выключателя |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 1 | ТСЗВ №1 | 1,0 | 85,0 | 85,0 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 59,5 | 36,9 | 7225,0 | 70,0 | 106 | 152 |
| 2 | ТСЗВ №2 | 1,0 | 85,0 | 85,0 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 59,5 | 36,9 | 7225,0 | 70,0 | 106 | 152 |
| 3 | ТСЗВ №3 | 1,0 | 85,0 | 85,0 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 59,5 | 36,9 | 7225,0 | 70,0 | 106 | 152 |
| 4 | ШАУНА1 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,52 | 0,81 | 0,72 | 8,1 | 5,8 | 240,3 | 10,0 | 15 | 29 |
| 5 | ШАУНА2 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,52 | 0,81 | 0,72 | 8,1 | 5,8 | 240,3 | 10,0 | 15 | 29 |
| 6 | ШАУНА3 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,52 | 0,81 | 0,72 | 8,1 | 5,8 | 240,3 | 10,0 | 15 | 29 |
| 7 | ШАУНОВ1 | 1,0 | 68,5 | 68,5 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 68,5 | 51,4 | 4692,3 | 85,6 | 130 | 130 |
| 8 | ШАУНУО1 | 1,0 | 34,5 | 34,5 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 34,5 | 25,9 | 1190,3 | 43,1 | 65 | 65 |
| 9 | ШАУДН1 | 1,0 | 15,3 | 15,3 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 15,3 | 11,5 | 234,1 | 19,1 | 29 | 29 |
| 10 | ШАУВС1 | 1,0 | 12,2 | 12,2 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 12,2 | 10,7 | 148,4 | 16,2 | 25 | 25 |
| 11 | ШАУВС2 | 1,0 | 12,2 | 12,2 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 12,2 | 10,7 | 148,4 | 16,2 | 25 | 25 |
| 12 | ШАУЗ3 | 1,0 | 10,1 | 10,1 | 0,36 | 0,81 | 0,72 | 3,6 | 2,6 | 102,0 | 4,5 | 7 | 19 |
| 13 | Кран мостовой №2 | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,7 | 2,2 | 68,9 | 2,8 | 4 | 21 |
| 14 | Кран мостовой №4 | 1,0 | 16,8 | 16,8 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 3,4 | 4,5 | 280,6 | 5,6 | 8 | 42 |
| 15 | Таль канатная №1 | 1,0 | 9,3 | 9,3 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,9 | 2,5 | 85,6 | 3,1 | 5 | 23 |
| 16 | Таль канатная №4 | 1,0 | 6,1 | 6,1 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,2 | 1,6 | 37,5 | 2,0 | 3 | 15 |
| 17 | Таль канатная №5 | 1,0 | 6,1 | 6,1 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,2 | 1,6 | 37,5 | 2,0 | 3 | 15 |
| 18 | Сварочный пост №1 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 19 | Сварочный пост №2 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 20 | Сварочный пост №3 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 21 | ШСР2 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 5,5 | 2,7 | 30,4 | 6,1 | 9 | 9 |
| 22 | ЩО №1 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 0,90 | 0,69 | 1,05 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 2,4 | 4 | 4 |
| 23 | ЩО №2 | 1,0 | 9,4 | 9,4 | 0,90 | 0,88 | 0,54 | 8,5 | 4,6 | 88,4 | 9,6 | 15 | 16 |
| 24 | ЩО №6 | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 0,90 | 0,56 | 1,48 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 3,6 | 5 | 6 |
| 25 | ЩО №7 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 0,90 | 0,83 | 0,67 | 9,0 | 6,0 | 100,0 | 10,8 | 16 | 18 |
| 26 | ЩОА №2 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 0,50 | 0,98 | 0,20 | 2,0 | 0,4 | 15,5 | 2,0 | 3 | 6 |
| 27 | Питание цепей управления ПЧ | 1,0 | 5,6 | 5,6 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 5,6 | 3,5 | 31,4 | 6,6 | 30 | 30 |
| 28 | ШОТВ | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 0,50 | 0,85 | 0,62 | 2,8 | 1,7 | 30,3 | 3,2 | 15 | 29 |
| 29 | ЯТПВ1 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,20 | 0,85 | 0,62 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,6 |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. Одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  | Расчетные величины для выбора автоматического выключателя |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 30 | Питание цепей управления ТВ1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 |
| 31 | Питание цепей управления ТВ2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 |
| 32 | Питание цепей управления ТВ3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 |
| 33 | Аналитический комплекс | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 3 | 3 |
| 34 | ШСС-РУ04 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 3 | 3 |
| 35 | ШСС-РУ6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 3 | 3 |
| 36 | ШАУПЧ | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 3 | 3 |
|  | Итого ∑ |  |  | 613,16 | 0,67 | 0,81 | 0,71 | 412,9 | 294,9 | 31052,4 | 510,0 |  |  |
| Эффективное число ЭП Nэ |  | 12,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расчетной нагрузки Кр |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная активная мощность Рр, кВт |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная реактивная мощность Qp, кВАр |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная расчетная мощность Sp, кВА |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовая расчетная нагрузка Ip, А |  | 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Нагрузки РУ-0,4 кВ 2 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  | Расчетные величины для выбора автоматического выключателя |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 1 | ТСЗВ №4 | 1,0 | 85,0 | 85,0 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 59,5 | 36,9 | 7225,0 | 70,0 | 106 | 152 |
| 2 | ТСЗВ №5 | 1,0 | 85,0 | 85,0 | 0,70 | 0,85 | 0,62 | 59,5 | 36,9 | 7225,0 | 70,0 | 106 | 152 |
| 3 | ШАУНА4 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,52 | 0,81 | 0,72 | 8,1 | 5,8 | 240,3 | 10,0 | 15 | 29 |
| 4 | ШАУНА5 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,52 | 0,81 | 0,72 | 8,1 | 5,8 | 240,3 | 10,0 | 15 | 29 |
| 5 | ШАУЗ2 | 1,0 | 44,3 | 44,3 | 0,35 | 0,80 | 0,75 | 15,5 | 11,6 | 1958,1 | 19,4 | 29 | 84 |
| 6 | ШАУНОВ2 | 1,0 | 68,5 | 68,5 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 68,5 | 51,4 | 4692,3 | 85,6 | 130 | 130 |
| 7 | ШАУНУО2 | 1,0 | 34,5 | 34,5 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 34,5 | 25,9 | 1190,3 | 43,1 | 65 | 65 |
| 8 | ШАУЗ1 | 1,0 | 38,0 | 38,0 | 0,21 | 0,81 | 0,72 | 8,0 | 5,8 | 1444,0 | 9,9 | 15 | 71 |
| 9 | ШАУДН2 | 1,0 | 15,3 | 15,3 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 15,3 | 11,5 | 234,1 | 19,1 | 29 | 29 |
| 10 | ШАУВС3 | 1,0 | 12,2 | 12,2 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 12,2 | 10,7 | 148,4 | 16,2 | 25 | 25 |
| 11 | ШАУВС4 | 1,0 | 12,2 | 12,2 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 12,2 | 10,7 | 148,4 | 16,2 | 25 | 25 |
| 12 | Кран мостовой №1 | 1,0 | 58,5 | 58,5 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 11,7 | 15,6 | 3422,3 | 19,5 | 30 | 148 |
| 13 | Кран мостовой №3 | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,7 | 2,2 | 68,9 | 2,8 | 4 | 21 |
| 14 | Таль канатная №2 | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 1,2 | 1,6 | 34,5 | 2,0 | 3 | 15 |
| 15 | Таль канатная №3 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 0,20 | 0,60 | 1,33 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 0,6 | 1 | 5 |
| 16 | Лифт | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 0,40 | 0,60 | 1,33 | 2,3 | 3,1 | 34,5 | 3,9 | 6 | 15 |
| 17 | ШСР1 | 1,0 | 69,7 | 69,7 | 1,00 | 0,78 | 0,80 | 69,7 | 56,0 | 4863,7 | 89,4 | 135 | 135 |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  | Расчетные величины для выбора автоматического выключателя |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 18 | Сварочный пост №4 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 19 | Сварочный пост №5 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 20 | Сварочный пост №6 | 1,0 | 21,0 | 21,0 | 0,20 | 0,65 | 1,17 | 4,2 | 4,9 | 441,0 | 6,5 | 10 | 49 |
| 21 | ЩО №3 | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 0,90 | 0,86 | 0,59 | 3,8 | 2,3 | 17,8 | 4,4 | 7 | 7 |
| 22 | ЩО №4 | 1,0 | 7,4 | 7,4 | 0,90 | 0,86 | 0,59 | 6,7 | 3,9 | 54,6 | 7,7 | 12 | 13 |
| 23 | ЩО №5 | 1,0 | 6,6 | 6,6 | 0,90 | 0,89 | 0,51 | 5,9 | 3,0 | 43,2 | 6,6 | 10 | 11 |
| 24 | ЩОА №1 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 0,50 | 0,93 | 0,40 | 1,1 | 0,4 | 4,9 | 1,2 | 2 | 4 |
| 25 | ЩОА №3 | 1,0 | 5,7 | 5,7 | 0,50 | 0,92 | 0,43 | 2,8 | 1,2 | 32,0 | 3,1 | 5 | 9 |
| 26 | ШОТВ | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 0,50 | 0,85 | 0,62 | 2,8 | 1,7 | 30,3 | 3,2 | 15 | 29 |
| 27 | ЯТПВ2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,20 | 0,85 | 0,62 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,6 |
| 28 | Питание цепей управления ТВ4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 |
| 29 | Питание цепей управления ТВ5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 |
| 30 | Блок питания UZ1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1 | 1 |
| 31 | ШАУСКС | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1 | 1 |
| 32 | ШСВ | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2 | 2 |
| 33 | АРМ | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1 | 1 |
|  | Итого ∑ |  |  | 673,95 | 0,63 | 0,80 | 0,75 | 427,0 | 321,2 | 34681,4 | 536,9 |  |  |
| Эффективное число ЭП Nэ |  | 13,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расчетной нагрузки Кр |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная активная мощность Рр, кВт |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная реактивная мощность Qp, кВАр |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная расчетная мощность Sp, кВА |  | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовая расчетная нагрузка Ip, А |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Расчет нагрузки выполнен на основании  Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

2. В нормальном режиме коэффициент загрузки силовых трансформаторов составляет:

- для секции №1 -0,80;

- для секции №2 -0,85;

3. В аварийном режиме коэффициент загрузки составляет -1,2