Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «18» марта 2010года  №13

Техническое задание на техническое обслуживание внутренних

электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов здания администрации Индустриального района г.Перми во втором квартале 2010 года

Общая информация:

Здание: 6 этажное, Мира, 15;

Назначение: административное здание, с гаражом в цокольном этаже;

Общая площадь: 4348,5 кв.м.

2004 года постройки, капитальный ремонт не проводился.

Требования к исполнителю:

- Обязательное наличие соответствующих лицензий на предусмотренные работы.

- Наличие централизованной круглосуточной диспетчерской службы, укомплектованной необходимыми инструментами, приспособлениями и средствами связи.

| № п.п. | Обязанности ремонтно-технического персонала исполнителя |  | Периодичность выполнения |  | максимальное время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств |  | ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно |  |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно |  |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно |  |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно |  |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии |  | ежемесячно |  |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно |  |  |
| 1.9. | Осмотр внешней подсветки здания |  | ежемесячно |  |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 4.5. | Ремонт или замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости |  | сутки |
| 5.1. |  | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | по мере необходимости |  | 2 часа |
| 5.2. |  | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.3. |  | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | по мере необходимости |  | 3 часа |
| 5.4. |  | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | по мере необходимости |  |  |
| 6.1. |  | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | по мере необходимости |  |  |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |
| техническое обслуживание систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осмотр инженерных систем ХВС, ГВС, канализации, дренажей |  | Ежемесячно |  |
| 1.2. |  | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |
| 1.3. |  | Устранение отдельных неплотностей в стенах тепловых камер, заделка отдельных выпадающих кирпичей. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.4. |  | Восстановление крепежей и окраски металлоконструкций. Восстановление разрушенных люков. Восстановление изоляции. |  | по заявке заказчика |  |
| 1.5. |  | Восстановление гидроизоляции каналов. Очистка тепловой камеры от грязи и мусора. |  | по мере необходимости |  |
| 1.6. |  | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.7. |  | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.8. |  | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.9. |  | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.10. |  | Проверка водоводяных подогревателей на плотность |  | не реже 1 раза в 3 месяца |  |
| 1.11. |  | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  | при подготовке к опрессовке |  |
| 1.12. |  | Замена теплообменных аппаратов материалами заказчика (не более 2-х ед. в мес.) |  | по заявке заказчика |  |
| техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Ремонт или замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей |  | по мере необходимости | 1 сутки, на устранение течи 4 часа |
| 2.1.2. |  | Прочистка либо замена сифонов, колен. |  | по мере засорения | 2 часа |
| 2.2. |  | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 20м. в мес.). |  | по мере необходимости | 48 часов |
| 2.3. |  | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. |  | по мере необходимости |  |
| 2.4. |  | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов, расходомеров. |  | по мере необходимости |  |
| 2.5. |  | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему, смена отдельных участков трубопроводов (до 15м. в мес. на объект). Проверка канализационной вытяжки. |  | По мере необходимости, не реже 1 раза в год |  |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |
| внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.2. |  | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 1.3. |  | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 20 кв.м. в мес. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.4. |  | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал») до 20 кв.м. в мес. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.5. |  | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 30 кв.м./мес., восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 1.6. |  | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) |  | По мере необходимости | 2 суток |
| 1.7. |  | Осмотр вентиляционных каналов, шахт, Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов |  | По мере необходимости, но менее 1 раза в год |  |
| наружная часть зданий |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. (до 40 кв.м./мес. - окраска, штукатурка фасада; до 20 кв.м./мес. – восстановление облицовки) |  | По мере необходимости | 2 недели |
| 2.2. |  | Визуальный осмотр фундамента, ростверка. Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | По мере необходимости, но менее 2 раза в год |  |
| 2.3. |  | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). |  | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 2.4. |  | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. |  | По мере необходимости | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |
| 2.5. |  | Периодический осмотр кровли здания |  | 1 раз в месяц |  |
| 2.6. |  | Устранение течей кровли |  | по мере необходимости | 1 сутки |
| 2.7. |  | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли |  | осмотр и восстановление - по мере необходимости |  |

Примечание:

- Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

- работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика (розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, решетки, напольное резиновое покрытие на входе и др. (не более 3х ед. в мес.)).

- зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).

- зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации).