###### Приложение № 2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому регламентному  обслуживанию вентиляционного оборудования

| Наименование | Виды производимых работ при обслуживании с использованием материалов Исполнителя | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Воздухозаборная шахта | Осмотр, чистка | 1 раз в квартал |
| Фильтрующий элемент | Осмотр фильтра на наличие загрязнения, очистка, промывка и смазка фильтров, замена фильтрующих материалов или кассет | 1 раз в месяц |
| Воздушный клапан с электроприводом | Работоспособность подвижных частей «открыт/закрыт» (смазывание), работоспособность привода, состояние токоведущих частей | 1 раз в месяц |
| Нагреватель водяной | Правка ребер теплообменника, отсутствие течи в калориферах, трубопроводах обвязки приточной камеры; своевременность включения и выключения вентиляционных систем, подрегулировка систем при нарушении заданных параметров; проверка работы шаровых кранов, воздухоотводчиков, проводов 3-х ходового клапана, самого 3-х ходового клапана, мест соединений | 1 раз в год |
| Нагреватель электрический | Работоспособность ТЗНов, соединение ТЭНов, состояние защиты от перегрева, состояние заземления, проверка изоляции кабеля | 1 раз в год |
| Шумоглушители | Проверка состояния внутренних элементов | 1 раз в год |
| Дросселирующие устройства и клапана | Проверка правильности положения, работоспособность | 1 раз в месяц |
| Воздухораспределительные устройства | Проверка состояний жалюзи, мест соединений с подводными клапанами, чистка | 1 раз в месяц |
| Вентилятор | Проверка состояния опор, шума и вибрации, ревизия крыльчатки вентилятора (смазывание, центровка, чистка), состояние электрических соединений, состояние питающего кабеля и изоляции, заземление | В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| Гибкие вставки | Проверка работы вставки, ее состояние | 1 раз в год |
| Воздуховоды металлические и гибкие | Проверка герметичности соединений, отсутствие повреждений, состояние изоляции, замена воздуховодов, исправление вмятин, пробоин и прокоррозированных мест, ремонт нарушенных фланцевых клепанных, опорных соединений; полная перетяжка всех болтовых соединений, полная перетяжка всех болтовых соединений, замена испорченных фланцев, болтов, прокладок | 2 раза в год |
| Местные отсосы, жироулавливатели, фильтры, шиберы | Проверка состояния, чистка, замена, проверка прочности крепления подвесных элементов, ремонт нарушенных фланцевых клепанных, опорных соединений; полная перетяжка всех болтовых соединений, замена испорченных фланцев, болтов, прокладок | 1 раз в месяц |
| Автоматика | Работа во всех режимах, работа датчиков КИП | 2 раза в год |
| Вентиляционные каналы, дымоходы | Проверка тяги, чистка каналов, решеток, состояние дефлекторов. Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов, проверка прочности крепления подвесных воздуховодов | Согласно СанПин 2.1.3.1375-03 |