## Лист3
Приложение №1
К МК __________________
Техническое задание к муниципальному контракту_____________
| Адресный список и характеристики бесхозяйных объектов электроснабжения г.Перми |  |  | Перечень и периодичность работ по содержанию бесхозяйных объектов электроснабжения г.Перми
| Часть 1. Кабельные линии |  |  | 1. Кабельные линии (объекты, перечисленные в части 1. п.п. 1-1471; части 2 п.п. 1- 393; части 3 п.п.1-13 настоящего приложения
| № п/п | Местонахождение кабельных линий | Протяженность, п.м. | N пп | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ | Срок выполнения работ
|  | Мотовилихинский район |  | 1 | Плановые осмотры | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 1 | Восстания.11 | 30 | 2 | Внеплановые обходы и осмотры с приборами | 1 раз в месяц | с момента заключения контракта до 20.12.2010г.
| 2 | Восстания,13 | 165.7 | 3 | Внеочередное испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1000 В: проверка маркировки и целостности токопроводящих жил | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 3 | Восстания,8 | 90 | 4 | Внеочередное испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1000 В: измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром на напряжение 2500 В | 1 раз в год
| 4 | Восстания,14 | 150 | 5 | Определение трассы кабельной линии: заземление одной фазы линии | 1 раз в год
| 5 | от Свободы,15 до Свободы,13 | 639 | 6 | Определение трассы кабельной линии: сборка схемы | 1 раз в год
| 6 | Хрустальная,30 | 25 | 7 | Определение трассы кабельной линии: подсоединение генератора звуковой частоты | 1 раз в год
| 7 | Чехова,20 | 50 | 8 | Определение трассы кабельной линии: прослушивание кабеля на трассе с помощью кабелеискательного аппарата | 1 раз в год
| 8 | Уральская,87,91 | 450 | 9 | Определение трассы кабельной линии: привязка кабельной линии к постоянным сооружениям | 1 раз в год
| 9 | Уральская,88,88а | 164 | 10 | Определение трассы кабельной линии: занесение трассы в эскизную книжку | 1 раз в год
| 10 | Ким,88,86, Бр.Вагановых,10 | 175 | 11 | Наблюдение при производстве работ сторонними организациями | постоянно | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 11 | Ким,5 - Чехова,4а | 214 | 12 | Определение трассы кабельной линии: разборка схемы | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 12 | Уральская,86 | 170 | 13 | Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях РП,ТП,МТП: осмотр состояния наконечников,изоляции фаз,копруса муфт,втулок (при их наличии),заземление муфт,бирки; занесение результатов осмотра в ведомость дефектов | 1 раз в год
| 13 | Добролюбова,4а, Тургенева,29,31 | 355 | 14 | Осмотр трасс кабельных линий, проложенных в земле на открытых территориях городов,рабочих поселков: сверка исполнительных чертежей с натурой; проверка отсутствия на трассе раскопок,завалов и т.п.; регистрация результатов осмотра | 1 раз в квартал | с момента заключения контракта в размере 33,33% от общего объема работ каждые 30 календарных дней из периода в 90 к.д.
| 14 | Лебедева,25, Тургенева,6, Землячки,8,6,Уральская,105 | 465 | 15 | Установка концевых муфт 1шт. на 1,1км., но не более 300 шт | ежемесячно с момента заключения контракта | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 15 | Восстания,11 | 154 | 16 | составление и утверждение Заказчиком плана-графика ремонта, в том числе дефектоных актов, локальных сметных расчетов | Ежемесячно, кроме того в декабре 2010 должен быть составлен перспективный план-график на первый квартал 2011г
| 16 | Постаногова,7 | 130 | 17 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 17 | Красногвардейская,4,Восстания,14, Постаногова,1 | 380 | 2. Воздушные линии электроснабжения (объекты , перечисленные в разделе 2. Воздушные линии Приложения № к Техническому заданию по ЛОТУ № 2)
| 18 | Уральская,49,Уральская,51,51а | 290 | N пп | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ | Срок выполнения работ
| 19 | Циолковского,19,Индустриализации,18,16,14, 12, Лебедева,9 | 490 | 1 | Дневной осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения | 2 раза в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 20 | Уральская,53,55,57 | 210 | 2 | Внеочередной осмотр линий электропередачи 6-10 кВ автоматического отключения: обход линии | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 21 | Уральская,59,61,59а | 180 | 3 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: обход линии, определение наличия гололеда визуально | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 22 | Тургенева,12,14, Дружбы,2,6,4 | 795 | 4 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: замер увеличенной стороны провеса и габаритов пересечений, расстояния от ближайшего провода до дороги | 1 раз в год
| 23 | Работницы,3а | 150 | 5 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: определение состояния сигнальных знаков | 1 раз в год
| 24 | От ТП-2127 до ВРУ ЦТП | 100 | 6 | Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда: запись результатов проверки в журнал | 1 раз в год
| 25 | Чехова,14, Хрустальная,34,32 | 210 | 7 | Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д.: измерение сопротивления приборами; запись в журнал результатов замера опор | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 26 | Хрустальная,8,10,12, Индустриализации,12 | 503.1 | 8 | Определение трассы кабельной линии: занесение трассы в эскизную книжку | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 27 | Ким,92,94,96 | 217 | 9 | составление плана-графика ремонта | Ежемесячно. В декабре 2010 должен быть составлен перспективный план-график на первый квартал 2011г
| 28 | Уральская,109,111 | 90 | 10 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно , но не позднее истечения норматиных сроков | с момента заключения контракта
| 29 | Быстрых,15,14а,14, (под.каб.сеть) | 325 | 3. Трансформаторные и распределительные подстанции (объекты, перечисленные в разделе 3. Трансформаторные и распределительные подстанции Приложения № к Техническому заданию по ЛОТУ № 2)
| 30 | Циолковского,14,12,16, Уральская,79,81,83,75, Циолковского,9,7,11, Лебедева,8,10, Индустриализации,4,6, Уральская,75, | 1213.5 | N пп | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ | Срок начала выполнения работ
| 31 | Хрустальная,14,16,18,20,22, Ивановская,26, А.Барбюса,39 | 1660 | 1 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка подходов | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 32 | Металлистов,15а,15,21, Инженерная,6,6а,10,12,14, Ким,43,45,47,49,51,53,55,57, Циолковского,23 | 1942.3 | 2 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка дверей | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 33 | Р.Землячки,8,6, Уральская,105, Бр.Вагановых,1,3, Лебедева,31,33,35,40 (под.каб.сеть) | 1070 | 3 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: проверка работы замков | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 34 | Лебедева,25,27 | 100 | 4 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: открывание дверей | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 35 | Тургенева,16 (под.каб.каб.сеть) | 295 | 5 | Очистка РП,ТП,КТП от снега: очистка от снега вентиляционных решеток | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 36 | От ТП-033 до ТП-45 | 250 | 6 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: проверка работы дверных замков и снятие, разборка и смазка их (при необходимости) | 4 раза в год | с момента заключения контракта по 20.12.2010г
| 37 | Халтурина,8,10 | 50 | 7 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: ремонт неисправных выключателей, розеток и ламп освещения | 4 раза в год | 1 раз в срок до 01.07.2010, 1 раз в срок до 01.09.2010,1 раз в срок до 01.11.2010 и 1 раз в срок до 20.12.2010г
| 38 | Макаренко,24,20, | 480 | 8 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: замена дверных плакатов, обновление диспетчерского номера на дверях и ячейках | 4 раза в год
| 39 | Колыбалова,28,24,26,30,22,18,16,14, Лядовская,87,89,91,93,95,97,Гашкова,41,26 | 1117 | 9 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: осмотр состояния оборудования,шин,разъединителей,приводов,выключателей,кабельных воронок,предохранителей,трансформаторов | 4 раза в год
| 40 | от Свободы,15 до Свободы,13 | 1444 | 10 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: осмотр блокировочных устройств | 4 раза в год
| 41 | Зенкова,8 | 285 | 11 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: уборка пыли до защитных ограждений | 4 раза в год
| 42 | Восстания,8, Зенкова,4,6,8 | 720 | 12 | Осмотр и уборка помещения РП,ТП до защитных ограждений: запись обнаруженных неполадок в ведомость дефектов | 4 раза в год
| 43 | Восстания,11,11а,13, Республиканская,12 | 436.7 | 13 | Ревизия оборудования ТП, РП, обметание дверей, потолков, стен | 4 раза в год
| 44 | Красногвардейская,5 | 120 | 14 | Ревизия оборудования ТП, РП: обтирка и чистка трансформатора от пыли и грязи | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ в период №1 (90 календарных дней с момента заключения Контракта), 40% в период №2 (90 календарных дней с момента окончания периода №1 Контракта) и в размере 20% в оставшийся период времени с окончания периода №2 и до20.12.2010 г.
| 45 | Красногвардейская,5 | 80 | 15 | Ревизия оборудования ТП, РП: проверка уровня масла | 1 раз в год
| 46 | кабельная линия 0,4 кВ ГКБ №4 по ул.Ким, 2 | 1480 | 16 | Ревизия оборудования ТП, РП: подтяжка гаек крышки трансформатора | 1 раз в год
| 47 | Ким, 88 | 65 | 17 | Ревизия оборудования ТП, РП: проверка контактных соединений шин 0.4-6-10 кВ | 1 раз в год
| 48 | Тургенева, 16 | 100 | 18 | Ревизия оборудования ТП, РП: зачистка, смазка вазелином | 1 раза в год
| 49 | Дружбы, 4 | 100 | 19 | Ревизия оборудования ТП, РП: регулировка выключателей, рубильников, автоматов | 1 раз в год
| 50 | Ким, 5 | 194 | 20 | Ревизия оборудования ТП, РП: регулировка приводов, разъединителей ВН, рубильников | 1 раз в год
| 51 | Хрустальная, 34 | 70 | 21 | Ревизия оборудования ТП, РП: замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора | 1 раз в год
| 52 | Ким, 92 | 97 | 22 | Осмотр и проверка приводов масляных выключателей: проверка трансформаторов тока | 1 раз в год
| 53 | Республиканская, 12 | 117 | 23 | Осмотр и проверка приводов масляных выключателей: проверка трансформаторов тока - внешний осмотр | 1 раз в год
| 54 | Лебедева,12,14,18 | 150 | 24 | Проверка заземляющего устройства: сборка схемы | 1 раз в год
| 55 | Ким,7 | 70 | 25 | Проверка заземляющего устройства: замер сопротивления контура | 1 раз в год
| 56 | Ким,43,45,47 | 147.76 | 26 | Проверка заземляющего устройства: запись результатов сравнения с предыдущими записями и нормами | 1 раз в год
| 57 | Уральская,49-61 | 137.95 | 27 | Проверка заземляющего устройства: разборка схемы и снятие заземления | 1 раз в год
| 58 |  | 292.77 | 28 | Проверка изоляции трансформатора: вывод трансформатора в ремонт | 1 раз в год
| 59 | Ивановская,13,15,17 | 302, 47 | 29 | Проверка изоляции трансформатора: отсоединение "О"(ном) трансформатора | 1 раз в год
| 60 | Металлистов,21 | 125, 6 | 30 | Проверка изоляции трансформатора: прозвонка по полной схеме | 1 раз в год
| 61 | Чехова,20,24,26 | 117, 53 | 31 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в ТП и РП: отключить рубильники (автоматические выключатели) отходящих линий | 1 раз в год
| 62 | Инженерная,6 | 116 | 32 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: отключить общий рубильник секции | 1 раз в год
| 63 | Работницы,3а-Лебедева,16 | 88.4 | 33 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: включить рубильник отходящей линии | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 64 | от Восстания,13 до Восстания,11 | 370.81 | 34 | Перевод нагрузок с одного трансформатора на другой В ТП и РП: включить секционный коммутационный аппарат | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 65 | Инженерная,6а | 22, 8 | 35 | Замена 24 шт.предохранителей ПН-2 напряжением 0.4 кВ, 1-20 кВ: отключение установки, снятие старого предохранителя и установка нового, включение установки | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 66 | Уральская,79 | 77.2 | 36 | Замена 3 шт. предохранителей ПК-10, ПКТ напряжением 0.4 кВ, 1-20 кВ: отключение установки, снятие старого предохранителя и установка нового, включение установки | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 67 | Чехова,14 | 74, 52 | 37 | составление плана-графика ремонта | Ежемесячно. В декабре 2010 должен быть составлен перспективный план-график на первый квартал 2011г
| 68 | Республиканская,12 | 81 | 38 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт и (или) замену вышедших из строя концевых разделок и муфт, предохранителей, автоматических выключателей относящихся к кабельной линии, а так же обеспечения потребителей(подключенных к системе электроснабжения посредством кабельной линии) по временной схеме на период ремонта(восстановления) штатной схемы электроснабжения. | Незамедлительно, но не позднее истечения нормативных сроков | с момента заключения контракта до 20.12.2010
| 69 | Восстания,8 | 62.85
| 70 | Свободы,13,15 | 169.75
| 71 | Зенкова,8 | 254.3
| 72 | Зенкова,6 | 41.2
| 73 | Зенкова,4 | 25.2
| 74 | Постаногова,1 | 124.2
| 75 | Постаногова,7 | 200
| 76 | Красногвардейская,4 | 51.25
| 77 | Красногвардейская,5 | 51.5
| 78 | Восстания,14 | 122.6
| 79 | Хрустальная,32 | 18.5
| 80 | Быстрых,14 | 94, 7
| 81 | Гарцовская,68 | 139
| 82 | Ким,17 | 30
| 83 | Ким,19 | 35.5
| 84 | Хрустальная,28,30 | 74
| 85 | Хрустальная,15,17 | 47
| 86 | Чехова,6 | 87, 1
| 87 | Чехова,4 | 78, 6
| 88 | Лядовская,107 | 27.7
| 89 | Ким,15 | 64
| 90 | Хрустальная,8,10,12 | 66.86
| 91 | Индустриализации,18,16 | 17
| 92 | Лебедева,8 | 25.5
| 93 | ф.Хрустальный,от ТП-0188 до ТП-2015 | 1800
| 94 | №3 ул.Юрша,5 | 50
| 95 | №4 ул.Уинская,7 | 200
| 96 | № 6ул.Звонарева, | 220
| 97 | №10 ул.Крупской,42 | 50
| 98 | №11 Лебедева,44 | 215
| 99 | №15 ул.Гагарина,72 | 25
| 100 | №18 ул,Юрша,25 | 10
| 101 | №20 ул.Гагарина,54 | 115
| 102 | №22 ул,Грибоедова,68 | 150
| 103 | №29 ул.Инженерная,12 | 14
| 104 | №30 ул.Уральская,88 | 70
| 105 | №31 ул.Индустриализации,12 | 150
| 106 | №32 ул.Быстрых,7 | 80
| 107 | №33 ул.Уральская,85 | 113.5
| 108 | №34 ул.Чехова,4 | 48, 5
| 109 | №35 ул.Хрустальная,28 | 170
| 110 | №37 ул.Уральская,51 | 120
| 111 | №38 ул.Ким,15 | 145
| 112 | №39 ул.Мостовая,3 | 55
| 113 | №40 ул.Свободы,15 | 110
| 114 | №41 ул.Постоногова,7 | 190
| 115 | №42 Восстания,11 | 53
| 116 | №43 Алексеевская,51 | 10
| 117 | №44 Гагарина,36 | 60
| 118 | Старцева,3 | 117
| 119 | ул.Целинная,15 | 56
| 120 | от ТП 2036 до ж/д по ул.Ким,115 | 55
| 121 | ул.Крупской,20 | 18
| 122 | от ТП 2082 до ж\д по ул.Макаренко,46 (подз.каб.сеть) | 50
| 123 | От опоры ВЛ до бани по ул. Гарцовская,60 (подз.каб.сеть.электроснабж) | 26
| 124 | От щита мастерских до ШРС Лебедева, 25 (подз.каб.сеть электроснабж) | 55
| 125 | От щита мастерских до ШРС ж.д. Тургенева, 6 | 98
| 126 | Зенкова,8 | 137.81
|  | Зенкова,6 | 100
|  | Зенкова,4 | 100
| 127 | ул.Гайдара,4 (под.каб.сеть) | 175
| 128 | ул.Гайдара,6/2 (под.каб.сеть) | 45
| 129 | ул.П.Лумумбы,1 (под.каб.сеть) | 125
| 130 | ул.П.Лумумбы,3 (под.каб.сеть) | 60
МИКРОРАЙОН "САДОВЫЙ", "ГОРОДСКИЕ ГОРКИ".
| 131 | от ТП-45 до Ким,43 | 35
| 132 | от Ким,43 до Ким,45 | 15
| 133 | От Ким,45 до Ким,47 | 25
| 134 | От ТП-2182 до ТП-45 | 250
| 135 | от ВРУ2 Юрша,7 до ШРС Юрша,7 | 85
| 136 | от ТП-2228 до ШРС1 Уинская,4 | 40
| 137 | от ТП-2228 до ШРС2 Уинская,4 | 140
| 138 | от ВРУ1Уинская,4 до ШРС3 Уинская,4 | 70
| 139 | от ВРУ2 Уинская,4 до ШРС4 Уинская,4 | 80
| 140 | от ВРУ3 Уинская,4 до ШРС6 Уинская,4 | 100
| 141 | от ТП 2229 до ШРС Юрша,23 | 215
| 142 | от ШРС Юрша,23 до ВРУ Юрша,23 | 63
| 143 | от РП-49 до ВРУ Старцева,9/4 | 62.5
| 144 | от ВРУ Старцева,9/4 до ВРУ Старцева,9/3 | 33.3
| 145 | от ВРУ Старцева,9/3 до ВРУ Старцева,9/2 | 50
| 146 | от ВРУ Старцева,9/2 до ВРУ Старцева,9/1 | 40
| 147 | от ВРУ Старцева,11 до ВРУ Старцева, 13 | 30
| 148 | от ВРУ Старцева,15/3 до ВРУ Старцева,15/4 | 50
| 149 | от ВРУ Старцева,15/3 до ВРУ Старцева,15/2 | 50
| 150 | от ВРУ Ушинского,3 до ВРУ Ушинского,1 | 100
| 151 | от ВРУ Ушинского,1 до ВРУ Крупской,76 | 100
| 152 | от ТП-2069 до ВРУ Лумумбы,3 | 40
| 153 | от ВРУ Лумумбы,3 до ВРУ Лумумбы,1 | 75
| 154 | от ВРУ Лумумбы,1 до ВРУ Гайдара,4 | 75
| 155 | от ТП-2078 до ВРУ Крупской,50 | 98
| 156 | от ТП-2077 до ШРС Студенческая,3 | 660
| 157 | от ШРС Студенческая,11 до ШРС Студенческая,9 | 250
| 158 | от ТП-2081 до Крупской,56 | 110
| 159 | от ШРС Крупской,59 до ШРС Крупской,61 | 90
| 160 | от ТП-2019 до Гагарина,15 | 95
| 161 | отСт.Разина,34/2 до Ст.Разина,34/3 | 37
| 162 | от Гагарина,25 до Гагарина,27 | 40
| 163 | от ТП-2097 до Уральской,117 | 350
| 164 | от Крупской,28 до Крупской,30 | 250
| 165 | от Крупской,30 до Крупской,32 | 250
| 166 | от ТП-2054 до ВРУ Гагарина,39 | 660
| 167 | от ТП-2192 до ВРУ Гагарина,30б | 30
| 168 | от ВРУ Лебедева,45 до ВРУ Лебедева,47 | 40
| 169 | от ТП-2068 до Землячки,12 | 120
| 170 | от ТП-2065 до Металлургов,10 | 500
| 171 | от Металлургов,10 до Уральская,86 | 250
| 172 | от ВРУ Циолковского,14 до Уральская,79 | 60
| 173 | от Уральская,79 до Уральская,81 | 80
| 174 | от Уральская,81 до Работницы,1 | 60
| 175 | от ТП-2036 до ВРУ Дружбы,26 | 100
| 176 | от ТП-2036 до ВРУ Дружбы,24 | 73
| 177 | от ТП-2075 до Крупской,49 | 500
| 178 | от Крупской,49 до Крупской,47 | 120
| 179 | от Студенческая,26 до Студенческая,30 | 120
| 180 | от Студенческая,30 до Студенческая,28 | 250
| 181 | от Студенческая,24 до Студенческая,18 | 500
| 182 | от ТП-2076 до Техническая,6 | 800
| 183 | от ТП-2076 до Техническая,8 | 600
| 184 | от ТП-2076 до Техническая,12 | 250
| 185 | от ТП-2076 до Техническая,14 | 200
МИКРОРАЙОН "ВЫШКА-2"
| 186 | от ТП-2159 до Гашкова, 9а | 62
| 187 | от ТП-2159 до Гашкова, 11 | 60
| 188 | от ТП-2146 до Гашкова, 17 | 10
| 189 | от Гашкова, 29 до Гашкова, 31 | 100
| 190 | от Гашкова, 29 до Гашкова, 33 | 120
| 191 | от ТП-2153 до Баранчинская, 2 | 28
| 192 | от ТП-2153 до 2-ая Баранчинская, 2 | 135
| 193 | от ТП-2153 до Гашкова, 3 | 160
| 194 | от РП-55 до Целинная, 31/1 | 40
| 195 | от ТП-2209 до Гашкова, 26/1 | 23
| 196 | от ТП-2209 до Гашкова, 26/3 | 60
| 197 | от ТП-2209 до Гашкова, 28//1 | 115
| 198 | от ТП-2209 до Гашкова, 28/2 | 125
| 199 | от ТП-2158 до Гашкова, 41 | 15
| 200 | от ТП-2158 до Гашкова, 41/1 | 43
| 201 | от ТП-2158 до Гашкова, 45/1 | 200
| 202 | от ТП-2217 до Е.Пермяка, 1/3 | 150
| 203 | от ТП - 2155 до Гашкова. 20 | 75
| 204 | от ТП - 2144 до И.Франко, 45 | 40
Дзержинский район
| 205 | 1-я Колх.,4 от ТП № 5271 до ЦТП | 23
| 206 | ул.Ветлужская,62,68,70 | 270
| 207 | ул.Ветлужская,60 | 360
| 208 | ул.Ветлужская,58 | 570
| 209 | ул.Заречная,162 | 90
| 210 | ул.Заречная,143 | 440
| 211 | ул.Заречная,145 | 300
| 212 | ул.М.Загуменных,4а | 210
| 213 | ул.Машинистов,20/2, 20/3 | 120
| 214 | ул.Хабаровская,44 | 180
| 215 | ул.Сочинская,4 | 100
| 216 | ул.Кочегаров,71 | 269.5
| 217 | ул.Хабаровская,135 | 80
| 218 | ул.Челюскинцев,17а | 215
| 219 | ш.Космонавтов,57 | 15
| 220 | ул.Большевистская,167 | 200
| 221 | ул.Орджоникидзе,119 | 348
| 222 | ул.Орджоникидзе,123 | 100
| 223 | ул.Подлесная,45 | 25
| 224 | ул.Встречная,27 | 25
| 225 | ул.Строителей,46 | 350
| 226 | ул.Толмачева,13 | 350
| 227 | ул.Куфонина,18а | 200
| 228 | ул.Голева,2а | 300
| 229 | ул.Водопроводная,2а | 135
| 230 | ул.Плеханова,12 | 220
| 231 | ул.Мильчакова,30 | 100
| 232 | ул.Малкова,26 | 100
| 233 | ул.Я.Коласа,9а | 260
| 234 | пр.Парковый,5а | 500
| 235 | пр.Парковый,1а | 600
| 236 | ул.Малкова,28а | 70
| 237 | ул.Желябова-пр.Парковый,18 | 100
| 238 | пр.Парковый,34а | 110
| 239 | пр.Парковый,14а | 197
| 240 | пр.Парковый,54а | 95
| 241 | ул.Мильчакова,10а | 175
| 242 | ул.Крисанова,1 | 336
| 243 | ул.Крисанова,19 | 252.1
| 244 | ул.Коммунистическая,60а | 674.16
| 245 | ул.Малкова,28а | 700
| 246 | Ул.Трамвайная | 210
| 247 | ул.Кочегарова,71 | 1120
| 248 | ул..Хабаровская | 690
| 249 | ул.Заречная | 210
| 250 | ул.Красноводская | 23
| 251 | ул.Ветлужская | 2500
| 252 | ул.Рабочая,19 | 120
| 253 | 1-я Колхозная,2-4 | 360
| 254 | ул.Куфонина,16-18 | 174.6
| 255 | ул.Красноводская,24 | 180
| 256 | ул.Костычева,41 | 120
| 257 | ул.Докучаева,28 | 300
| 258 | ул.Малкова,28/1 | 20
| 259 | ул.Ленина,83 | 100
| 260 | ул.Хохрякова | 100
| 261 | ул.Космонавтов,84 | 100
| 262 | ул.Космонавтов,84а | 100
| 263 | ул.Маяковского,43 | 100
| 264 | 1-Колхозная,2 | 560
| 265 | 1-Колхозная,4 | 240
| 266 | Барамзиной, 45 | 88.89
| 267 | Боровая 26 | 45
| 268 | Боровая 28 | 138
| 269 | Боровая 30а | 132
| 270 | Алтайская,4 | 80
| 271 | Ветлужская 34 | 15.5
| 272 | Ветлужская 58 | 350
| 273 | Ветлужская 60 | 600
| 274 | Ветлужская 62 | 400
| 275 | Ветлужская,64 (МС) | 320
| 276 | Ветлужская,66 (МС) | 620
| 277 | Ветлужская,68 (МС) | 180
| 278 | Ветлужская,95 (МС) | 190
| 279 | Ветлужская,97 (МС) | 80
| 280 | Вильвенская, 21 (кабел. ЛЭП) | 50
| 281 | г. Наумова 11 | 70
| 282 | г. Наумова 3 | 160
| 283 | Докучаева,18 | 145.9
| 284 | Докучаева,2 | 120
| 285 | Есенина,3/4 | 177
| 286 | Есенина,5/2 | 64
| 287 | Желябова,19 (к/л низкого напр) | 110
| 288 | Заречная 140/Красновод.1 | 70
| 289 | Заречная 143 (кабельная ЛЭП) | 280
| 290 | Заречная,162 | 165
| 291 | К.Пожарского, 11 (под.кабель) | 201
| 292 | К.Пожарского, 15 (кабел. ЛЭП) | 240
| 293 | Каменского, 10 | 500
| 294 | Каменского, 12 | 190
| 295 | Каменского, 16 | 250
| 296 | Каменского, 28 | 22
| 297 | Каменского, 2а | 200
| 298 | Каменского, 30 | 84
| 299 | Каменского, 32 | 32
| 300 | Каменского, 36 | 120
| 301 | Каменского. 32а | 205
| 302 | Коммунистическая, 70 | 80
| 303 | Коммунистическая, 76 | 80
| 304 | Коммунистическая, 78 | 60
| 305 | Костычева,21 | 150
| 306 | Костычева,23 | 70
| 307 | Костычева,25 | 45
| 308 | Костычева,29 | 160
| 309 | Костычева,30 | 180
| 310 | Костычева,31 | 150
| 311 | Красноводская 24 | 240
| 312 | Крисанова, 15 | 56.5
| 313 | Крисанова, 17 | 71.6
| 314 | Крисанова, 5 | 86
| 315 | Крисанова, 7 | 154
| 316 | Крисанова, 71 | 108
| 317 | Куфонина, 18 | 330
| 318 | Куфонина, 19 | 122.5
| 319 | Куфонина, 21 | 220
| 320 | Ленина, 100 | 139
| 321 | Ленина, 102 | 108.5
| 322 | Ленина, 65А | 103.1
| 323 | Ленина, 71 | 136
| 324 | Ленина, 79 | 185.5
| 325 | Ленина, 81 | 104.5
| 326 | Ленина, 83 | 50
| 327 | Ленина,84 (МС) | 57
| 328 | Ленина,94 (МС) | 100
| 329 | Ленина, 96 | 95
| 330 | Локомотивная, 8 | 70
| 331 | Малкого, 30(А) | 356
| 332 | Малкого, 30(А1) | 434
| 333 | Малкого, 30(А2) | 70
| 334 | Малкого, 30а | 1560
| 335 | Машинистов 20/2 | 180
| 336 | Машинистов 20/3 | 50
| 337 | Машинистов,49 | 100
| 338 | Машинистов,49/9 | 50
| 339 | Маяковского,33/1 | 128
| 340 | Маяковского,33/2 | 97
| 341 | Маяковского,37 | 500
| 342 | Маяковского,37/2 | 80
| 343 | Маяковского,37/3 | 353
| 344 | Маяковского,39 | 560
| 345 | Маяковского,41 | 500
| 346 | Маяковского,48 | 560
| 347 | Мильчакова, 10 | 220
| 348 | Мильчакова, 14 | 440
| 349 | Мильчакова, 18 | 1000
| 350 | Мильчакова,33 | 240
| 351 | Мильчакова, 6 | 380
| 352 | Н. Колхозная,2 | 420
| 353 | Овчинникова,18 | 110
| 354 | Орджоникидзе ,159 | 147.5
| 355 | Орджоникидзе 117 | 78
| 356 | Орджоникидзе, 152 | 99.5
| 357 | Парковый 3/1 2 | 320
| 358 | Парковый 3/1 3 | 120
| 359 | Парковый 3/1 1 | 500
| 360 | Парковый, 1 | 440
| 361 | Парковый, 1 а | 600
| 362 | Парковый, 2 | 190.6
| 363 | Парковый, 22/1 | 600
| 364 | Парковый, 22/2 | 116.5
| 365 | Парковый, 26 | 80
| 366 | Парковый, 33 | 240
| 367 | Парковый, 41в | 152
| 368 | Парковый, 42 | 160
| 369 | Парковый, 43 (кабельная ЛЭП) | 50
| 370 | Парковый, 45а | 400
| 371 | Парковый,45б | 152
| 372 | Парковый, 5 тон 1 | 180
| 373 | Парковый, 5 тон 2 | 220
| 374 | Парковый, 54/1 | 250
| 375 | Плеханова, 3 | 35
| 376 | Плеханова, 33 | 75
| 377 | Плеханова, 63а | 200
| 378 | Плеханова, 70 | 100
| 379 | Рабочая, 19 | 114.38
| 380 | Рабочая, 21 | 70
| 381 | Рабочая, 23 | 136
| 382 | Рабочая, 25 | 236
| 383 | Связистов,11 | 200
| 384 | Связистов, 18 | 62
| 385 | Связистов, 20 | 40
| 386 | Связистов, 26 | 80
| 387 | Связистов, 4 (кабельная ЛЭП) | 230
| 388 | Сеченова,12 | 150
| 389 | Сеченова,14 | 80
| 390 | Сеченова,4 | 100
| 391 | Сеченова,6 | 120
| 392 | Сеченова,8 | 150
| 393 | Сочинская,4 (МС) | 295
| 394 | Сочинская,8 | 218
| 395 | Толмачева, 32 | 240
| 396 | Транспортная,27 | 280
| 397 | Транспортная,29 | 170
| 398 | Углеуральская, 19 | 22.5
| 399 | Углеуральская, 21 | 52
| 400 | Хабаровская 165 | 40
| 401 | Хохрякова, 25 | 130
| 402 | Ш. Космонавтов,104 (МС) | 64.5
| 403 | Ш. Космонавтов, 84а | 515
| 404 | ш.Космонавтов, 49 | 95
| 405 | ш.Космонавтов, 53 ( ЛЭП) | 340
| 406 | ул.Большевистская,169 | 120
| 407 | до ул.Крисанова,73 | 24.5
| 408 | Я. Коласа, 10 | 80
| 409 | Я. Коласа, 6 | 70
Ленинский район
| 410 | ул.Ленина,19 | 80
| 411 | ул.Ленина,13 | 50
| 412 | ул.Пушкина,3 | 1500
| 413 | ул.Ленина,58 | 55
| 414 | ул.Кирова,126 | 140
| 415 | ул.Большевистская,119 | 400
| 416 | ул.Пушкина,110 | 130
| 417 | ул.Пушкина,85 | 250
| 418 | ул.Орджоникидзе,10 | 80
| 419 | ул.Советская,94 | 150
| 420 | ул.Большевистская,101 | 100
| 421 | ул.Большевистская,52 | 150
| 422 | ул.Луначарского,62б | 70
| 423 | Борчанинова,12,14 | 35
| 424 | Пушкина,1 | 270
| 425 | М.Горького,41 | 10
| 426 | Луначарского,51 | 130
| 427 | Пушкина,23 | 320
| 428 | Орджоникидзе,101б | 160
| 429 | ул.Крисанова,10 | 150
| 430 | ул.Борчанинова,12,14 | 160
| 431 | ул.Луначарского,94 | 80
| 432 | ул.Пушкина,1 | 25
| 433 | ул.М.Горького,41 | 20
| 434 | ул.Большевистская,51 | 130
| 435 | ул.Луначарского,32,34 | 340
| 436 | ул.Н.Островского,27 | 115
| 437 | ул.25 Октября,4 | 180
| 438 | ул.Большевистская,51а | 113
| 439 | ул,Луначарского,51 | 170
| 440 | ул.Луначарского,51а | 130
| 441 | ул.Большевистская,120 | 264
| 442 | 25 Октября,22а,б | 80
| 443 | 25 Октября,27а,б | 305
| 444 | Комсомольский пр.,40 | 200
| 445 | Ленина,47 | 315
| 446 | Коммунистическая,85 | 356.85
| 447 | Попова,57 | 250
| 448 | Большевистская,48 | 86
| 449 | Большевистская,98 | 100
| 450 | Борчанинова,1 | 50
| 451 | Борчанинова,3 | 150
| 452 | М.Горького,41 | 90
| 453 | Советская,25 | 140
| 454 | Луначарского,23 | 140
| 455 | Комсомольский пр.,16 | 120
| 456 | Комсомольский пр.,14 | 20
| 457 | Комсомольский пр.,31а | 140
| 458 | Комсомольский пр.,33 | 100
| 459 | Комсомольский пр.,36 | 50
| 460 | Куйбышева,38 | 40
| 461 | Ленина,11 | 450
| 462 | Луначарского,35 | 50
| 463 | Луначарского,65 | 130
| 464 | Ленина,74 | 55
| 465 | Матросова,4 | 120
| 466 | Матросова,6 | 357
| 467 | Кирова,160 | 600
| 468 | Орджоникидзе,74 | 467
| 469 | Орджоникидзе,76 | 200
| 470 | Орджоникидзе,87 | 250
| 471 | Орджоникидзе,96 | 200
| 472 | Окулова,31 | 150
| 473 | Окулова,33 | 300
| 474 | Пушкина,13 | 320
| 475 | Пушкина,13 (8 подъезд) | 180
| 476 | Пушкина,35 | 220
| 477 | Пушкина,37 | 90
| 478 | Королева,4 | 145
| 479 | Пушкина,108 | 539
| 480 | Большевистская,34 | 30
| 481 | Большевистская,36а | 30
| 482 | Большевистская,36б | 25
| 483 | Большевистская,60,62,64,66 | 30
| 484 | Большевистская,70 | 120
| 485 | Кирова,30а,б | 100
| 486 | Кирова,58а,б,52 | 40
| 487 | Кирова,60,64 | 40
| 488 | Коммунистическая,30а | 40
| 489 | Ленина,7а | 50
| 490 | Островского,15,15а | 40
| 491 | Попова,46 | 280
| 492 | ул.Кирова,160 | 125
| 493 | Пушкина,13,73,75,77,79,81,83 | 280
п. Новые Ляды
| 494 | Мира,7(от зд.МДОУ д/с 33 | 97.5
до зд.гимназии
| 495 | от ТП2336 до | 286.2
РП ж/д Мира,17а
| 496 | Мира,3 от зд.больницы | 321.6
до зд. ПЭТУС
| 497 | от ж/д по | 43.45
Молодежная,6 до ж/д Мира,2
| 498 | от ТП-2335 до ж/д Мира,6 | 46.2
| 499 | от ТП-2282 до РП ж/д Мира,22 | 51.3
| 500 | от ж/д по Мира,6 до ж/д Мира,4 | 20.9
| 501 | Мира,1от ж/д по Мира,2 | 104.55
до кл. "Юбилейный"
| 502 | Мира,3 от кл. "Юбилейный" | 34
по Мира,1 до зд. ПЭТУС
| 503 | от ТП-2282 до РП ж/д Мира,24 | 61.7
| 504 | от ТП-2282 до РП ж/д Мира,26 | 168.3
| 505 | ул.Молодежная,7 | 52.53
Кировский район
| 507 | ул.М.Рыбалко,89 | 1592
| 508 | ул.М.Рыбалко,92 | 1566
| 509 | ул.М.Рыбалко,93 | 1592
| 510 | ул.М.Рыбалко,94 | 1566
| 511 | ул.Калинина,68 | 200
| 512 | ул.Калинина,74 | 140
| 513 | ул.Сокольская,9 | 180
150
| 514 | ул.А.Ушакова,14 | 200
| 515 | ул.Каляева,12 | 170
450
| 516 | ул.Теплоходная,14 | 200
| 517 | ул.М.Рыбалко,117 | 170
| 518 | ул.М.Рыбалко,107 | 45
| 519 | ул.Сысольская,11а | 155
| 520 | ул.Липатова,20 | 180
| 521 | ул.Магистральная,44 | 45
| 522 | ул.Б.Хмельницкого,52 | 350
| 523 | ул.Химградская,47а | 300
| 524 | ул.Б.Хмельницкого,31 | 350
| 525 | ул.Ласьвинская,68 | 40
| 526 | ул.Ласьвинская,68б | 300
| 527 | ул.Ласьвинская,72 | 110
| 528 | ул.Закамская,41 | 200
| 529 | ул.Ардатовская,40 | 230
| 530 | ул.Охотников,19 | 310
| 531 | ул.Охотников,14 | 60
| 532 | ул.Воронежская,3 | 420
| 533 | ул.Глазовская,11/1 | 130
| 534 | ул.Ялтинская,17 | 300
| 535 | ул.Глазовская,1 | 140
| 536 | ул.Победы,33 | 80
| 537 | ул.Каляева,11 | 130
| 538 | ул.Панфилова,4а | 280
| 539 | ул.Панфилова,6а | 150
| 540 | ул.Глазовская,7 | 452
| 541 | ул.Глазовская,9 | 110
| 542 | ул.Глазовская,11/1 | 100
| 543 | ул.Мензелинская,7 | 194
| 544 | ул.Охотников,19 | 200
| 545 | ул.Охотников,17 | 150
| 546 | ул.Закамская,41 | 240
| 547 | ул.Чистопольская,10 | 67.22
| 548 | ул.М.Рыбалко,4 | 34
| 549 | ул.М.Рыбалко,8 | 77.05
| 550 | ул.Чистопольская,8 | 63
| 551 | ул.Чистопольская,6 | 74
| 552 | ул.Закамская,3 | 60
| 553 | ул.Закамская,3а | 73
| 554 | ул.Худанина,5 | 61
| 555 | ул.Худанина,3 | 56.9
| 556 | ул.Худанина,7 | 148.62
| 557 | ул.Автозаводская,4/1 | 360
| 558 | ул.Автозаводская,4/2 | 460
| 559 | ул.Худанина,15 | 162.9
| 560 | ул.Чистопольская,18 | 137
| 561 | ул.Чистопольская,18а | 120
| 562 | ул.Федосеева,19 | 45
| 563 | ул.Федосеева,21 | 66
| 564 | ул.Худанина,22 | 83
| 565 | ул.А.Невского,8 | 68
| 566 | ул.А.Невского,10 | 91
| 567 | ул.А.Невского,10а | 70
| 568 | ул.А.Невского,14 | 30
| 569 | ул.А.Невского,12а | 120
| 570 | ул.А.Невского,18 | 170
| 571 | ул.Ласьвинская,11 | 120
| 572 | ул.Федосеева,10 | 52
| 573 | ул.Закамская,19 | 60.49
| 574 | ул.Закамская,21 | 40
| 575 | ул.Закамская,21а | 47.45
| 576 | ул.Ласьвинская,8 | 109
| 577 | ул.Закамская,18 | 130
| 578 | ул.Кировоградская,37а | 200
| 579 | ул.А.Невского,22 | 107.05
| 580 | ул.А.Невского,24 | 97.27
| 581 | ул.А.Невского,28 | 57.95
| 582 | ул.А.Невского,32 | 80
| 583 | ул.Закамская,23а | 57.75
| 584 | ул.Закамская,25 | 37
| 585 | ул.Закамская,29 | 131
| 586 | ул.Закаская,31 | 200
| 587 | ул.Ласьвинская,10 | 88
| 588 | ул.Ласьвинская,12 | 118.15
| 589 | ул.Автозаводская,26 | 43
| 590 | ул.Автозаводская,28 | 33
| 591 | ул.Автозаводская,32 | 84.55
| 592 | ул.Автозаводская,34 | 37
| 593 | ул.М.Рыбалко,25 | 77
| 594 | ул.М.Рыбалко,27 | 70
| 595 | ул.М.Рыбалко,31 | 110
| 596 | ул.М.Рыбалко,33 | 98
| 597 | ул.М.Рыблко,33а | 240
| 598 | ул.Автозаводская,26а | 480
| 599 | ул.Автозаводская,28а | 70
| 600 | ул.Автозаводсакя,25 | 170
| 601 | ул.Автозаводская,27 | 110
| 602 | ул.Автозаводская,27/1 | 212
| 603 | ул.Автозаводская,27/2 | 60
| 604 | ул.Автозаводсакая,25а | 39.35
| 605 | ул.Кировоградская,71/1 | 240
| 606 | ул.Кировоградская,71 | 53
| 607 | ул.Кировоградская,75 | 39.45
| 608 | ул.Липатова,3 | 191.73
| 609 | ул.Шишкина,12 | 180
| 610 | ул.Закамская,85 | 95
| 611 | ул.Липатова,11 | 20.95
| 612 | ул.М.Рыбалко,78а | 103.25
| 613 | ул.Автозаводская,46 | 275
| 614 | ул.Автозаводская,48 | 278
| 615 | ул.Шишкина,31 | 156
| 616 | ул.М.Рыбалко,49 | 281
| 617 | ул.М.Рыбалко,34 | 547
| 618 | ул.М.Рыбалко,91 | 215
| 619 | ул.М.Рыбалко,99а | 102
| 620 | ул.Ямпольская,9 | 273
| 621 | ул.Ямпольская,11 | 172
| 622 | ул.Сысольская,9 | 240
| 623 | ул.Сысольская,15/1 | 50
| 624 | ул.Ласьвинская,62а | 230
| 625 | ул.Торговая,10 | 80
| 626 | ул.Торговая,12 | 145
| 627 | ул.Кировоградская,8 | 98
| 628 | ул.Кировоградская,10 | 153
| 629 | ул.Кировоградская,18 | 41
| 630 | ул.Кировоградская,16 | 104
| 631 | ул.Кировоградская,32 | 274
| 632 | ул.А.Ушакова,55 | 55.08
| 633 | ул.А.Ушакова,55/1 | 64
| 634 | ул.Ушакова,55/2 | 214.35
| 635 | ул.А.ушакова,49/1 | 45
| 636 | ул.А.Ушакова,49/2 | 60
| 637 | ул.А.Ушакова,53 | 52.43
| 638 | ул.А.Ушакова,76 | 75
| 639 | ул.Волгодонская,18 | 178.4
| 640 | ул.Волгодонская,20 | 270
| 641 | ул.Волгодонская,14 | 347.8
| 642 | ул.Петрозаводская,8 | 150
| 643 | ул..Петрозаводская,10 | 250
| 644 | ул.Панфилова,4а | 90
280
| 645 | ул.Панфилова,6а | 90
150
| 646 | ул.Панфилова,8б | 60
300
| 647 | ул.Панфилова,8а | 180
| 648 | ул.Панфилова,10 | 60
160
| 649 | ул.Панфилова,12 | 90
440
| 650 | ул.Панфилова,16 | 40
180
| 651 | ул.Панфилова,17б | 60
200
| 652 | ул.Панфилова,18 | 40
120
| 653 | ул.Глазовская,3 | 90
| 654 | ул.Глазовская,7 | 108
| 655 | ул.Глазовская,9 | 150
| 656 | ул.Глазовская,11/1 | 180
| 657 | ул.Воронежская,20 | 260
| 658 | ул.Ялтинская,7 | 197
| 659 | ул.Ялтинская,10 | 180
| 660 | ул.Мензелинская,9 | 80
| 661 | ул.Мензелинская,7 | 194
| 662 | ул.Липатова,5 | 60
| 663 | ул.Онежская,6 | 240
| 664 | ул.Б.Хмельницкого,11а | 210
| 665 | ул.Дубовская,12а | 350
| 666 | ул.Охотников,19 | 90
| 667 | ул.Охотников,17 | 90
150
| 668 | ул.Охотников,27а | 240
| 669 | ул.Пензенская,58 | 220
| 670 | ул.Автозаводская,31 | 90
| 671 | ул.Кировоградская,55 | 205
| 672 | ул.Оборонщиков,3 | 45
| 673 | ул.Оборонщиков,5 | 45
| 674 | ул.Оборонщиков,7 | 45
| 675 | ул.Закамская,46 | 65
| 676 | ул.Закамская,44 | 65
| 677 | ул.Закамская,42 | 42
| 678 | ул.Закамская,40 | 103
| 679 | ул.Астраханская,8 | 45
| 680 | ул.Астраханская,6 | 46
| 681 | ул.Астраханская,4 | 33
| 682 | ул.Кировоградская,51 | 45
| 683 | ул.Кировоградская,43 | 70
| 684 | ул.Кировоградская,45 | 65
| 685 | ул.Кировоградская,47 | 55
| 686 | ул.Кировоградская,49 | 83
| 687 | ул.Астраханская,3 | 85
| 688 | ул.Астраханская,5 | 60
| 689 | ул.Закамская,38 | 60
| 690 | ул.Закамская,36 | 40
| 691 | ул.Закамская,32 | 90
| 692 | ул.Нахимова,8 | 55
| 693 | ул.Нахимова,6 | 70
| 694 | ул.Нахимова,4 | 70
| 695 | ул.Кировоградская,39 | 150
| 696 | ул.Кировоградская,41 | 350
| 697 | ул.Липатова,20 | 128
| 698 | ул.Липатова,22 | 576.6
| 699 | ул.М.Рыбалко,89 | 100
| 700 | Ул.М.Рыбалко,90 | 80
| 701 | ул.Ямпольская,5 | 80
| 702 | ул.Ямпольская,7 | 184.8
| 703 | ул.Ямпольская,13 | 180
| 704 | ул.М.Рыбалко,117/1 | 270
| 705 | ул.Магистральная,42 | 350
| 706 | ул.Магистральная,44 | 350
| 707 | ул.Закамская,66 | 30
| 708 | Ул.Закамская,62 | 300
| 709 | ул.Закамская,58 | 60
| 710 | ул.Кировоградская,73а | 250
| 711 | ул.Шишкина,4 | 170
| 712 | ул.Шишкина,6 | 110
| 713 | ул.5-я Каховская,8 | 220
| 714 | ул.5-я Каховская,8а | 190
| 715 | ул.Калинина,30 | 560
137
| 716 | ул.Сокольская,114-137 | 300
| 717 | ул.Сокольская,10 | 560
130
| 718 | ул.Калинина,30а | 270
| 719 | ул.Каляева,17 | 300
55
| 720 | ул.Байкальская,3/1 | 200
| 721 | ул.Байкальская,3/2 | 270
| 722 | ул.Танцорова,31 | 250
| 723 | ул.Танцорова,33 | 250
| 724 | ул.Каляева,12 | 450
| 725 | ул.Каляева,14 | 400
| 726 | ул.Байкальская,9 | 350
| 727 | ул.А.Нахимова,26 | 261.1
| 728 | ул.А.Нахимова,28 | 315.9
| 729 | ул.Б.Хмельницкого,25 | 124
| 730 | ул.Б.Хмельницкого,26 | 200
| 731 | ул.Б.Хмельницкого,29 | 70
| 732 | ул.Онежская,6 | 160
| 733 | ул.Воронежская,19 | 330
| 734 | ул.Глазовская,11 | 1340
| 735 | ул.Дубовская,12 | 250
| 736 | ул.Закамская,35 | 62
| 737 | ул.Закамская,37 | 254
| 738 | ул.Закамская,37а | 62
| 739 | ул.Закамская,37б | 149
| 740 | ул.Кировоградская,68б | 300
| 741 | ул.Липатова,9 | 150
| 742 | ул.М.Рыбалко,107б | 150
| 743 | ул.М.Рыбалко,107в | 610
| 744 | ул.М.Рыбалко,30 | 210
| 745 | ул.М.Рыбалко,37 | 131.4
| 746 | ул.М.Рыбалко,84 | 90
| 747 | ул.М.Рыбалко,89а | 106.6
| 748 | ул.М.Рыбалко,97а | 196
| 749 | ул.Магистральная,28 | 800
| 750 | ул.Магистральная,40 | 216
| 751 | ул.Мензелинская,10 | 120
| 752 | ул.Панфилова,18 | 120
| 753 | ул.Г.Панфилова,6/1 | 290
| 754 | ул.Г.Панфилова,9 | 480
| 755 | ул.Сысольская,2 | 245
| 756 | ул.Фадеева,10 | 100
| 757 | ул.Фадеева,6 | 189
| 758 | ул.Фадеева,8 | 100
| 759 | ул.Шишкина,17 | 174.6
| 760 | ул.Шишкина,19 | 123.3
| 761 | ул.Ялтинская,12 | 80
| 762 | ул.Ямпольская,15 | 210
| 763 | ул.Шишкина,3 | 50
| 764 | ул.Кировоградская,69 | 60
| 765 | ул.Кировоградская,67 | 105
| 766 | ул.Кировоградская,65 | 80
| 767 | ул.Кировоградская,63 | 50
| 768 | ул.Кировоградская,61 | 130
| 769 | ул.М.Рыбалко,82 | 80
| 770 | ул.М.Рыбалко,80 | 90
| 771 | ул.М.Рыбалко,76 | 90
| 772 | ул.Липатова,13 | 150
| 773 | ул.Липатова,4 | 100
| 774 | ул.Липатова,4а | 50
| 775 | ул.Липатова,8 | 70
| 776 | ул.М.Рыбалко,86 | 100
| 777 | ул.М.Рыбалко,88 | 165
| 778 | ул.М.Рыбалко,96 | 150
| 779 | ул.Б.Хмельницкого,13 | 150
| 780 | ул.Полтавская,7 | 120
| 781 | ул.Охотников,5 | 160
| 782 | ул.Автозаводская,22 | 160
| 783 | ул.Автозаводская,24 | 100
| 784 | ул.Кировоградская,12/2 | 100
| 785 | ул.М.Рыбалко,1а | 100
| 786 | ул.Магистральная,20 | 80
| 787 | ул.М.Рыбалко,39 | 60
| 788 | ул.Закамская,22 | 60
| 789 | ул.Закамская,24 | 90
| 790 | ул.М.Рыбалко,36 | 180
| 791 | ул.А.Невского,37 | 200
| 792 | ул.А.Нахимова,10 | 60
| 793 | ул.Закамская,48 | 140
| 794 | ул.Закамская,50 | 120
| 795 | ул.Закамская,54 | 50
| 796 | ул.Закамская,56 | 80
| 797 | ул.Шишкина,9 | 90
| 798 | ул.Шишкина,7 | 60
| 799 | ул.Шишкина,5 | 105
| 800 | ул.Ардатовская,36 | 240
| 801 | Бетонный пер.,1 | 110
| 802 | Бетонный пер.,3 | 80
| 803 | ул.Ардатовская,34 | 320
| 804 | ул.Ардатовская,30 | 240
| 805 | ул.Ардатовская,32 | 200
| 806 | ул.Новоржевская,46 | 760
| 807 | ул.Новоржевская,40 | 40
| 808 | ул.Новоржевская,42 | 320
| 809 | ул.Новоржевская,44 | 40
| 810 | ул.Новоржевская,38 | 70
| 811 | ул.Чебоксарская,29 | 80
| 812 | ул.Чебоксарская,27 | 70
| 813 | ул.Новоржевская,36 | 90
| 814 | ул.Чебоксарская,31 | 30
| 815 | ул.Победы,29 | 50
| 816 | ул.Победы,31 | 50
| 817 | ул.Победы,31а | 60
| 818 | ул.Победы,25 | 120
| 819 | ул.Победы,35 | 100
| 820 | ул.Победы,39 | 120
| 821 | ул.Чебоксарская,12 | 40
| 822 | ул.Б.Хмельницкого,21 | 180
| 823 | ул.Б.Хмельницкого,54 | 200
| 824 | ул.Б.Хмельницкого,40 | 50
| 825 | ул.Б.Хмельницкого,42 | 50
| 826 | ул.Ласьвинская,54 | 100
| 827 | ул.Ласьвинская,52 | 50
| 828 | ул.Ласьвинская,50 | 80
| 829 | ул.Петрозаводская,17 | 90
| 830 | ул.Петрозаводская,15 | 40
| 831 | ул.Ласьвинская,48 | 40
| 832 | ул.Б.Хмельницкого,32 | 50
| 833 | ул.Охотников,20 | 40
| 834 | ул.Охотников,26 | 110
| 835 | ул.Охотников,28 | 110
| 836 | ул.Ласьвинская,45 | 40
| 837 | ул.К.Пирожкова,25 | 40
| 838 | ул.А.Ушакова,53б | 60
| 839 | ул.Глазовская,1/3 | 160
| 840 | ул.Химградская,51 | 40
| 841 | ул.Химградская,49 | 40
| 842 | ул.Химградская,49а | 50
| 843 | ул.Б.Хмельницкого,56 | 140
| 844 | ул.Ласьвинская,14 | 30
| 845 | ул.Ласьвинская,39 | 120
| 846 | ул.Чебоксарская,10 | 45
| 847 | ул.А.Невского,11 | 60
| 848 | ул.М.Рыбалко,12 | 480
| 849 | ул.М.Рыбалко,28 | 80
| 850 | ул.Магистральная,96 | 80
| 851 | ул.Закамская,83 | 60
| 852 | ул.Калинина,23 | 50
| 853 | ул.Липатова,10 | 40
| 854 | ул.А.Нахимова,11 | 115
| 855 | ул.А.Нахимова,15 | 140
| 856 | ул.А.Нахимова,19 | 40
| 857 | ул.А.Невского,27 | 40
| 858 | ул.А.Невского,30 | 120
| 859 | ул.Магистральная,24 | 50
| 860 | ул.Химградская,41 | 30
| 861 | ул.Химградская,43 | 50
| 862 | ул.Ласьвинская,76а | 80
| 863 | ул.Новоржевская,45 | 50
| 864 | ул.Федосеева,23 | 60
| 865 | ул.Автозаводская,14 | 50
| 866 | ул.Химградская,5 | 60
| 867 | ул.Охотников,10 | 250
| 868 | ул.Охотников,16 | 350
| 869 | ул.Охотников,18 | 250
| 870 | ул.Полтавская,3а | 250
| 871 | ул.Химградская,7 | 250
| 872 | ул.Федосеева,9 | 250
| 873 | ул.Федосеева,11 | 250
| 874 | ул.Кировоградская,30 | 460
| 875 | ул.Полтавская,1 | 300
| 876 | ул.Химградская,11 | 400
| 877 | ул.Охотников,32 | 110
| 878 | ул.М.Рыбалко,35 | 350
| 879 | ул.Охотников,30 | 250
| 880 | ул.Федосеева,22 | 250
| 881 | ул.Федосеева,7 | 600
| 882 | ул.Худанина,14 | 300
| 883 | ул.Худанина,16 | 250
| 884 | ул.Автозаводская,16 | 350
| 885 | ул.Автозаводская,18 | 350
| 886 | ул.Автозаводская,20 | 350
| 887 | ул.А.Невского,2 | 250
| 888 | ул.Худанина,8 | 250
| 889 | ул.Худанина,10 | 250
| 890 | ул.Федосеева,13 | 340
| 891 | ул.Федосеева,16 | 400
| 892 | ул.Ласьвинская,41 | 150
| 893 | ул.Химградская,21 | 300
| 894 | ул.Полтавская,2 | 250
| 895 | ул.Б.Хмельницкого,24 | 150
| 896 | ул.Б.Хмельницкого,22 | 250
| 897 | ул.Полтавская,8 | 200
| 898 | ул.Охотников,3 | 350
| 899 | ул.4-я Пятилетки,5а | 150
| 900 | ул.Охотников,22 | 250
| 901 | ул.Закамская,86 | 350
| 902 | ул.Химградская,37 | 250
| 903 | ул.Химградская,45а | 210
| 904 | ул.Химградская,47 | 210
| 905 | ул.А.Ушакова,30 | 90
| 906 | ул.Юнг Прикамья,37 | 60
| 907 | ул.Юнг Прикамья,35 | 45
| 908 | ул.Сокольская,10 | 130
| 909 | ул.Сокольская,33 | 70
| 910 | ул.А.Ушакова,26 | 115
| 911 | ул.Сокольская,27 | 160
| 912 | ул.Сокольская,27-25 | 45
| 913 | ул.Макарова,31,31а, ул.Юнг Прикамья,38 | 230
| 914 | ул.А.Ушакова,22,18, ул.Судозаводская,47,48, ул.А.Макарова,45,46 | 380
| 915 | ул.А.Ушакова,20 | 30
| 916 | ул.Макарова,34а | 35
| 917 | ул.Камышинская,18 | 30
| 918 | ул.Камышинская,20 | 30
| 919 | ул.Камышинская,22 | 30
| 920 | ул.Камышинская,24 | 30
| 921 | ул.А.Ушакова,12 | 80
| 922 | ул.Судозаводская,24 | 30
| 923 | ул.А.Ушакова,16 | 30
| 924 | ул.Сокольская,5 | 185
| 925 | ул.Камышинская,7 | 110
| 926 | ул.Камышинская,11 | 30
| 927 | ул.Камышинская,11а | 30
| 928 | ул.Камышинская,11б | 25
| 929 | ул.Буксирная,9 | 135
| 930 | ул.Буксирная,19 | 190
| 931 | ул.А.Ушакова,8 | 180
| 932 | ул.А.Ушакова,25,27,29,31,27а, ул.Юнг Прикамья,29,27,25,25а, ул.Байкальская,22,24,26,28,30 | 780
| 933 | ул.Светлогорская,21 | 75
| 934 | ул.Камышинская,15 | 350
| 935 | ул.Буксирная,15 | 100
| 936 | ул.2-я Сокольская,15 | 30
| 937 | ул.Судозаводская,34 | 350
| 938 | ул.Сокольская,24,26,26а,28,28а, ул.Судозаводская,47а | 570
| 939 | ул.Камышинская,12 | 70
| 940 | ул.А.Ушакова,9 | 120
| 941 | ул.А.Ушакова,11 | 95
| 942 | ул.А.Ушакова,13 | 75
| 943 | ул.А.Ушакова,3,5,7 | 280
| 944 | ул.Судозаводская,8 | 225
| 945 | ул.Судозаводская,14,16,18 | 190
| 946 | ул.Макарова,18,20,22,24, ул.Монтажников,13,14,13а, ул.А.Ушакова,17а, ул.Судозаводская,19,21 | 800
| 947 | ул.К.Пирожкова,36 | 174
| 948 | ул.К.Пирожкова,40 | 162
| 949 | ул.К.Пирожкова,32 | 228
| 950 | ул.Калинина,17 | 84
| 951 | ул.Калинина,15 | 156
35
| 952 | ул.Туапсинская,20 | 145
| 953 | ул.Каляева,2 | 93
| 954 | ул.Н.Курьинская,11а | 160
| 955 | ул.Калинина,21 | 178
| 956 | ул.А.Ушакова,201 | 145
| 957 | ул.Каляева,66 | 150
| 958 | ул.Калинина,39,41,43,45,47,49 | 844
| 959 | ул.Водников,25,31а,29,27а,29а,35,49,51,55, ул.Танцорова,26,28,30,32 | 825
| 960 | ул.Сокольская,137,127,137а,135,131,129,125,124, ул.Каляева,70,72,68, ул.А.Ушакова,36 | 716
| 961 | ул.Н.Курьинская,6,8,10,12, ул.Танцорова,9,13,15,17,19,21,23,25,29,31,44,48, ул.Капитанская,7 | 508
| 962 | ул.Танцорова,33,52,58,60 | 250
| 963 | ул.Капитанская,54,54а,56,56а,58, ул.Каляева,39,39а,41,41а, ул.А.Ушакова,59,61 | 450
| 964 | ул.Калинина,29 | 180
| 965 | ТП-0577 по ул.Маршала Рыбалко,21 | 150
| 966 | Сеть по ул.М.Рыбалко,99в | 168
| 967 | Сеть злектр. по ул.Закамская,2б | 100
| 968 | кабельная линия по ул.Пензенская,60,62,64 | 200
| 969 | кабельная линия по ул.Б.Хмельницкого,59,65,67 | 250
| 970 | сети от распределительных устройств до домов по ул.Автозаводской,49,51,53 по ул.Магистральная,34. между домами №51 и №53 по ул.Автозаводская. Между домами ул.Автозаводская,49 и ул.Магистральная,34. | 600
| 971 | сеть от ул.Танцорова,35 до ТП-1705 | 160
| 972 | от ТП-1572 до дома №107в и №107б по ул.М.Рыбалко | 122
| 973 | ул.А.Ушакова,49 | 105.87
| 974 | от стены дома по ул.М.Рыбалко,107б до дома по ул.Сысольская,5а | 105
| 975 | от стены дома по ул.Сысольская,5 до дома по ул.Сысольская,7 | 87
| 976 | каб. лин. 6 кВт от ТП-0714 по ул.Кировоградская,16 до ТП-0701 по ул.Кировоградская,12 | 330
| 977 | каб.лин. 6 кВт от ТП-0587 (ул.Худанина,13/Автозаводская,4) до ТП-1668 | 100
| 978 | каб.лин. 6 кВт от ТП-0587 (ул.Худанина,13/Автозаводская,4) до ТП-1621 | 150
| 979 | каб.лин. 6 кВт от ТП-0587 (ул.Худанина,13/Автозаводская,4) до ТП-1646 | 150
| 980 | каб.лин. 0,4 кВт от ТП-0587 до детского сада № 281 по ул.Чистопольской,19 | 100
| 981 | каб.лин. от ТП-1600 до жилого дома по ул.Магистральной,100а | 100
| 982 | от жилого дома по ул.Магистральная,100а до жилого дома по ул.Магистральная,100б | 100
| 983 | от жилого дома по ул.Магистральная,100б до жилого дома по ул.Магистральная,100в | 100
| 984 | от ТП-1600 до жилого дома по ул.Магистральная,100в | 150
| 985 | от ТП-1592 до вводного устройства жилого дома по ул.М.Рыбалко,89а | 50
| 986 | от ТП-1617 до стены дома по ул.Нахимова,28 | 100
| 987 | от ТП-1619 до стены дома по ул.Нахимого,28 | 300
| 988 | от ТП-1619 до стены дома по ул.М.Рыбалко,35 | 140
| 989 | от ТП-1619 до стены дома по ул.М.Рыбалко,41 | 30
| 990 | между домами по ул.М.Рыбалко,35 и ул.М.Рыбалко,41
| 991 | от ТП-1694 до стены дома по ул.Химградская,49а | 150
| 992 | от ТП-1619 до стены дома по ул.М.Рыбалко,39 | 40
| 993 | от ТП-1619 до стены дома по ул.М.Рыбалко,37 | 90
| 994 | от ТП-1503 до жилого дома по ул.Магистральная,102 | 80
| 995 | от ТП-1864 до жилого дома по ул.Буксирная,15 | 156
| 996 | от ТП-1636 до ввода в ВРУ дома по ул.Б.Хмельницкого,58 | 100
| 997 | от РП-21 (ул. Кировоградская, 34) до ТП-0855 (ул. Кировоградская,76) | 1010
Орджоникидзевский район
| 998 | ул.Томская | 270
| 999 | ул.Криворожская | 420
| 1000 | ул.Социалистическая | 270
| 1001 | ул.Ереванская | 240
| 1002 | ул.Цимлянская | 60
| 1003 | ул.А.Старикова | 210
| 1004 | ул.Трясолобова | 2025
| 1005 | ул.Протовая | 300
| 1006 | ул.Репина | 1500
| 1007 | ул.Дубровский переулок | 150
| 1008 | ул.Васнецова | 500
| 1009 | ул.Лобвинская | 150
| 1010 | ул.Волховская | 300
| 1011 | ул.Луговая | 400
| 1012 | ул.Репина,63 | 30
| 1013 | ул.Луговского,132 | 150
| 1014 | ул.Кабельщиков,8 | 40
| 1015 | ул.Кабельщиков,17 | 40
| 1016 | ул.Толбухина,40а | 470
| 1017 | ул.Вильямса,18 | 47
| 1018 | Вильямса, 18 | 119
| 1019 | ул.Янаульская,10 | 38
| 1020 | ул.Янаульская,7 | 80
| 1021 | ул.Толбухина,6 | 100
| 1022 | ул.Вильямса,45 | 15
| 1023 | ул.Писарева,6а | 15
| 1024 | пер.Дубровский,4а | 56
| 1025 | ул.Графтио,4а | 167
| 1026 | ул.Социалистическая,28а | 65
| 1027 | ул.Вильямса,14 | 100
| 1028 | Карбышева,78/1,2,3 | 250
| 1029 | Гайвинская,6 | 200
| 1030 | Вильямса,16,18 | 400
| 1031 | ул.Трясолобова | 2025
| 1032 | ул.Портовая | 300
| 1033 | ул.Томская | 270
| 1034 | ул.Криворожская | 420
| 1035 | ул.Социалистическая | 270
| 1036 | ул.Ереванская | 240
| 1037 | ул.Цимлянская | 60
| 1038 | ул.А.Старикова | 210
| 1039 | ул.Луговского,132а | 90
| 1040 | Дубровский пер. | 150
| 1041 | ул.Васнецова (нар. осв.) | 768.35
| 1042 | ул.Лобвинская | 150
| 1043 | ул.Волховская | 300
| 1044 | ул.Логовая | 400
| 1045 | Логовая 1-я, Логовая 2-я сеть электроснабжения | 766.85
| 1046 | ул.Веденеева,51 | 150
| 1047 | ул.Кронита,11 | 100
| 1048 | ул.Веденеева,80 | 400
| 1049 | ул.Косякова,78 | 150
| 1050 | ул.Репина,13 | 120
| 1051 | ул.Черняховского,55 | 200
| 1052 | ул.Черняховского,58 | 150
| 1053 | ул.Гайвинская,8 | 90
| 1054 | ул.Вильямса,8 | 120
| 1055 | ул.Вильямса,10а,б | 130
| 1056 | ул.Вильямса,16,18 | 125
| 1057 | ул.Карбышева,40 | 150
| 1058 | ул.Лобвинская,9,11,13 | 45
| 1059 | ул.Репина,70а | 60
| 1060 | ул.Карбышева,76/2 | 360
| 1061 | ул.Никитина,18 | 120
| 1062 | ул.Лобвинская,18,22 | 150
| 1063 | ул.Графтио,13 | 60
| 1064 | ул.Карбышева,74 | 225
| 1065 | ул.Репина,25 | 170
| 1066 | ул.Репина,2а | 170
| 1067 | ул.Карбышева,4 | 170
| 1068 | пер.Дубровский,12 | 170
| 1069 | ул.Кабельщиков,17 | 27
| 1070 | ул.Черняховского | 1500
| 1071 | ул.Уссурийская,15 | 150
|  | кабельная линия 0,4 кВ | 30.2
| 1072 | Уссурийская,15
| 1073 | ул.Доватора,30-40 | 500
| 1074 | ул.Памирская,28 | 200
| 1075 | ул.Вильямса,14 | 150
| 1076 | ул.Кабельщиков,10 | 70
| 1077 | ул.Толбухина,10а | 50
| 1078 | ул.Толбухина,12 | 170
| 1079 | ул.Толбухина,16 | 170
| 1080 | ул.Толбухина,18 | 60
| 1081 | ул.Толбухина,16а | 100
| 1082 | ул.Толбухина,3,6 | 70
| 1083 | ул.Кабельщиков,83 | 80
| 1084 | ул.Кабельщиков,85 | 80
| 1085 | ул.Кабельщиков,87 | 40
| 1086 | ул.Карбышева,78/1,2,3 | 230
| 1087 | ул.Карбышева,80/2 | 35
| 1088 | ул.Карбышева | 32
| 1089 | ул.Карбышева | 30
| 1090 | ул.Карбышева,88 | 160
| 1091 | ул.Репина,63 | 110
| 1092 | ул.Репина,67 | 80
| 1093 | ул.Репина,73 | 90
| 1094 | ул.Репина,75 | 70
| 1095 | ул.Гайвинская,6 | 140
| 1096 | ул.Лобвинская,19 (от ТП 4436) | 110
| 1097 | ул. Репина,70а (от ТП 4495) | 80
| 1098 | ул.Вильямса,2а до Барнаульская,9а | 70
| 1099 | ул.Никитина,18 (РП 10) | 120
| 1100 | ул.Вильямса,41 до Вильямса,43 | 150
| 1101 | ул.Луговского,132а (от ТП 4490) | 210
| 1102 | ул.Коспашская,15 (от ТП 4417) | 50
| 1103 | ул.Карбышева,88 (от ТП 4489) | 60
| 1104 | ул.Карбышева,88 до Карбышева,88 | 80
| 1105 | ул.Мелитопольская,26 (от ТП 4451) | 140
| 1106 | ул.Мелитопольская,28 (от ТП 4451) | 105
| 1107 | ул.Луговского,132 (от ТП 4490) | 100
| 1108 | ул.Луговского,134 (от ТП 4490) | 125
| 1109 | ул.Коспашская,12 (от ТП 4446) | 70
| 1110 | от ТП 4436 до д/с 202 | 300
| 1111 | ул.Лобвинская,3 (от д/с 202) | 220
| 1112 | ул.Лобвинская,3 до Лобвинская,4 | 75
| 1113 | ул.Гайвинская,30 (от ТП 0422) | 80
| 1114 | ул.Гайвинская,30 до Гайвинская,30 | 50
| 1115 | ул.Толбухина,16а (от ТП 4478) | 131
| 1116 | ул.Толбухина,1 (от ТП 4426) | 100
| 1117 | ул. 1-й Дубровский пер.,5 (от ТП 4475) | 240
| 1118 | ул.Янаульская,8 (от ТП 4426) | 140
| 1119 | ул.Янаульская,8 до ул.Янаульская,6 | 130
| 1120 | ул.Вильямса,10б (от ТП 4434) | 95
| 1121 | ул.Вильямса,10б до Вильямса,10 | 150
| 1122 | ул.Вильямса,10 до Гайвинская,6 | 200
| 1123 | ул.Вильямса,67 (от ТП 0446) | 250
| 1124 | ул.Пулковская,11 (от ТП 4422) | 100
| 1125 | ул.Кабельщиков,93 (от ТП 4494) | 71
| 1126 | ул.Гайвинская,8 (от ТП 4434) | 57
| 1127 | ул.Барнаульская,10 до ул.Барнаульская,9а | 230
| 1128 | ул.Луговского,140 (от ТП 4490) | 100
| 1129 | ул.Старикова,17 (от ТП 0313) | 100
| 1130 | ул.Молдавская,4/1 (от ТП 0117) | 163
кабельная линия 0,4 кВ
| 1131 | Молдавская,4/1,4/2 до РП дома | 60.75
по ул.Молдавская,4/4
| 1132 | ул.Щитовая,5 (от ТП 0378) | 115
| 1133 | ул.Щитовая,7 (от ТП 0378) | 150
| 1134 | ул.Щитовая,11 (от ТП 0378) | 270
| 1135 | ул.Щитовая,9 (от ТП 0378) | 260
| 1136 | ул.Социалистическая,14 (от ТП 0338) | 200
| 1137 | ул.Черняховского,55 (от РП 60) | 1400
| 1138 | ул.Черняховского,53 (от РП 60) | 460
| 1139 | ул.Доватора,40 (от ТП 4392) | 220
| 1140 | ул.Свирская,14/4 (от ТП 4123) | 200
| 1141 | ул.1-й Еловский пер.,18 (от ТП 4384) | 210
| 1142 | от ТП 4105 до быткомбината | 150
| 1143 | ул.Кронита,13 (от быткомбината) | 100
| 1144 | ул.Белозерская,9 (от ТП 4319) | 120
| 1145 | ул.Щербакова,12 (от ТП 4354) | 80
| 1146 | ул.Черняховского,25 (от ТП 4388) | 95
| 1147 | ул.Черняховского,25 до Можайского,11 | 320
| 1148 | ул.Черняховского,72а (от ТП 4391) | 95
| 1149 | ул.Черняховского,82 (от ТП 4397) | 118
| 1150 | ул.Веденеева,84 (от ТП 4329) | 70
| 1151 | ул.Веденеева,84 до Веденеева,82 | 85
| 1152 | ул.Веденеева,77 до Веденеева,79 | 100
| 1153 | ул.Веденеева,77 (от ТП 4329) | 120
| 1154 | ул.Веденеева,79 до Веденеева,81 | 90
| 1155 | ул.Веденеева,81 до Веденеева,83 | 160
| 1156 | ул.Волховская,34 (от ТП 4321) | 205
| 1157 | ул.Косякова,8 (от ТП 4363) | 120
| 1158 | ул.Кронита,11 (от ТП 4105) | 110
| 1159 | ул.Волховская,32 (от ТП 4321) | 80
| 1160 | ул.Плановая,3/4 (от ТП 4329) | 50
| 1161 | ул.Плановая,3/4 (от ТП 4351) | 80
| 1162 | ул.Плановая,3/4 до Плановая,3/4 | 50
| 1163 | ул.Качканарская,45 (от ТП 4316) | 60
| 1164 | ул.Криворожская,42 до Цимлянская,5 | 50
| 1165 | ул.Черняховского,58 (от ТП 4382) | 125
| 1166 | ул.Черняховского,90 (от ТП 4107) | 66
| 1167 | ул.Черняховского,92 (от ТП 4107) | 68
| 1168 | ул.Черняховского,94 (от ТП 4107) | 220
| 1169 | ул.Уссурийская,19а (от ТП 4114) | 112
| 1170 | ул.Косякова,76 (от ТП 4351) | 80
| 1171 | ул.Косякова,78 (от ТП 4351) | 80
| 1172 | ул.Старикова,11 (от ТП 4325) | 270
| 1173 | ул.Веденеева,51 (от ТП 4105) | 100
| 1174 | ул.Веденеева,55 (от ТП 4105) | 50
| 1175 | ул.Веденеева,90 (от ТП 4316) | 60
| 1176 | ул.Веденеева,92 (от ТП 4316) | 80
| 1177 | ул.Веденеева,85 (от ТП 4316) | 120
| 1178 | ул.Молдавская,14 (от ТП 4116) | 100
| 1179 | ул.Молдавская,18 (от ТП 4116) | 200
| 1180 | ул.Свирская,14/2 (от ТП 4123) | 100
| 1181 | ул.Свирская,14/2 до Свирская,14/3 | 50
| 1182 | ул.Менжинского,49а (от ТП 4357) | 80
| 1183 | ул.Васькина,3 (от ТП 4355) | 60
| 1184 | ул.Кронита,4 (от ТП 4124) | 80
| 1185 | ул.Веденеева,87 (от ТП 4351) | 80
| 1186 | ул.Пархоменко,20 (от ТП 4122) | 100
| 1187 | ул.Пархоменко,8 (от ТП 4122) | 60
| 1188 | ул.Молдавская,4/3 (от ТП 0117) | 40
кабельные линии 0,4 кВ
от РП жилых домов по ул.
| 1189 | Молдавская,4/2, 4/3 до ж/дома по ул. | 58.95
Молдавская,4/5
| 1190 | ул.Молдавская,6б (от ТП 0117) | 115
| 1191 | ул.Молдавская,6а (от ТП 0117) | 40
| 1192 | ул.Молдавская,6в (от ТП 0117) | 147
| 1193 | от ТП № 4384 до ж/д по ул.Пархоменко (6 кВ) | 165
| 1194 | от ТП № 4398 до оп.№ 1 (6 кВ) | 8.2
| 1195 | от ТП № 4385 до оп.№ 8 (6 кВ) | 11.65
| 1196 | ТП-0130-ТП-4374 (6 кВ) | 452
| 1197 | ТП-4374-ТП-0313 (6 кВ) | 320
| 1198 | ф.Левшино ТП-0130-ТП-4317 (6 кВ) | 290
| 1199 | ф.ПДК ТП-4396-ТП-0313 (6 кВ) | 110
| 1200 | ТП-0130, ул.Гомельская у КНС | 100
| 1201 | ТП ул.Щитовая,5 | 100
| 1202 | ул.Луговая и ул.Бумажников (ТП0136) | 6500
| 1203 | сеть электроснабжения протяженностью 523 м от ТП-4235 до ж/д по ул. Адмирала Старикова,13 и от ж/д по ул. Адмирала Старикова, 13 до ж/д по ул. Адмирала Старикова, 15 | 350
| 1204 | от ТП-3416 через ж/д по ул. Веденеева, 84
| 1205 | до ж/д по ул. Веденеева, 82 | 488
| 1206 | от ТП-4351 до ж/д по ул. Косякова,74 | 770
| 1207 | от ТП-4351 до ж/д по ул. Веденеева, 87 | 336.4
| 1208 | от ТП-4321 до ж/д по ул. Косякова,9 | 158
| 1209 | от ТП-4321 до ж/д по ул. Волховская,32 | 200
| 1210 | от РП-67 до ж/д ул. Социалистическая, 26 | 600
Свердловский район
здание ТП № 6293
| 1211 | Серпуховская,7 | 51.5
| 1212 | здание ТП № 6240
|  | Серпуховская,11 | 52.91
| 1213 | Сеть э/снабж. 0,4 кВ
|  | Краснополянская,25, 27, 29 | 357
Коломенская,4; Бригадирская,2, 4
| 1214 | сеть э/снабж. 0,4 кВ от распредел. Щита | 96
производ. Базы к жилым домам
Г.Хасана,71,72
| 1215 | сеть э/снабж. | 96
|  | Пихтовая,24, Краснополянская,36 | 225
|  | Загарьинская,3 | 100
| 1216 | ул.Куйбышева,107 | 150
| 1217 | ул.Сибирская,63 | 130
| 1218 | ул.Г.Хасана,9 | 200
| 1219 | ул.Островского,111 | 160
| 1220 | ул.Коломенская,30 | 264
| 1221 | ул.Островского,49 | 200
| 1222 | ул.Р.Крестьянская,12 | 300
| 1223 | ул.Гусарова,9 | 325
| 1224 | ул.Каяновская,3 | 70
| 1225 | ул.Муромская,16а | 40
| 1226 | ул.Муромская,16а | 60
| 1227 | ул.Фонтанная,14 | 150
| 1228 | ул.Веселая,1 | 360
| 1229 | ул.Чернышевского,5 | 170
| 1230 | ул.25 Октября,83 | 86
| 1231 | ул.Народовольческая,3 | 520
| 1232 | ул.Народовольческая,40 | 120
| 1233 | Веселая,1 | 45
| 1234 | М.Ямская,5а | 30
| 1235 | М.Горького,58 | 45
| 1236 | Балхашская,209 | 60
| 1237 | ул.Куйбышева,89а | 74
| 1238 | ул.Куйбышева,93 | 52
| 1239 | ул.Куйбышева,71/1-69/1 | 110
| 1240 | ул.Революции,38 | 120
| 1241 | ул.Революции,3 | 36
| 1242 | ул.Революции,3/4 | 44.7
| 1243 | Ул.Кутаисская,27 | 26.6
| 1244 | ул.Е.Ярославского,53,55,57,59,63,65,67 | 400
| 1245 | ул.Г.Хасана,91 | 300
| 1246 | ул.Г.Хасана,157 | 131.95
| 1247 | ул.Коломенская,24а,26 | 168.53
| 1248 | ул.Коломенская,24а,26 | 660
| 1249 | ул.Коломенская,9,11-13 | 56
| 1250 | ул.Кустовая,1-3 (перемычка) | 78.6
| 1251 | ул.Коломенская,32-55а | 42.2
| 1252 | ул.Коломенская,30 | 110
| 1253 | ул.Краснополянская,26,24 | 226
| 1254 | КЛ 0,4 кВ от ТП-6380 до ж/д по ул. Серединная,2 | 190
| 1255 | два ввода КЛ 0,4 кВ от ТП-6300 до ж/д по ул. Народовольческая,33 | 190
| 1256 | два ввода КЛ 0,4 кВ от ТП-6314 до ж/д по ул. Революции,6 | 204
Индустриальный район
| 1257 | ул.Мира,105 (под.каб.сеть) | 73.5
| 1258 | ул.Карпинского,36 (под.каб.сеть) | 229.5
| 1259 | ул.Декабристов от остановки "Ироничная компания" до ул.Советской Армии | 860
| 1260 | ул.Карпинского,77б | 199.4
| 1261 | ул.Глинки,1 (под.каб.сеть) | 106
| 1262 | ул.Леонова,44 (под.каб.сеть) | 155
| 1263 | ул.Чердынская,18 (под.каб.сеть) | 136
| 1264 | ул.Чердынская,22 (под.каб.сеть) | 106
| 1265 | ул.Чердынская,22а (под.каб.сеть) | 93
| 1266 | ул.Чердынская,30 (под.каб.сеть) | 131
| 1267 | ул.Карпинского,75б (под.каб.сеть) | 142
| 1268 | ул.Самолетная,46 (под.каб.сеть) | 37
| 1269 | ул.Самолетная,50 (под.каб.сеть) | 127
| 1270 | ул.Самолетная,52 (под.каб.сеть) | 88
| 1271 | ул.Беляева,48 (под.каб.сеть) | 60
| 1272 | ул.Беляева,49а (под.каб.сеть) | 247
| 1273 | ул.Беляева,54 (под.каб.сеть) | 58
| 1274 | ул.Беляева,61 (под.каб.сеть) | 704.5
| 1275 | ул.Власова,33а (под.каб.сеть) | 70
| 1276 | ул.Экскаваторная,58 (под.каб.сеть) | 94
| 1277 | ул.2-я Гамовская,20 (под.каб.сеть) | 94
| 1278 | ул.2-я Гамовская,21 (под.каб.сеть) | 22
| 1279 | ул.2-я Гамовская,22 (под.каб.сеть) | 22
| 1280 | ул.2-я Гамовская,23 (под.каб.сеть) | 96
| 1281 | ул.Нефтяников,48а (под.каб.сеть) | 77
| 1282 | ул.Давыдова,25 (под.каб.сеть) | 68
| 1283 | ул.Давыдова,27 (под.каб.сеть) | 24
| 1284 | шоссе Космонавтов,191 (под.каб.сеть) | 53
| 1285 | ул.Мира,101 (под.каб.сеть) | 51
| 1286 | ул.Мира,103 (под.каб.сеть) | 16
| 1287 | ул.Мира,107 (под.каб.сеть) | 130
| 1288 | ул.Мира,109 (под.каб.сеть) | 113
| 1289 | ул.Мира,3 (подз. кабель) | 120
| 1290 | ул.Советской Армии,21б | 197
| 1291 | ул.Чайковского,27 (под.каб.сеть) | 163
| 1292 | ЦТП 12 ул.Леонова,11 ТП 7123 | 90
| 1293 | ЦТП 13 ул.Баумана,2 ТП 7010 | 135
| 1294 | ЦТП 15 ул.Баумана,17 ТП 7321 | 105
| 1295 | ЦТП 16 ул.Чердынская,16 ТП 7232 | 150
| 1296 | ЦТП 17 ул.Чердынская,44 ТП 7301 | 10
| 1297 | ЦТП 18 ул.Экскаваторная,58 ТП 7207 | 145
| 1298 | ЦТП 19 ул.Карпинского,87 ТП 7182 | 145
| 1299 | ЦТП 20 ул.Карпинского,107 ТП 7192 | 120
| 1300 | ЦТП 24 ул.Мира,35 ТП 7041 | 105
| 1301 | ЦТП 26 ул.Декабристов,33 РП 54 | 130
| 1302 | ЦТП 27 ул.Декабристов,35 от ТП 7316 | 30
| 1303 | ЦТП 28 ул.Подводников,11 ТП 7075 | 86
| 1304 | ЦТП 29 ул.Парашютная, 7 ТП 7006 | 50
| 1305 | ЦТП 30 ул.Мира,6 ТП 7227 | 28
| 1306 | ЦТП 37 ул.Бабушкина,34 ТП 7074 | 300
| 1307 | ЦТП 40 ул.Танкистов,35 ТП 7206 | 130
| 1308 | ЦТП 41 ул.Мира,26 ТП 7360 | 18
| 1309 | ЦТП 42 ул.Баумана,15 | 100
| 1310 | ЦТП 43 ул.Свиязева,4 ТП 7020 | 220
| 1311 | ЦТП 44 ул.Беляева,43 ТП 7092 | 135
| 1312 | ЦТП 47 ул.Семченко,6 ТП 7229 | 30
| 1313 | ЦТП 48 ул.Нефтянников,53 ТП 7186 | 90
| 1314 | ул.Карпинского,77б (под.каб.сеть) | 204
| 1315 | Давыдова,25а (под.каб.сеть) | 26
| 1316 | Карпинского,84 (под.каб.сеть) | 46
| 1317 | Карпинского,102-104 (под.каб.сеть) | 62
| 1318 | Баумана,1 (под.каб.сеть) | 120
| 1319 | Мира,20 (под.каб.сеть) | 118.5
| 1320 | Стахановская,59а (под.каб.сеть) | 66
| 1321 | Чайковского,8а (под.каб.сеть) | 205
| 1322 | Снайперов,11 (под.каб.сеть) | 104
| 1323 | Карпинского,38 (под.каб.сеть) | 152
| 1324 | Танкистов,39 (под.каб.сеть) | 179
| 1325 | Нефтяников,59 (под.каб.сеть) | 171
| 1326 | 2-я Казанцевская,3 (под.каб.сеть) | 241
| 1327 | 2-я Казанцевская,14 (под.каб.сеть) | 79
| 1328 | 2-я казанцевская,12 (каб.каб.сеть) | 29
| 1329 | 2-я Казанцевская,12-10 (под.каб.сеть) | 25
| 1330 | 2-я Казанцевская,10-8 (под.каб.сеть) | 30
| 1331 | 2-я Казанцевская,8-6 (под.каб.сеть) | 20
| 1332 | 2-я Казанцевская,6-4 (под.каб.сеть) | 20
| 1333 | 2-я Казанцевская,4-2 (под.каб.сеть) | 20
| 1334 | Нефтяников,62 (под.каб.сеть) | 128
| 1335 | Танкистов,38 (под.каб.сеть) | 14
| 1336 | Мира,90 (под.каб.сеть) | 80
| 1337 | Мира,94 (под.каб.сеть) | 80
| 1338 | Сов.Армии,27г КЛ | 80
| 1339 | РП 69-ТП 7059 ул.Мира, 35 | 395
| 1340 | ТП 0247-ТП 7085 ул.Мира, 35 | 750
| 1341 | ТП 0247 – ТП 7027 ул.Сов.Армии, 33 | 420
| 1342 | ТП 0302 – ТП 7328 ул.Сов.Армии, 49 | 820
| 1343 | П-69 ул.Мира, 27 | 280
| 1344 | РП 69 ул.Мира, 31 | 110
| 1345 | РП 69 ул.Мира, 33 | 80
| 1346 | ТП 0247 ул.Сов.Армии, 33/1 | 90
| 1347 | ТП 0302 – ШР-1,2 ул.Сов.Армии, 49 | 50
| 1348 | ТП 0302 – ШР-3,4 ул.Сов.Армии, 49 | 90
| 1349 | ТП 7316 пр.Декабристов, 39/1 | 50
| 1350 | ТП 7315 пр.Декабристов, 41 | 75
| 1351 | ТП 7315 пр.Декабристов, 41/1 | 115
| 1352 | Ул.9 Мая 18/1-ШР на здание СЭС | 130
| 1353 | ТП 7059-ШР1 ул.Баумана, 25г ж.д. | 365
| 1354 | ТП-7210- ул.Мира, 113 ШР1-ШР2 | 130
| 1355 | ШР -3,4
| 1356 | ТП-7026 ул.Мира, 113 | 385
| 1357 | ШР-1,2 ТП-7110 | 90
| 1358 | Ул.Мира, 113 ШР-3,4 ШР-1,2-ШР-3,4 | 70
| 1359 | РП8 – ул.Мира, 47 | 56
| 1360 | РП-8 – ул.Мира, 53 | 217
| 1361 | РП-8 – ул.Комбайнеров, 34 | 100
| 1362 | ул.Комбайнеров, 34 –ул.Комбайнеров, 36 | 70
| 1363 | ТП-7116 – ул.Одоевского, 34 | 125
| 1364 | ТП-7116 – ул.Мира, 63 | 110
| 1365 | ТП-7005-д/с 218 – ул.Одоевского, 22а | 160
| 1366 | ТП 7022-д/с 218 – ул.Одоевского, 22а | 300
| 1367 | ТП 7117-д/с 168 – ул.Нефтяников, 36 | 140
| 1368 | ТП 7042 –д/с 170 – ул.Комбайнеров, 30 | 67
| 1369 | ТП 7042–д/с 305 – ул.Комбайнеров, 30а | 230
| 1370 | ТП 7043-д/с 170 – ул.Комбайнеров, 30 | 182
| 1371 | ТП 7043-д/с 305 – ул.Комбайнеров, 30а | 113
| 1372 | ТП 7059-д/с 278 –ул.Баумана, 25б | 210
| 1373 | ТП 7311 д/с 424 – пр.Декабристов, 33 | 100
| 1374 | ТП-7005 д/с 423 – ул.Мира, 92а | 90
| 1375 | ТП 7326-396 – ул.Подводников, 6 | 102
| 1376 | ТП-7114 – училище ул.Беляева, 43/3 | 449
от ТП-7145 – ул.Беляева, 43/3
| 1377 | от ТП-7116 – ул.Нефтяников, 18а | 505
от ТП-7034
| 1378 | ТП 0200 – ул.Мира, 21 | 120
| 1379 | ТП-7304-пр.Декабристов 25, подъезд № 2 | 65
| 1380 | ТП-7304 пр.Декабристов, 27 подъезд № 1 | 45
| 1381 | ТП-7304 пр.Декабристов, 27 | 55
подъезды №№ 2, 4
| 1382 | РП-69 до п/с «Балатово» | 1020
| 1383 | ТП-7319 ШР1 ж/ д ул.Сов.Армии, 45 | 180
| 1384 | ТП-7319 ШР2 ж/д ул.Сов.Армии, 45 | 136
| 1385 | ул.Одоевского,22а (КЛ 0, 4кВ) | 100
| 1386 | Встречная 6 кВ | 1971
| 1387 | ул.Власова(от ул.Мира до Нефтяников) | 100
| 1388 | ул.Мира,116 | 60
| 1389 | ул.Мира,118/1 | 150
| 1390 | ул.Мира,122/1 | 230
| 1391 | ул.Мира,122/2 | 100
| 1392 | Декабристов,20 | 240
| 1393 | к ж.д. по шоссе Космонавтов,322, 324,326 | 400
| 1394 | Формовщиков,7 | 240
| 1395 | Промышленная,111 | 80
| 1396 | Промышленная,113 | 80
| 1397 | Парашютная,7а | 360
| 1398 | Формовщиков,3 | 180
| 1399 | Мира,108-110 | 60
| 1400 | Стахановская,49 | 180
| 1401 | Стахановская,49-49а. | 80
| 1402 | ул.Сивкова,5 | 110
| 1403 | ул.Геологов,19 | 190
| 1404 | ул.Геологов,19а | 40
| 1405 | ул.Глинки,8 | 100
| 1406 | ул.Глинки,10 | 120
| 1407 | ул.Нефтяников,46 | 54
| 1408 | ул.Нефтяников,46а | 43
| 1409 | ул.Нефтяников,48 | 25
| 1410 | ул.Леонова,24 | 50
| 1411 | ул.Леонова,24а | 120
| 1412 | ул.Леонова,26 | 50
| 1413 | ул.Леонова,26а | 40
| 1414 | ул.Мира,83 | 46
| 1415 | ул.Мира,85 | 27
| 1416 | ул.Танкистов,23 в/л | 80
| 1417 | ул.Беляева,10 в/л | 15
| 1418 | Л.Толстого | 150
| 1419 | Милиционера Власова,15,17,19-33 | 150
| 1420 | Карпинского,102 | 95
| 1421 | Стахановская,59б | 120
| 1422 | Глинки,4 | 540
| 1423 | Танкистов,17 | 280
| 1424 | Танкистов,19 | 320
| 1425 | Танкистов,29 | 360
| 1426 | Стахановская,21 | 120
| 1427 | Беляева,52 | 300
| 1428 | Леонова,44 | 120
| 1429 | Леонова,7 | 120
| 1430 | Леонова,13 | 180
| 1431 | Мира,126 | 280
| 1432 | Карпинского,107 | 240
| 1433 | Свиязева,4 | 350
| 1434 | Стахановская,10 | 380
| 1435 | Мира,112а | 450
| 1436 | Леонова,12 | 130
| 1437 | Геологов,4 | 176
| 1438 | Карпинского,10 | 96
| 1439 | 2-я казанцевская,5 | 180
| 1440 | 2-я Казанцевская,5 пристрой | 80
| 1441 | ул.Формовщиков,5 | 100
| 1442 | ул.Декабристов,5 | 100
| 1443 | ул.Качалова,24 | 140
| 1444 | ул.Глинки,3 | 100
| 1445 | ул.Глинки,5 | 90
| 1446 | ул.Геологов,11/1 | 60
| 1447 | ул.Свиязева,28 | 100
| 1448 | ул.Свиязева,28а | 90
| 1449 | ул.Свиязева,28б | 60
| 1450 | ул.Калиновая | 100
| 1451 | ул.2-ая Ипподромная | 134
| 1452 | ул.Норильская | 100
| 1453 | ул.Комбайнеров,30 | 146
| 1454 | ул.Комбайнеров,30а | 100
| 1455 | ул.Баумана,27 | 100
| 1456 | ул.9мая,9 | 128
| 1457 | От ТП до ж/дНефтянников,60 | 90
| 1458 | ул.Камышловская | 100
| 1459 | шоссе Космонавтов,209а | 100
| 1460 | К.Леонова,10а | 144
| 1461 | ул.Одоевского,26а | 130
| 1462 | ул.Чайковского,20 | 125
| 1463 | ул.Чайковского,6 | 100
| 1464 | ул.Чайковского,25а | 110
| 1465 | ул.Комбайнеров,14а | 140
| 1466 | ул.Самолетная,40 | 150
| 1467 | ул.Карпинского,87а | 105
| 1468 | ул.Чердынская,18а | 110
| 1469 | ул.Свиязева,14 | 160
| 1470 | ул.Свиязева,20 | 145
| 1471 | ул.Свиязева,36 | 100
|  | ВСЕГО | 281 568,17 м.п.
Часть 2. Воздушные линии электроснабжения
| 1 | Вокзальная, 80 | 60
| 2 | г. Наумова 13/Машинист.24 | 10.93
| 3 | г. Наумова 15/Машинист.35 | 20.75
| 4 | г. Наумова 17 | 15.88
| 5 | г. Наумова 18 | 32
| 6 | г. Наумова 20 | 9.62
| 7 | г. Наумова 21 | 11.12
| 8 | г. Наумова 29 | 12.64
| 9 | г. Наумова 31 | 12.63
| 10 | г. Наумова 5 | 16.15
| 11 | Гремяченская, 71 | 11
| 12 | Докучаева,10 | 36.79
| 13 | Докучаева,12 (сеть электросн.) | 52.31
| 14 | Докучаева,4 | 40.73
| 15 | Докучаева,6 | 115.88
| 16 | Докучаева,8 | 51.12
| 17 | Дошкольная 38 | 24
| 18 | Дошкольная 42 | 13.82
| 19 | Дошкольная 62 | 34
| 20 | Дошкольная, 28 | 29.9
| 21 | Дошкольная, 29 | 38
| 22 | Дошкольная, 30 | 13.23
| 23 | Дошкольная, 31 | 6.45
| 24 | Дошкольная, 33 | 19.56
| 25 | Дошкольная, 4 | 30.78
| 26 | Дошкольная,10 | 15.09
| 27 | Дошкольная,12 | 200
| 28 | Дошкольная,6 | 16.46
| 29 | Дошкольная,8 | 45.12
| 30 | Есенина,11 | 111
| 31 | Есенина,13 | 170
| 32 | Заводская,6 | 25
| 33 | Заречная 152/Красновод. 2 | 46
| 34 | Заречная 157 | 30
| 35 | Заречная 158/Ветлужск. 91 | 38
| 36 | Каменского, 19 (воздуш.сеть) | 52
| 37 | Каменского, 21 | 26.2
| 38 | Каменского,17 | 10.9
| 39 | Кисловодская 12 | 36
| 40 | Коллективная 141 | 20
| 41 | Коллективная 143/Вагон.20 | 20
| 42 | Кочегаров 25 | 14
| 43 | Кочегаров 27 | 25
| 44 | Кочегаров 29 | 18
| 45 | Кочегаров 31 | 36
| 46 | Кочегаров 33 | 17
| 47 | Кочегаров 35 | 32
| 48 | Кочегаров 37 | 30
| 49 | Кочегаров 47 | 16
| 50 | Кочегаров 49 | 24
| 51 | Кочегаров 51 | 29
| 52 | Красина 33 | 15
| 53 | Красина 35 | 29
| 54 | Красина,14 | 31
| 55 | Красина,16 | 26
| 56 | Красина,26 | 23
| 57 | Красноводская 4 | 36
| 58 | Лепешинская. 12 | 33
| 59 | Лепешинской 14 | 23
| 60 | Лепешинской 20 | 18
| 61 | Лепешинской 4 | 18
| 62 | М.Загуменных 12 | 29
| 63 | М.Загуменных 14 | 20
| 64 | М.Загуменных 16 | 33
| 65 | М.Загуменных 4 | 32
| 66 | М.Загуменных 6 | 28
| 67 | Машинистов 22/Наумова 8 | 30
| 68 | Машинистов 30 | 16
| 69 | Машинистов 30а | 32
| 70 | Машинистов 32 | 28
| 71 | Машинистов 34 | 24
| 72 | Машинистов 36 | 18
| 73 | Машинистов 37 | 28
| 74 | Машинистов 40 | 29
| 75 | Машинистов 42 | 21
| 76 | Машинистов 45 | 18
| 77 | Машинистов 47 | 32
| 78 | Машинистов 48 | 26
| 79 | Машинистов 50 | 33
| 80 | Машинистов 53 | 17
| 81 | Машинистов 55 | 20
| 82 | Маяковского,3 | 21
| 83 | Мильчакова, 5 | 95
| 84 | Наумова/Ветлужская 23/24 | 45
| 85 | Овчинникова 24 | 36
| 86 | Овчинникова 26 | 28
| 87 | Овчинникова, 29 | 12, 6
| 88 | Овчинникова, 31 | 85.15
| 89 | Овчинникова, 33 | 50
| 90 | Овчинникова 28 | 32
| 91 | Овчинникова, 13б | 120
| 92 | Овчинникова,16 | 50
| 93 | Павлова, 5 (воздушная сеть) | 23.2
| 94 | павлова. 6а (воздушная сеть) | 24.55
| 95 | Павлова, 7 (воздушная сеть) | 57.6
| 96 | Папанинцев, 9 | 21.6
| 97 | Пананинцев, 18 | 7.9
| 98 | Пананинцев, 19 | 27.2
| 99 | Папанинцев,21 | 7.35
| 100 | Папанинцев, 6 | 19.65
| 101 | Папанинцев, 14 | 7
| 102 | Папанинцев, 4 | 24.3
| 103 | Папанинцев, 2 | 27.9
| 104 | Панапинцев, 12 | 38.4
| 105 | Папанинцев,16 | 19.6
| 106 | Парковый, 24 | 490
| 107 | пер.Кислинский, 4 (возд.сеть) | 44.4
| 108 | пер.Кислинский, 8 (возд. сеть) | 18
| 109 | пер.Кислинский, 10а | 72
| 110 | Плеханова, 51 | 62.2
| 111 | Плеханова, 54 | 85
| 112 | Плеханова, 55 | 19.6
| 113 | Плеханова, 55а | 14.66
| 114 | Плеханова, 56 | 45
| 115 | Подгорная, 80 | 37.8
| 116 | Подгорная, 52 | 75
| 117 | Подгорная, 46 | 11.4
| 118 | Подгорная, 58 | 29.4
| 119 | Подгорная, 78 | 23.8
| 120 | Подгорная, 82 | 24.5
| 121 | Подлесная 41/1 | 25.2
| 122 | Подлесная 41/2 | 28.3
| 123 | Подлесная 41/3 | 28.6
| 124 | Подлесная, 9/4 | 8.9
| 125 | Подлесная, 23 | 9.6
| 126 | Подлесная, 7/4 | 6.35
| 127 | Подлесная, 7/3 | 15
| 128 | Подлесная, 19 | 8.8
| 129 | Подлесная, 9/2 | 36
| 130 | Подлесная, 19/3 | 70.8
| 131 | Подлесная, 17/1 | 12.2
| 132 | Подлесная, 17/2 | 16
| 133 | Подлесная, 21/1 | 9.6
| 134 | Подлесная, 17/3 | 19.5
| 135 | Путейская,15а | 80
| 136 | Путейская,17а | 100
| 137 | Рыночная 26 | 37.4
| 138 | Связистов, 17 | 34
| 139 | Связистов, 19 | 38
| 140 | Сеченова 1 | 30
| 141 | Сеченова 3 | 34
| 142 | Сеченова 3а | 29
| 143 | Советская, 128а | 42
| 144 | Советская, 128б | 46
| 145 | Сорокинская, 17 | 30
| 146 | Спортивная, 17 | 9.05
| 147 | Спортивная, 19 | 23.4
| 148 | Спортивная, 21 | 15
| 149 | Столбовая, 45 | 7.6
| 150 | Столбовая, 47 | 6.2
| 151 | Столбовая, 49 | 47.4
| 152 | Углеуральская, 9 | 7.75
| 153 | Углеуральская, 6 | 30.3
| 154 | Углеуральская, 4 | 43
| 155 | Учительская, 5 | 84.4
| 156 | Физкультурная 25 | 35
| 157 | Физкультурная 26 | 25
| 158 | Челюскинцев, 8а | 50
| 159 | Шпалопропит, 6 | 31
| 160 | Шпалопропит., 4б | 28
| 161 | Шпальная, 2 (воздушная сеть) | 19.5
| 162 | Электровозная, 26 | 30
| 163 | Электровозная, 28 | 36
| 164 | Электровозная, 30 | 42
| 165 | Энгельса, 22 (воздушная сеть) | 41
| 166 | Энгельса, 22 1/2 | 28.5
| 167 | Энгельса, 16 (воздушная сеть) | 37.2
| 168 | Энгельса,15 (воздушная сеть) | 33.4
| 169 | Энгельса, 17 (воздушная сеть) | 39.45
| 170 | Энгельса, 17а | 36
| 171 | Энгельса, 19 (воздушная сеть) | 29.5
| 172 | Энгельса, 13 1/2 | 28.7
| 173 | Энгельса, 13 (воздушная сеть) | 36.77
| 174 | Энгельса, 14 (воздушная сеть) | 60.8
| 175 | Энгельса, 14 1/2 | 18
| 176 | Энгельса, 26 (воздушная сеть) | 20.55
| 177 | Энгельса, 24 (воздушная сеть) | 30.9
| 178 | Энгельса, 12 1/2 | 21
| 179 | Знгельса, 21 (воздушная сеть) | 42.75
| 180 | Энгельса, 12 (воздушная сеть) | 63.6
| 181 | Энгельса, 11 (воздушная сеть) | 32.4
| 182 | Энгельса, 10 (воздушная сеть) | 29.7
| 183 | Энгельса, 9 (воздушная сеть) | 84.9
| 184 | Энгельса, 8 (воздушная сеть) | 30.3
| 185 | Энгельса, 4 (воздушная сеть) | 41.1
| 186 | Энгельса, 7 (воздушная сеть) | 39
| 187 | Энгельса, 2 (воздушная сеть) | 32.2
| 188 | Энгельса, 18 (воздушная сеть) | 42
Ленинский район
| 243 | Большевистская,5 | 26
| 244 | Большевистская,9а | 30
| 245 | Большевистская,9б | 31
| 246 | Кирова,13 | 40
| 247 | Кирова,15 | 40
| 248 | Кирова,21,23 | 50
| 249 | Кирова,26 | 60
| 250 | Клименко,26а,б | 70
| 251 | Ленина,12 | 70
| 252 | 2-я Луначарского,3а | 60
| 253 | Луначарского,99/1-8 | 30
| 254 | Пушкина,105,119,115 | 240
| 255 | Пушкина,73,75,77,79,81,83 | 120
| 256 | Попова,46 | 30
Кировский район
| 257 | ул.М.Рыбалко,27а | 161
| 258 | ул.М.Рыбалко,31а | 34
| 259 | ул.А.Нахимова,23 | 160
| 260 | ул.А.Нахимова,25 | 75
| 261 | ул.Автозаводская,32а | 65
| 262 | ул.Автозаводская,34а | 240
| 263 | ул.Ласьвинсакякк,24 | 80
| 264 | ул.Магистральная,1а | 25
| 265 | ул.Магистральная,1б | 50
| 266 | ул.Магистральная,3 | 105
| 267 | ул.Магистральная,4 | 45
| 268 | ул.Магистральная,5 | 45
| 269 | ул.Автозаводская,3И | 50
| 270 | ул.Автозаводская,3Г | 130
| 271 | ул.Гальперина,1 | 45
| 272 | ул.Гальперина,2 | 75
| 273 | ул.Гальперина,3 | 205
| 274 | ул.Нахимова,3 | 40
| 275 | ул.Нахимова,5 | 40
| 276 | ул.Камышинская,10 | 30
| 277 | ул.Дунайская,15 | 20
| 278 | ул.Дунайская,17 | 20
| 279 | ул.Дунайская,19 | 25
| 280 | ул.М.Рыбалко,15 | 25
| 281 | ул.М.Рыбалко,17 | 20
| 282 | ул.М.Рыбалко,19 | 30
| 283 | ул.Онежская,8 | 50
| 284 | ул.Охотников,11 | 20
| 285 | ул.Охотников,13 | 20
| 286 | ул.Полтавская,5 | 20
| 287 | ул.Полтавская,9 | 30
| 288 | ул.Федосеева,18 | 30
| 289 | ул.Ялтинская,15 | 60
| 290 | ул.Онежская,3 | 30
| 291 | ул.Онежская,5 | 30
| 292 | ул.Онежская,7 | 30
| 293 | ул.Охотников,7 | 30
| 294 | ул.4-й Пятилетки,2 | 30
| 295 | ул.Автозаводская,3б | 60
| 296 | ул.Автозаводская,3в | 50
| 297 | ул.Автозаводская,3ж | 50
| 298 | ул.Автозаводская,3з | 40
| 299 | ул.Автозаводская,3е | 40
| 300 | ул.Чистопольская,14 | 20
| 301 | ул.М.Рыбалко,5а | 40
| 302 | ул.М.Рыбалко,7а | 30
| 303 | ул.М.Рыбалко,9а | 60
| 304 | ул.Худанина,13 | 15
| 305 | ул.М.Рыбалко,41 | 30
| 306 | ул.Закамская,20а | 25
| 307 | ул.Закамская,20 | 30
| 308 | ул.Закамская,26 | 40
| 309 | ул.А.Нахимова,7 | 40
| 310 | сети по ул.Пензенская,55,57,61,63,65,67 ВЛ 0.4кВ | 200
Орджоникидзевский район
| 310 | ф.Сылва ПС Северная-ТП-0364 (6 кВ) | 705
| 311 | ул.Новогодняя,17 (от оп.№ 1) возд.ЛЭП | 149.4
| 312 | ул.Новогодняя,17 (от оп.№ 7) возд.ЛЭП | 8.95
| 313 | ул.Новогодняя,19 (от оп.№ 4) возд.ЛЭП | 12.66
| 314 | ул.Новогодняя,19 (от оп.№ 4) возд.ЛЭП | 9.57
| 315 | ул.Еловая,19 (от оп.№ 4) возд.ЛЭП | 23.22
| 316 | от оп.№ 8 до оп.№ 13 | 144.1
Свердловский район
| 317 | ул.Пихтовая,6 | 9
| 318 | ул.Ашапский пер,4 | 78
Индустриальный район
| 319 | ул.Теплопроводная,1 | 100
| 320 | ул.Теплопроводная,2 | 100
| 321 | ул.Теплопроводная,3 | 100
| 322 | ул.Леонова,63а | 100
| 323 | ул.Геологов,7 | 100
| 324 | ул.Нефтяников,50 | 100
| 325 | ул.Нефтяников,36а | 100
| 326 | ул.Мира,7а | 100
| 327 | ул.Танкистов,46 | 100
| 328 | ул.Сивкова,8 | 100
| 329 | ул.Декабристов,16а | 100
| 330 | ул.Карпинского,46 | 15
| 331 | В. Засулич,43 | 12
| 332 | Рязанская,13 | 12
| 333 | Карпинского,68 | 10
| 334 | Карпинского,70 | 10
| 335 | Карпинского,72 | 15
| 336 | Карпинского,74 | 20
| 337 | Карпинского,76 | 20
| 338 | Подводников,3 | 10
| 339 | Кавалерийская,30 | 10
| 340 | Сов. Армии,95,96.97,99,100. | 35
| 341 | Сов. Армии,95,96.97,99,100. | 307
| 342 | Нефтяников,31а | 12
| 343 | Сивкова,15 | 12
| 344 | Сивкова,17 | 12
| 345 | Сивкова,19 | 12
| 346 | Сивкова,13 | 12
| 347 | Карпинского.46 | 12
| 348 | Карпинского,48,50,52,54. | 185
| 349 | 2-я Теплогорская,29 | 12
| 350 | Качалова,14 | 12
| 351 | Качалова,16 | 12
| 352 | Качалова,18 | 12
| 353 | Качалова,20 | 12
| 354 | Качалова,22 | 15
| 355 | Ш.Космонавтов,183 | 12
| 356 | Качалова,27 | 65
| 357 | Качалова,36 | 16
| 358 | Леонова,25 | 12
| 359 | Леонова,27 | 12
| 360 | Нефтяников,30 | 20
| 361 | Нефтяников,32 | 20
| 362 | Нефтяников,34 | 12
| 363 | нефтяников,34а | 12
| 364 | Нефтяников,38 | 12
| 365 | нефтяников,42 | 20
| 366 | Левченко,38 | 16
| 367 | Молодогвардейская,3 | 8
| 368 | 2-я ремонтная,11а | 8
| 369 | 2-я Ремонтная,13а | 8
| 370 | Ш.Космонавтов,330 | 60
| 371 | 2-я Ремонтная,3 | 8
| 372 | 2-я Ремонтная,4 | 8
| 373 | 2-я Ремонтная,6 | 8
| 374 | 2-я Ремонтная,7 | 8
| 375 | 2-я Ремонтная,11 | 8
| 376 | 2-я Ремонтная,13 | 8
| 377 | Формовщиков,34 | 16
| 378 | Одоевского,24 | 18
| 379 | Левченко,2 | 10
| 380 | Карпинского,56,58,60,62,64. | 185
| 381 | Карпинского,56,58,60,62,64. | 60
| 382 | Приовражная,4. | 12
| 383 | Дивьинская,27. | 12
| 384 | Верхнемуллинская,107б. | 12
| 385 | Верхнемуллинская,109а | 12
| 386 | Верхнемуллинская,112 | 12
| 387 | Верхнемуллинская,114 | 12
| 388 | 2-я Пыжевская,25 | 12
| 389 | Пашийская,8 | 16
| 390 | Танкистов,20 | 16
| 391 | 2-я Пыжевская,23 | 16
| 392 | ш. Космонавтов,188 | 32
| 393 | Пыжевская,188 ВЛ от опоры дома | 16
|  | ВСЕГО | 20 733,06 м.п.
Часть 3. Трансформаторные и распределительные подстанции
| № п/п | Местонахождение ТП | Кол-во РП, ТП, шт.
Дзержинский район
| 1 | ул.Овчинникова,18 (Л.Б) ТП -0273 | 1
| 2 | ул.Маяковского,33\3 ТП-0152 | 1
| 3 | ул.Малкова, 26 ТП-0142 | 1
| 4 | ул.Мильчакова, 6 ТП-0367 | 1
Индустриальный район
| 5 | Мира, 35, РП -69: | 1
| 6 | Ул.Советской Армии, 33, ТП 0247: | 1
| 7 | Ул.Советской Армии, 49 ТП 0302: | 1
| 8 | Ул.Беляева, 59 ТП 0007: | 1
| 9 | Бр.Игнатовых, 3 МСЧ № 9, ТП 7010 | 1
Кировский район
| 10 | ул. Маршала Рыбалко, 21 ТП - 0577 | 1
Свердловский район
| 11 | Серпуховская, 7 ТП № 6293 | 1
Орджоникидзевский район
| 12 | ул. Гомельская, 23 у КНС ТП - 0130 | 1
| 13 | ул. Щитовая, 5 ТП - 0378 | 1
| ИТОГО 13шт. | ВСЕГО: | 13
Виды работ по ремонту бесхозяйных объектов электроснабжения г.Перми (объекты, указанные в п.п. 1-1471 части; в п.п. 1-393 части 2; в п.п. 1-13 части 3 настоящего приложения
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4
земляные работы
1 | ТЕР01-02-089-02 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
2 | ТЕР01-02-089-06 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
3 | ТЕР01-02-089-10 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м, группа грунтов: 2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
4 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
5 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 грунта
8 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
9 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
10 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 грунта
12 | ТЕР01-01-087-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (л.с.): 2 группа грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
13 | ТЕР01-01-087-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
14 | ТЕР01-01-087-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л.с.): 2 группа грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
15 | ТЕР01-01-087-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м3 грунта
16 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 спланированной площади
17 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 спланированной площади
асфальт
18 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 конструкций
19 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м3 уплотненного грунта
20 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 основания
21 | ТЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 основания
22 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 т
23 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 покрытия
24 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1000 м2 покрытия
кабельные линии
25 | ТЕРм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
26 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
27 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
28 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
29 | ТЕРм08-02-144-04 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
30 | ТЕРм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
31 | ТЕРм08-02-144-06 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
32 | ТЕРм08-02-144-07 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
33 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
34 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
35 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
36 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
37 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
38 | ТЕРм08-02-141-01 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
39 | ТЕРм08-02-141-02 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
40 | ТЕРм08-02-141-03 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
41 | ТЕРм08-02-141-04 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
42 | ТЕРм08-02-141-05 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
43 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
44 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
45 | ТЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
46 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
47 | ТЕРм08-02-146-06 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
48 | ТЕРм08-02-146-02 | Демонтаж: Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
49 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
50 | ТЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
51 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
52 | ТЕРм08-02-146-06 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
53 | ТЕРм08-02-149-01 | Демонтаж: Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
54 | ТЕРм08-02-149-02 | Демонтаж: Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
55 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
56 | ТЕРм08-02-149-02 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 м кабеля
57 | ТЕРм08-02-165-03 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
58 | ТЕРм08-02-165-01 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
59 | ТЕРм08-02-165-04 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
60 | ТЕРм08-02-165-02 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
61 | ТЕРм08-02-165-05 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
62 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
63 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
64 | ТЕРм08-02-165-08 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
65 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
66 | ТЕР22-01-001-01 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
67 | ТЕР22-01-001-02 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
68 | ТЕР22-01-001-03 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
69 | ТЕР22-01-001-04 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км трубопровода
70 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
71 | ТЕРм08-02-158-15 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
72 | ТЕРм08-02-158-16 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
73 | ТЕРм08-02-158-17 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
74 | ТЕРм08-02-158-18 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
75 | ТЕРм08-02-158-19 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
76 | ТЕРм08-02-158-20 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
77 | ТЕРм08-02-158-21 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
78 | ТЕРм08-02-158-22 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
воздушные линии
79 | ТЕРм08-01-082-01 | Демонтаж: Зажим наборный без кожуха (плашечный зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
80 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (плашечный зажим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 100 шт.
81 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
82 | ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
83 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора (3 провода)
84 | ТЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км неизолированного провода при 20 опорах
85 | ТЕР33-04-008-02 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км неизолированного провода при 20 опорах
86 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
87 | ТЕР33-04-008-04 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
88 | ТЕР33-04-008-05 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
89 | ТЕР33-04-008-06 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме33-04-008-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
90 | ТЕР33-04-009-01 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
91 | ТЕР33-04-009-09 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
92 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
93 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
94 | ТЕР33-04-009-03 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
95 | ТЕР33-04-009-11 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
96 | ТЕР33-04-009-04 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
97 | ТЕР33-04-009-12 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
98 | ТЕР33-04-009-05 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
99 | ТЕР33-04-009-13 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
100 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
101 | ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
102 | ТЕР33-04-009-07 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
103 | ТЕР33-04-009-15 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
104 | ТЕР33-04-009-08 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах
105 | ТЕР33-04-009-16 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
106 | ТЕР33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
107 | ТЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
108 | ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
109 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
110 | ТЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
111 | ТЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 ответвление
112 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
113 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
114 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
115 | ТЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
116 | ТЕР33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: А- образных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
117 | ТЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
118 | ТЕР33-04-001-02 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
119 | ТЕР33-04-001-03 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
120 | ТЕР33-04-001-04 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
121 | ТЕР33-04-001-05 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
122 | ТЕР33-04-001-06 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
123 | ТЕР33-04-001-07 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
124 | ТЕР33-04-001-08 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
125 | ТЕР33-04-001-09 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
126 | ТЕР33-04-001-10 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
127 | ТЕР33-04-001-11 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
128 | ТЕР33-04-001-12 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
129 | ТЕР33-04-001-13 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
130 | ТЕР33-04-001-14 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
131 | ТЕР33-04-001-15 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
132 | ТЕР33-04-001-16 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
133 | ТЕР33-04-001-17 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
134 | ТЕР33-04-001-18 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
135 | ТЕР33-04-001-19 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
136 | ТЕР33-04-001-20 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
137 | ТЕР33-04-001-21 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: одностоечных с подкосом концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
138 | ТЕР33-04-002-01 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
139 | ТЕР33-04-002-02 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
140 | ТЕР33-04-002-03 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
141 | ТЕР33-04-002-04 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9.5 м: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
142 | ТЕР33-04-002-05 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
143 | ТЕР33-04-002-06 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
144 | ТЕР33-04-002-07 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
145 | ТЕР33-04-002-08 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9.5 м: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
146 | ТЕР33-04-002-09 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
147 | ТЕР33-04-002-10 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
148 | ТЕР33-04-002-11 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
149 | ТЕР33-04-002-12 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
150 | ТЕР33-04-002-13 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
151 | ТЕР33-04-002-14 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
152 | ТЕР33-04-002-15 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
153 | ТЕР33-04-002-16 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с одинарными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
154 | ТЕР33-04-002-17 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
155 | ТЕР33-04-002-18 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
156 | ТЕР33-04-002-19 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
157 | ТЕР33-04-002-20 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9.5 м с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
158 | ТЕР33-04-002-21 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
159 | ТЕР33-04-002-22 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
160 | ТЕР33-04-002-23 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: А- образных угловых промежуточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
161 | ТЕР33-04-002-24 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9.5 м с двойными приставками: А- образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
162 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
163 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
164 | ТЕР33-04-016-03 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: А- образных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
165 | ТЕР33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
166 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
167 | ТЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 1 опора
168 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | 10 м шин заземления
169 | ТЕРм08-01-052-02 | Демонтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
170 | ТЕРм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
171 | ТЕРм08-01-052-04 | Демонтаж: Изолятор опорный напряжение до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
172 | ТЕРм08-01-052-04 | Изолятор опорный напряжение до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
173 | ТЕРм08-02-305-04 | Демонтаж: Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
174 | ТЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
шкафы и т.п.
175 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шкаф
176 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
177 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
178 | ТЕРм08-01-026-04 | Распределительные устройства комплектные 6-10 кв. Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 | шт.
пусконаладка
179 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | линия
180 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: св. 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | фазировка
181 | ТЕРп01-11-001-01 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,077; ЭМ=5,077; ЗПМ=5,077; МАТ=5,077 | кабель
182 | ТЕРм08-03-521-18 | 1.1. Демонтаж и монтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 1600 | шт.
183 | ТЕРм08-03-574-06 | 1.2. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 120 | 100 жил
184 | ТЕРм08-01-001-03 | 1.3. Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощность, кВ.А: 630 | шт.
185 | ТЕРм08-01-081-01 | 1.4. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт.
186 | ТЕР09-04-014-02 | 1.5. Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема
187 | ТЕР12-01-006-02 | 1.6. Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 100 м деформационных швов
188 | ТЕР12-01-007-10 | 1.7. Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя | 100 м2 кровли
189 | ТЕР12-01-009-02 | 1.8. Устройство желобов подвесных | 100 м желобов
190 | ТЕР12-01-010-01 | 1.9. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия
191 | ТЕР12-01-015-01 | 1.10. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности
192 | ТЕР12-01-017-01 | 1.11. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек
193 | ТЕР12-01-017-02 | 1.12. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек
194 | ТЕР12-01-016-02 | 1.13. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли
195 | ТЕР12-01-002-09 | 1.14. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли
196 | ТЕР09-04-002-01 | 1.15. Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия
Работы по содержанию и ремонту объектов электроснабжения проводить в соответсвии с требованиями прилагаемой инструкции о взаимодействии с энергоснабжающей организацией(организацией владеющей объектами электроснабжени к которым присоеденины указанные в настоящем приложении бесхозяйные объекты электроснабжения г.Перми)
ИНСТРУКЦИЯ по взаимоотношениям оперативного персонала энергоснабжающей организации с оперативным персоналом Подрядчика осуществляющим содержаниние и ремонт бесхозяйных объектов электроснабжения г.Перми
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Настоящая инструкция, устанавливает порядок взаимоотношений оперативного персонала Энергоснабжающей организации (далее по тексту – ЭСО) и оперативного персонала Подрядчика осуществляющим содержаниние и ремонт бесхозяйных объектов электроснабжения г.Перми (далее по тексту - потребитель).
1.2. Данную инструкцию должны знать:
1.2.1. оперативный, административно- технический персонал ЭСО;
1.2.2. оперативный, административно- технический персонал Подрядчика.
1.3. В оперативном управлении диспетчера ОДС ЭСО, но в ведении потребителя находятся на ПС ЭСО:
1.4. В оперативном управлении потребителя, но ведении диспетчера ОДС ЭСО в электроустановках потребителя находятся вводные и секционирующие аппараты.
1.5. Вывод в ремонт оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера любого уровня, даже по утверждённому плану должен быть оформлен заявкой. Порядок оформления заявки оговорен ниже в разделе 2.
1.6. Эксплуатация ДЭС у потребителя разрешается только после подписания соответствующего соглашения по включению резервной электростанции. В сетях 0,4кВ параллельная работа ДЭС с сетью запрещена.
Соглашение № от . .20 г.
1.7.Потребитель направляет в ЭСО подписанные руководителем список лиц оперативного персонала, допущенных к оперативным переговорам и переключениям, с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, квалификационной группы по ЭБ, номеров телефонов, обеспечивающих постоянную связь с оперативным персоналом ЭСО, а так же однолинейные схемы электроснабжения (при изменении схем или по требованию). О происшедших изменениях в списках персонала в течение года стороны сообщают друг другу данные изменения телефонограммами. (ПТЭЭП п.1.5.27)
1.8. В случаях непредставления Потребителем списка, ЭСО официально предупреждает Потребителя о необходимости в 10-ти дневной срок решить вопрос о назначении оперативного персонала, в противном случае электроустановка Потребителя снимается с оперативного обслуживания. Копии предупреждения передаются в «Ростехнадзор» и в ОАО «Пермэнергосбыт». При этом ответственность за эксплуатацию электроустановки без наличия соответствующего электротехнического персонала полностью ложится на Потребителя.
1.9. При аварийном отключении электроустановки Потребителя, подача напряжения будет производиться только после назначения оперативного персонала и предоставления соответствующего списка в адрес ПГЭС.
1.10. Владелец энергообъекта обязан ознакомить и требовать выполнение данной инструкции обслуживающим электроустановки персоналом.
2. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.
2.1. Оперативный персонал потребителя в начале смены должен сдать рапорт диспетчеру ЭСО согласно разрешенных заявок, которые будут выполняться в течение смены.
Телефоны для связи:
ДПП ПГЭС 233-26-44
233-29-52
ОДГ РЭС:
ВРЭС: 281-94-90
ЮРЭС: 226-40-06
КаРЭС: 239-90-46
ОРЭС: 273-24-69
КРЭС: 283-16-74
иные энергоснабжающие организации
Диспетчерская служба потребителя:
2.2. Вывод оборудования в ремонт выполняется по разрешенной заявке подаваемой по телефону, в которой должна содержаться следующая информация:
2.2.1. наименование питающего фидера, ТП, ПС;
2.2.2. характер работы;
2.2.3. время и дата начала работы и её окончание;
2.2.4. аварийная готовность, категория заявки;
2.2.5. фамилия ответственного лица подписавшего заявку.
2.3. Подача плановых заявок на вывод в ремонт оборудования ЭСО и оборудования потребителей производиться в следующие сроки:
2.3.1. при отсутствии резервного питания - не менее чем за 10 суток для согласования точной даты перерыва в подаче электроэнергии. Если в 5 - дневный срок после получения предупреждения потребитель не согласует время перерыва в подаче электроэнергии, ЭСО вправе самостоятельно установить это время.
2.3.2. при наличии резервного питания - за 2 суток до дня отключения, в период с 11:00 до 15:00 местного времени. Оперативный персонал ЭСО или потребителя подавший заявку на отключение обязан накануне до 15:00 получить подтверждение о возможности предоставления отключения.
2.3.3. о снижении категории надежности электроснабжения при выполнении плановых работ ЭСО предупреждают потребителя не менее чем за 1 сутки.
Подача заявок на вывод в ремонт оборудования ЭСО:
- на ПС 239-94-57;
- в РЭС согласно оперативной принадлежности.
2.4. Оперативный персонал ЭСО или потребителя подавший заявку на отключение обязан накануне до 15:00 получить подтверждение о возможности предоставления отключения.
2.5. Независимо от наличия разрешенной заявки вывод оборудования из работы или резерва может быть произведен только с разрешения руководящего оперативного персонала, в чьём ведении и управлении это оборудование находится по запросу оперативного персонала, инициирующего вывод его в ремонт.
2.6. Оперативные переключения по выводу оборудования в ремонт выполняются совместно, под руководством оперативного персонала ЭСО. Связь ведется по указанным телефонам.
2.7. Оперативные переключения на объектах потребителя на присоединениях и коммутационных аппаратах находящихся в оперативном ведении ЭСО (вводные и секционные коммутационные аппараты) производятся с разрешения оперативного персонала ЭСО.
2.8. Все оперативные переговоры, распоряжения записываются в оперативный журнал и на магнитофон согласно инструкций по ведению оперативной документации.
2.9. Оперативные переговоры начинаются с сообщения названия объекта, должности и фамилии. Каждое полученное распоряжение оперативный персонал обязан повторить и получить подтверждение, что распоряжение понятно правильно.
2.10. Предприятия, не имеющие в своих электроустановках постоянного дежурного
персонала, обязаны обеспечить по требованию диспетчера ЭСО наличие
оперативного персонала на время необходимое для производства оперативных переключений или устранения технологического нарушения нормального режима работы оборудования. В электроустановки потребителей, имеющие два и более ввода от сетей ЭСО или других источников время прибытия оперативного персонала для производства переключений должно быть не более 1 часа с момента отдачи распоряжения диспетчером ЭСО. В случае невыполнения данных условий Потребителем, либо выполнением этих условий с существенной задержкой по времени (задержкой более 3-х часов), Потребитель несет ответственность за убытки, возникшие в результате необеспечения им возможности оперативных переключений.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
3.1. Обо всех неполадках и инцидентах в работе оборудования электроустановок потребителей, которые могут повлиять на состояние сети 0,4-6-10 кВ, персонал, обслуживающий их, должен незамедлительно доложить диспетчеру ЭСО согласно оперативной принадлежности.
3.2. В случае угрозы возникновения технологического нарушения нормального режима работы оборудования, заявки на вывод оборудования в ремонт подаются в любое время суток. Ответ на заявку передается в течение часа.
3.3. В случае возникновения технологического нарушения нормального режима работы оборудования персоналу Потребителя разрешается самостоятельно производить переключения на своих объектах, с последующим уведомлением диспетчера согласно оперативной принадлежности. Переключения должны производиться согласно местным инструкциям и требованиям ПТЭ.
3.4. При аварийном автоматическом отключении фидеров и успешной работе АПВ персонал ЭСО сообщает персоналу потребителя, последний осматривает своё оборудование.
3.5. При аварийном автоматическом отключении фидеров и неуспешной работе АПВ персонал ЭСО сообщает персоналу потребителя, далее обеими сторонами оборудование выводится в ремонт.
3.6. При появлении «Земли» на фидерах подстанций ЭСО, с которых запитаны объекты потребителя, персонал ЭСО с разрешения персонала потребителя кратковременно отключает эти фидера. Если «Земля» исчезнет, то данный фидер выводится в ремонт и сообщается об этом персоналу потребителя.
3.7. Включение фидера в работу производится после устранения повреждения, получения протокола испытаний и оформления заявки на включение оборудования.
3.8. Расследование причин аварий производиться согласно действующей инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей от 29.12.2000 г.
3.9. Оперативный персонал потребителя обязан немедленно приступить к выполнению предписания диспетчера ЭСО (энергосистемы (Пермского РДУ)) по снятию нагрузки на своих подстанциях при введении «Графика временного отключения электрической энергии (в МВт) при внезапном возникновении дефицита мощности в энергосистеме», «Графика ограничения потребления электрической мощности (в кВт) при недостатке электрической мощности в энергосистеме» или «Графика ограничения потребления электрической энергии (в кВт*ч) при снижении запасов топлива на электрических станциях в энергосистеме» и в кратчайший срок сообщить персоналу ЭСО о фактическом его выполнении.
3.10. Все спорные вопросы, возникшие между персоналом ЭСО и персоналом потребителя в результате применения настоящей инструкции, а также связанные с эксплуатацией установленного оборудования, разрешаются административно-техническим персоналом ЭСО и потребителя.
3.11. Данная инструкция считается действующей 3 года, если от любой из сторон не поступило предложение об ее изменении или дополнении.
4. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН.
Энергоснабжающая организация _______________________
Подрядчик
Note on C1675: Екатерина: Фактически дома нет