УТВЕРЖДАЮ:

И.о директора МУ «УС г.Перми»

____________В.В. Андреев

«__»_________________2010г

Разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

№ 17К от «09» марта 2010 года

муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми»

МУ «Управление строительства города Перми» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми».

|  | Вопрос: |  | Разъяснения: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Для выполнения каких работ в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г.Перми» (Приложение №1 к конкурсной документации) требуется наличие свидетельства о допуске к видам работ, выданным саморегулируемой организацией: 1. 4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок 4530525 Монтаж оборудования подъемно-транспортного Данные виды работ относятся к подразделу 4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств 2. 4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 4530539 Монтаж оборудования прочего Данные виды работ относятся к подразделу 4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 3. 4530621 Монтаж оборудования кабельного 4530624 Монтаж оборудования для испытаний Данные виды работ относятся к подразделу 4530630 Монтаж электротехнических установок 4. 4530732 Монтаж оборудования диспетчерских, электрической централизации и блокировки 4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных Данные виды работ относятся к подразделу 4530730 Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 5. 4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей 4530765 Монтаж ограждений Данные виды работ относятся к подразделу 4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 6. 4530822 Монтаж плит противовеса Данные виды работ относятся к подразделу 4530820 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий Указанные выше подразделы раскрывают специальные виды работ на специфичных строительных объектах, поэтому могут быть затребованы только для выполнения работ на объектах, где подобные виды работ необходимы». | 1. | Для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации) требуется наличие свидетельства о допуске к видам работ, выданным саморегулируемой организацией (согласно пунктам запроса участника размещения заказа): 1. 4530522- стр.30 конкурсной документации, п.1,2,3,4 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации), стр.55 конкурсной документации, п.1 (Технического задания Приложение №1 к конкурсной документации); 4530525- стр.31 конкурсной документации, п.9,10 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 2. 4530536- стр.31 конкурсной документации, п.9,10 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4530539- стр. 31 конкурсной документации, п.12-14 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 3. 4530621- стр.69-70 конкурсной документации, п.1-10 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4530624- стр.55 конкурсной документации, п.40,41 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4. 4530732- стр.62 конкурсной документации, п.4 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4530734- стр.62 конкурсной документации, п.1-3, 5-8 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 5. 4530752- стр.51 конкурсной документации, п.1-3 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4530761- стр.66 конкурсной документации, п.1, стр.84 конкурсной документации, п.1-8 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 4530765- стр.58-60 конкурсной документации, п.1-29 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); 6. 4530822- стр.31 конкурсной документации, п.9,10 Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации). |
| 2. | По позиции №1 Технического задания «Насос подачи воды на очистные сооружения – центробежный насос двойного всасывания вертикальной установки, тип RDLO V 600-885A или эквивалент» оборудование поставлено в количестве 1 штука, по позиции №2 Технического задания «Синхронный электродвигатель WEG мощностью 2100 кВт, напряжением питания 6000В, 1000 об/мин, тип SDа 630 или эквивалент» оборудование поставлено в количестве 1 штука. В Спецификации оборудования, изделий и материалов 590106-1-1-2-1-TX.C лист 1 по позиции №1 «Насос подачи воды на очистные сооружения центробежный насос двойного всасывания вертикальной установки Q=7000м3/ч, H=95м, n=993 об/мин, в комплекте:» оборудование поставлено в количестве 5 штук, по позиции 1а «-синхронный электродвигатель N=2250кВт, n=1000об/мин U=6000В» оборудование поставлено в количестве 5 штук. Просим дать разъяснения по определению конкретного количества оборудования. Насос подачи воды на очистные сооружения – центробежный насос двойного всасывания вертикальной установки, тип RDLO V 600-885A или эквивалент, и Синхронный электродвигатель WEG мощностью 2100 кВт, напряжением питания 6000В, 1000 об/мин, тип SDа 630 или эквивалент, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ. Также просим разъяснить при наличии несоответствий в Техническом задании и Спецификации, чем необходимо руководствоваться Участнику размещения заказа. | 2. | Согласно РАЗДЕЛУ II «Сведения о предмете открытого конкурса» конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми», объем выполняемых работ определен Техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации). По определению конкретного количества оборудования, участнику размещения заказа, необходимо руководствоваться Техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации). |