Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от  «____» _____________  2010 г.

«Утверждаю»

Директор МБУК «ДК «Урал»

______________ Г.А.Сальников

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажа системы видеонаблюдения в МБУК «ДК «Урал»

по адресу: 614034 г.Пермь, ул. Фадеева, 7.

Нормативные ссылки

ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»;

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

Термины и определения

Термины и определения в настоящих технических условиях приняты в соответствии НПБ 88-01* и ГОСТ 12.1.033.

Сертификация и требования к исполнителю

- Все оборудование системы видеонаблюдения должно иметь сертификат соответствия;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске;

к работам по выполнению проектной документации, о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, о допуске на генподряд и на заказчика-застройщика;

- Подрядчик должен иметь допуск к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов  капитального строительства.  В допуск  должны входить следующие виды работ:

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного заземления

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530276 Монтаж вводное – распределительного устройства

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой щитков

4530278  Установка осветительных щитков

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств

4530645 Установка электрических приборов

4530651 Установка заземлителей

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

Работы пусконаладочные:

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного тока

Требования к выбору оборудования и материалов

В здании МБУК «ДК «Урал» предусматривается устройство системы видеонаблюдения, согласно рабочего проекта (шифр: 075.11.2008-АПС):

| № п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования | Единица измерения | Код ед.изм. | Требуемое количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеорегистратор | TNT-DVR 1600+HDD | Компл. | 691 | 1 | Возможен аналог |
| 2. | Монитор жидкокристаллический | LCD 19” KS-ML 1920 | Компл. | 691 | 2 | Возможен аналог |
| 3. | Блок бесперебойного питания | ББП 20 | Шт. | 796 | 3 | Возможен аналог |
| 4. | Аккумулятор 7,0 а/ч |  | Шт. | 796 | 3 | Возможен аналог |
| 5. | Видеокамера | Infinti MX-580SD | Шт. | 796 | 5 | Возможен аналог |
| 6. | Термокожух | К-16/3-200-12 | Шт. | 796 | 5 | Возможен аналог |
| 7. | Объектив | Tamron 13 VG 2812 AS | Шт. | 796 | 5 | Возможен аналог |
| 8. | Видеокамера | KC-N 600 PH | Шт. | 796 | 11 | Возможен аналог |
| Кабели и провода: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Кабель силовой | ШВВП 2х0,75 | М. | 006 | 700 | Возможен аналог |
| 10. | Кабель силовой | ШВВП 3х0,75 | М. | 006 | 100 | Возможен аналог |
| 11. | Кабель телевизионный | РК 75-3-34 | М. | 006 | 1100 | Возможен аналог |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Коробка осветительная | УК-2П | Шт. | 796 | 16 | Возможен аналог |
| 13. | Короб | 80х40 | М. | 006 | 80 | Возможен аналог |
| 14. | Короб | 15х10 | М. | 006 | 450 | Возможен аналог |
| 15. | Гофротруба | Д 15 | М. | 006 | 50 | Возможен аналог |
| 16. | Анкер-болт | 10*150 | Шт. | 796 | 20 | Возможен аналог |
| 17. | Разъем | BNC | Шт. | 796 | 32 | Возможен аналог |
| 18. | Монтажный комплект |  | комплект |  | 1 |  |

Электропитание оборудования

- Электроснабжение оборудования системы видеонаблюдения выполнить по I

категории;

- Устройство заземления оборудования должно быть осуществлено согласно ПУЭ;

- Для дополнительного резервирования системы видеонаблюдения, предотвращения

выхода из строя оборудования при скачках напряжения, а также для обеспечения определенного оборудования электропитанием постоянного напряжения должны быть применены источники бесперебойного питания;

- Источники бесперебойного питания должны подключаться к выделенным группам

щитков чистого питания. Линии электропитания 220 В к приборам от щита прокладываются кабелем, корпуса блоков заземления свободной жилой провода.

- Питание оборудования системы осуществляется от блоков питания «ББП-20» с

аккумуляторной батареей 7,0 а/ч. Аккумуляторные батареи должны быть установлены непосредственно в корпусах источников питания.

Требования к качеству работ – согласно ГПБ 01-03;  СНиП 21-01-97*.

Требования к техническим характеристикам работ – применять материалы и конструкции при наличии сертификата противопожарной безопасности.

Требования к безопасности работ

- К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по

технике безопасности и ознакомившиеся со всеми руководствами по эксплуатации на изделия.

- При установке и эксплуатации приборов следует руководствоваться положением

«ПУЭ», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей» и СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

- Защитное заземление электрооборудования выполнить в соответствии с

требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», СП 5.13130-2009 и технической документации завода изготовителя.

- Элементы электротехнического оборудования системы видеонаблюдения должны

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Требования к результатам работ

- Подрядчик сдает работы согласно СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1/1997) и иным

документом в разрезе сертификатов, ТУ, ГОСТов. В случае обнаружения дефектов применяемых материалов и изделий в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в сроки, оговоренные в Муниципальном контракте.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – гарантийный срок

выполнения работ 24 месяца.

- Требования к объему предоставления гарантий качества работ – на весь объем

производственных работ (на оборудование и материалы) гарантия качества 12 месяцев.

Требования к сдаче приемке выполненных работ:

1. В состав рабочей комиссии включаются представители:

- МБУК «ДК «Урал» (председатель комиссии);

- монтажно-наладочной организации;

- пусконаладочной организации системы мониторинга;

- при необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

2. При приемке в эксплуатацию технических средств системы видеонаблюдения организация должна предъявить рабочей комиссии:

2.1. исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);

2.2. техническую документацию предприятий-изготовителей;

2.3. сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

2.4. производственную документацию:

- акт освидетельствования скрытых работ (составляется на каждый вид):

а) по стенам, потолкам, в полу;

б) канализация;

в) в земле (траншея).

- акт проведения входного контроля (наименование, тип и марка, заводской номер или

маркировка изделия, предприятие-изготовитель, дата изготовления и поступления; заключение о готовности; подпись ответственного представителя организации, выполнившей входной контроль).

- протокол измерения сопротивления изоляции  линий (наименование и номер линий по рабочим чертежам; данные контрольных приборов; данные испытаний: марка провода (кабеля), количество и сечение жил, сопротивление изоляции, заключение об испытании; подпись монтажной организации).

3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств системы видеонаблюдения рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации (акту обследования), техническому заданию и технической документации предприятий-изготовителей;

- измерение сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм;

- испытания работоспособности смонтированных систем.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

4. Методика испытаний при монтаже технических средств системы видеонаблюдения и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

5. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или технического задания, а также требованиям НПБ, СНиП и правил, комиссия составляет акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства к сдаче.

6. Технические средства системы видеонаблюдения считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

- все помещения оборудованы согласно проекту и техническому заданию;

- монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями НПБ, СНиП и др. нормативных документов, утвержденных в установленном порядке;

- результаты измерений в пределах нормы;

- испытания работоспособности технических средств системы видеонаблюдения дали положительные результаты.

7. Прием технических средств системы видеонаблюдения в эксплуатацию должен оформляться актом (Наименование смонтированных средств объекта, организации разработавшей проект; наименование монтажной организации; период выполнения работ; наименование пуско-наладочной организации; период выполнения работ; результаты измерений сопротивления изоляции; результат проведения испытаний работоспособности технических средств; заключение комиссии, подписи представителей заказчика, монтажной, пусконаладочной организации) согласно РД 78.145-93.