СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального учреждения «Управление строительства города Перми»

_______________ /А.И. Лузянин/

«____» _________ 2010 год

И.о. начальника управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации г. Перми

________________ /И.В. Васькина/

«____» _________ 2010 год

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта

«Реконструкция насосной станции первого подъема» в составе

инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения

в г. Перми»

г. Пермь, 2010год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ. |  |  |
| РАЗДЕЛ I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 70, каб. 202 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 70, каб. 202 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 259 06 56, (342) 210 34 96. |
| Контактное лицо |  | Румянцева Наталья Александровна |
| РАЗДЕЛ II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция Насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция Насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 373 430 000 (Триста семьдесят три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена контракта включает все расходы на выполнение работ по муниципальному контракту, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, монтаж технологического оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора). При заключении муниципального контракта по итогам конкурса цена муниципального контракта не может превышать начальную (максимальную) цену. |
| Объем выполняемых работ |  | Характеристика и объемы выполняемых работ определены СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, а также Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации и должны отвечать следующим требованиям: - работы должны производиться в соответствии с Проектом (Приложение № 10 к настоящей конкурсной документации), выданным Заказчиком победителю конкурса; - работы должны производиться на основании Технического задания, Локальных сметных расчётов, разработанных Подрядчиком и утверждённых Заказчиком, в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами; - оборудование применять согласно Проекту (Приложение № 10 к настоящей конкурсной документации), с учетом положений Технического задания (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | г.Пермь, Орджоникидзевский район, территория Чусовского водозабора. Условия выполнения работ – в соответствии с условиями настоящей конкурсной документацией и Техническим заданием (Приложением № 1 к конкурсной документации). Срок выполнения работ - не менее 540 календарных дней и не более 720 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом, разработанных Подрядчиком на основании Технического задания. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2). |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации в объеме 231 530 000 руб. Средства бюджета г. Перми в объеме 141 900 000 руб. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта включает все расходы на выполнение работ по муниципальному контракту, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, монтаж технологического оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| РАЗДЕЛ III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; руководитель филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| Конкурсная (аукционная) комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случаях установления: - недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации; - факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предоставляются. |  |  |
| РАЗДЕЛ IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| ГЛАВА IV.I. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе по форме Приложения № 2. |  |
|  | Заполненный бланк Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта по форме, установленной Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации). |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: 5.1. Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. 5.2. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. 5.3. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 5.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа* отсутствие в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Предложение о качестве работ - каждый участник размещения заказа должен представить Предложение о качестве работ по форме согласно Приложению № 5, не изменяя объемов и видов работ, полностью соответствующее требованиям Технического задания заказчика – Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  | Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о списании денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 47К от 04 июня 2010», по которому вносится обеспечение. - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ: 1.Подготовительные работы на строительной площадке: 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений 2.Работы по сносу строений и разборке конструкций: 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510302 Разборка наземной части производственных зданий 4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 4.Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 4510417 Копка ям механизированным способом 4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками -желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: 4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро – или пневмотрамбовками 8.Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 4520161 Погружение железобетонных свай 4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 9.Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек: 4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 14.Работы бетонные: 4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 4520137 Подливка фундамента под оборудование 4520139 Приготовление бетонов и растворов 4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор 15.Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 4520213 Установка перемычек 4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 4520219 Установка лестничных маршей и площадок 4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий 16.Работы по монтажу металлических конструкций: 4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520116 Установка металлических ограждений лестниц 4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 17.Работы по монтажу деревянных конструкций: 4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов 18.Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу 19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки. 20.Работы по устройству каменных конструкций: 4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 4520213 Установка перемычек 4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича 4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 23. Работы по устройству кровель 4540123 Устройство рулонных кровель 4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа 4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 24.Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций 4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой 25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 4540162 Огнезащита деревянных конструкций 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 26.Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 4530221 Установка водомерных узлов 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530278 Установка осветительных щитков 4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530466 Установка запорной арматуры 4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530651 Установка заземлителей 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов 4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных 4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей 4530155 Установка контрольно - измерительной колонки и катодной станции 4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей 4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 4530221 Установка водомерных узлов 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 4530283 Установка трансформаторов понизительных 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530466 Установка запорной арматуры 4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 29.Работы по монтажу технологического оборудования: 4530320 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего 4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, загрузочных и разгрузочных устройств 4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей 4530450 Монтаж технологических трубопроводов 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 4530466 Установка запорной арматуры 4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, автотрансформаторов 4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530645 Установка электрических приборов 4530647 Установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования 4530651 Установка заземлителей 4530652 Установка светильников 4530656 Прокладка сетей наружного освещения 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов 4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 4530781 Установка приборов 4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации 4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами 30.Работы пусконаладочные: 4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 4530851 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4530880 Пусконаладочные работы подъемно - транспортного оборудования 4530881 Пусконаладочные работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия 4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 31. Работы по строительству автомобильных дорог: 4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. В случае привлечения субподрядной организации участником размещения заказа, признанным победителем конкурса (единственным участником) указанный участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ: 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). |  |
| ГЛАВА IV.II. Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. |  |  |
| Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (при наличии). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Заявка на участие в конкурсе должна быть сопровождена документами, определенными законодательством и указанными в главе IV.I. настоящей конкурсной документации. Формы документов, заполняемых участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам в соответствии с требованиями заказчика. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. |  |  |
| Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик должны быть составлены на русском языке. Использование других языков при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться представлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Конкурсная (аукционная) комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Каждый участник размещения заказа должен представить Предложения о качестве работ по форме согласно Приложению № 5, не изменяя объемов и видов работ, полностью соответствующие требованиям Технического задания Заказчика - Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации. Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса. |
| ГЛАВА IV.III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (пять)% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 18 671 500 (восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот руб.) рублей 00 копеек, НДС не облагается и перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, МУ «Управление строительства города Перми» л/с 04943018681) ИНН 5902293058, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ, БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение конкурсной заявки; извещение № 47К от 04 июня 2010 года». Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «15» июля 2010 года (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе). Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа в установленном законом порядке. |  |  |
| РАЗДЕЛ V. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок оформления конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в главе IV.I конкурсной документации, до 11.00 часов (время местное) «08» июля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 70, каб. 202. С 11.00 часов «08» июля 2010 года до 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82 второй этаж, зал заседаний. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 09.00 ч. до 17.00 ч в рабочие дни до 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года. Заявки, представленные после 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года, к рассмотрению не принимаются. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). |
| Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой |  | Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой КУДА: Муниципальное учреждение «Управление строительства г. Перми 614000 г. Пермь, ул. Кирова, д.70, каб. 202 КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА Открытый конкурс: «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». Не вскрывать до 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года. |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как до окончания указанного срока подачи заявок, так и на заседании конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» данного извещения, до 11.00 часов (время местное) «08» июля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 70, каб. 202. С 11.00 часов (местное время) «08» июля 2010 года до 11.30 часов (время местное) «08» июля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. Заказчик регистрирует поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе в журнале регистрации конкурсных заявок. Документ или отметка о принятии конверта должны содержать время и дату его подачи и могут содержать регистрационный номер конверта, присваиваемый в порядке очередности поступления конвертов. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные с опозданием |  | Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. |
| РАЗДЕЛ VI. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной (аукционной) комиссией конвертов с заявками, в том числе после объявления конкурсной (аукционной) комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной (аукционной) комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе после объявления конкурсной (аукционной) комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Отозванная заявка на участие в конкурсе считается не поданной. Изменение или отзыв заявки осуществляются в письменном виде, на официальном бланке, за подписью участника размещения заказа или его уполномоченного лица, и должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии). Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. |
| РАЗДЕЛ VII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, вправе направить в письменной форме (Приложение № 6) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной (аукционной) комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. |
| РАЗДЕЛ VIII. Внесение изменений в конкурсную документацию |  |  |
| Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней. Заказчик не несет ответственности в случаях если: -участник размещения заказа получил конкурсную документацию из неофициального источника или получив конкурсную документацию с официального сайта www.gorodperm.ru без направления запроса, не получил информацию о внесенных изменениях в конкурсную документацию; - участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, направленными, размещенными и опубликованными надлежащим образом. |  |  |
| РАЗДЕЛ IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «08» июля 2010 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «11.30» час. (местного времени) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Полномочия участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, или его представителя подтверждаются представлением удостоверяющего личность документа и надлежаще оформленной доверенности. Присутствующие на заседании конкурсной (аукционной) комиссии участники размещения заказа или их представители регистрируются ответственным секретарем конкурсной (аукционной) комиссии с указанием фамилии, имени, отчества присутствующего, его должности и места работы |
| Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |  | При вскрытии каждого конверта с заявками на участие в конкурсе объявляется: - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа; - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; - условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если участником размещения заказа внесены изменения в заявку на участие в конкурсе, оглашаются сведения и документы, изменяющие первоначальную заявку на участие в конкурсе. Оглашенная информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками, который ведется конкурсной (аукционной) комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии и Заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Данный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.gorodperm.ru В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. |
| РАЗДЕЛ X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Заседание конкурсной (аукционной) комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе состоится «15» июля 2010 года. Конкурсная (аукционная) комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе III конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе - не более 20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа: - о проведении ликвидации такого участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе; - о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе; - о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. - сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной (аукционной) комиссией принимается решение: - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса; - об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа; при этом основанием для отказа являются случаи, предусмотренные разделом XI конкурсной документации, при этом принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. |
| Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсной (аукционной) комиссией ведется и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: - сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе; - решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа с обоснованием такого решения и с указанием: а) положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа; б) положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа; в) положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, и (или) положениям Закона; - сведения о решении каждого члена конкурсной (аукционной) комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru. |
| Признание конкурса несостоявшимся |  | В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. |
| Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной (аукционной) комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| РАЗДЕЛ XI. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе |  |  |
| При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной (аукционной) комиссией к участию в конкурсе в случае: не предоставления документов, указанных в главе IV.I. конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ; несоответствия требованиям, установленным в разделе III конкурсной документации; несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации; Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе арифметических ошибок или расхождения между цифрами и/или словами во избежание претензий к заказчику, конкурсной (аукционной) комиссии, данному участнику размещения заказа, подавшему такую заявку на участие в конкурсе, будет отказано в допуске к участию в конкурсе по причине наличия в представленных документах недостоверных сведений. Допуск конкурсной (аукционной) комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с настоящим разделом конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. |  |  |
| РАЗДЕЛ XII. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Заседание конкурсной (аукционной) комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе состоится «15» июля 2010 года. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями, предусмотренными конкурсной документацией в порядке, установленном в Приложении № 7. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1. Цена контракта; 2. Квалификация Участника конкурса; 3. Сроки выполнения работ Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной (аукционной) комиссией в порядке, предусмотренном Приложением № 7 к настоящей конкурсной документации. |
| Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная (аукционная) комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года. Протокол оценки и сопоставления заявок публикуется в официальном печатном издании «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru соответственно в течение 5 (пяти) дней и 1 (одного) дня после дня подписания указанного протокола. |
| Разъяснение результатов конкурса |  | Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения. |
| РАЗДЕЛ XIII. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта по результатам проведения конкурса |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, передает победителю конкурса (единственному участнику конкурса) один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса (единственным участником конкурса) в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса (единственный участник конкурса), получивший протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе – для единственного участника конкурса) и проект муниципального Контракта, обязан на одиннадцатый день (не позднее 15.00 час. (время местное)) со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе – для единственного участника конкурса), предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект муниципального Контракта и обеспечение исполнения муниципального Контракта в форме банковской гарантии, передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе вклада (депозита), договора поручительства. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. В случае если заказчик в соответствии с действующим законодательством отказался от заключения муниципального контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципального контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| РАЗДЕЛ XIV. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 112 029 000 (сто двенадцать миллионов двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек. В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Способы обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии (ст.368-379 ГК РФ), - договор поручительства (ст.361-367 ГК РФ), - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта (ст.334-358 ГК РФ). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на конкурс, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование конкурса, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала исполнителя по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок выполнения работ по муниципальному контракту. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой. При этом срок действия банковской гарантии должен на 6 (шесть) календарных месяцев превышать срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ, в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ, в полном объеме, выполнение работ, с надлежащим качеством, своевременное устранение дефектов при выполнении работ. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение признается недействительным и считать непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. При выборе обеспечения исполнения муниципального контракта в виде договора поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт вместе с договором поручительства следующих документов: - копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства также должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства также должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Срок действия Договора поручительства должен на 06 (Шесть) календарных месяцев превышать срок выполнения работ по муниципальному контракту. В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение признается недействительным и считать непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта |
| Залог денежных средств |  | При передаче Заказчику в залог денежных средств, в том числе вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка. В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, МУ «Управление строительства города Перми» л/с 04943018681). ИНН; 5902293058. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ. БИК; 045744000. Назначение платежа; «обеспечение исполнения Контракта от «___» _____________№____».. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к конкурсной документации. |
| Особые условия |  | Кроме вышеперечисленных документов, к пакету документов об обеспечении исполнения Контракта должно быть приложено решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае если победитель конкурса (единственный участник конкурса) в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику обеспечение исполнения Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела конкурсной документации, победитель конкурса (единственный участник конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального Контракта. |
| РАЗДЕЛ XV. Права и обязанности победителя конкурса |  |  |
| Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и на условиях конкурсной документации. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя с которым заключен муниципальный контракт по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения контракта, сведения о таком участнике конкурса включаются в реестр недобросовестных поставщиков. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом. |  |  |
| РАЗДЕЛ XVI. Права и обязанности Заказчика |  |  |
| После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, истребованных заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации и представленных в составе заявки на участие в конкурсе; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если победитель конкурса (единственный участник конкурса) признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса (единственного участника конкурса) заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса. |  |  |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

Раздел 1. Выполнение строительно-монтажных работ.

- Общие положения.

1.1. Основание для выполнения работ.

Основанием для выполнения работ по реконструкции данного объекта является разработанный рабочий проект «Расширение и реконструкция водоснабжения г.Перми III очередь. Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений» (шифр проекта 590106) – Приложение № 10 к конкурсной документации.

1.2. Место расположения объекта.

г.Пермь, Орджоникидзевский район, территория Чусовского водозабора.

- Состав работ.

*Здесь и далее: данные, установленные Проектом по использованию материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаки). При подготовке конкурсной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом конкурса, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в Проекте материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Проекте.

| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива* |  | Наименование работ и затрат* |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1 ПОДЪЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы: Составление сметной документации и утверждение ее Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм07-04-015-04* |  | Агрегат насосный, масса, т: 35,21Насос подачи воды на очистные сооружения тип RDLO V 600-885A с синхронным двигателем, SDА630 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм07-04-001-03* |  | Агрегат насосный, масса, т: 0,425. Насос удаления осадка из мокрых камер, тип S1 174-H или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм07-04-001-02* |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3т, насос откачки воды при затоплении станции, тип S1 174-H или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм07-04-001-02* |  | Агрегат насосный, масса, т: 0,17, насос откачки дренажных вод - переносная погружная установка, тип SV 072 BH или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР09-06-001-02* |  | Монтаж затворов из полосовой и тонколистовой стали Индутек или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 17,068 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР09-06-001-02* |  | Монтаж колонки управления задвижками "ВМО" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР09-06-001-02* |  | Демонтаж затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  |  |  |  |  |  | 17,068 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР09-06-001-02* |  | Демонтаж колонки управления задвижками |  |  |  |  |  |  |  | 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм03-01-033-01* |  | Кран мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность, т: 16/20, пролет до 24,5 м |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кран |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм03-01-128-15* |  | Таль канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема, м: 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРм03-05-001-01* |  | Лифт грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР09-03-039-03* |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Данные "ПЗМК"* |  | Опорная рама под электродвигатель насоса RDLO V 885А поз.1а/1-5 ( ТХ.Н1) |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРм38-01-006-02* |  | Изготовление траверсы |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР13-03-002-04* |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР13-03-004-26* |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КSB, Германия* |  | Насос подачи воды на очистные сооружения - центробежный насос двойного всасывания вертикальной установки, тип RDLO V 600-885A или эквивалент: насос двойного всаcывания вертикальной установки: подача в рабочей точке Q=7000м3/ч, , подача min = 2700м3/ч, подача max = 7500м3/ч, напор в рабочей точке Н=95м, напор min (при максимальной подаче) = 85 м, напор max (в точке нулевой подачи) = 135 м, КПД насоса в рабочей точке (рассчитанный по стандарту ISO 9906 класс 2) = 91%, давление на входе (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) = 0,15-0,25 м (под заливом), статический напор = 83,5 м, кавитационный запас (не более) = 8,05 м, регулировка подачи – частотное регулирование, диапазоны регулирование 50% |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | КSB, Германия* |  | Синхронный электродвигатель WEG мощностью 2250 кВт, напряжением питания 6000В, 1000 об/мин, тип SDа 630 или эквивалент: тип электродвигателя – синхронный, номинальная мощность электродвигателя = 2250 кВт, номинальное напряжение = 6000 В, номинальный ток, не более = 255 А, частота вращения = 1000 об/мин, КПД двигателя при 100% нагрузке не менее 95,7%, Коэффициент мощности cosY = 90%, частота сети = 50 гЦ, количество фаз – 3, направление вращения – левое, вид подключения – звезда, режим работы – постоянный, S1; количество допустимых включений из холодного состояния – не менее 2-х раз в час, количество допустимых включений из горячего состояния – не менее 1-го раза в час, метод пуска – через частотный преобразователь. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Данные "Грюндфос"* |  | Насос удаления осадка из мокрых камер – горизонтальная сухая установка (тип 6) Q=100м3/ч, Н=28м, Nдвиг=17кВт , тип S1 174-Н (типоразмер 54) или эквивалент.; |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Данные "Грюндфос"* |  | насос откачки воды при затоплении станции – переносная погружная установка (тип 5) Q=100м3/ч, Н=28м, Nдвиг=17кВт , тип S1 174-Н (типоразмер 54) или эквивалент.; |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Данные "Грюндфос"* |  | насос откачки дренажных вод – переносная погружная установка (тип 5) Q=30м3/ч, Н=25м, Nдвиг=7,4кВт , тип SV 072 ВН (типоразмер 50) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Данные "ЩЛЗ"* |  | Лифт пассажирский груз.400 кг, Vп=1 м/с, марка ПП-0411 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Данные "ПромСнабКом* |  | Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/п 16 т, пролет 10,5 м, Нп=33м, U380В/Гц, или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Данные "ПромСнабКом* |  | Таль электрическая г/п 5 т, 123300/1,18 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм12-01-002-13* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 219 |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | [103-0469]* |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | [534-0374]* |  | Заглушки , диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10.0 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | [534-0225]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | [534-0296]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-57х4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм12-01-002-15* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 325 |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | [103-0485]* |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | [534-0322]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР16-02-007-07* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм12-01-002-23* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 1420 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Данные "УПСК"* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 14 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,752175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Данные "УПСК"* |  | Переход сварной листовой К1400х1200 - 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Данные "УПСК"* |  | Переход сварной листовой К1200х1000 - 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Данные "УПСК"* |  | Переход сварной листовой К1000х600 - 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Данные "УПСК"* |  | Заглушка плоская приварная с ребрами 1200 - 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | "Уралгидромаш"* |  | колено подводящее 1200х900, Б-52845 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | "Уралгидромаш"* |  | Патрубок переходной 900х700, В-45771 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Данные "УПСК"* |  | Колено секторное сварное 1220х12 -1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм12-02-002-21* |  | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 1020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | [103-0269]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 10 мм для изготовления колена |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм12-02-002-20* |  | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 820 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | [548-0013]* |  | Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм39-06-002-21* |  | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа. трубопровод, диаметр, мм: 1220 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стык |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм39-06-003-24* |  | Контроль процессов процессов сварки и наплавки. трубопровод, диаметр, мм: 1220 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стык |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм12-12-001-07* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [300-1175]* |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм12-12-001-07* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Данные "Грейс"* |  | Клапан воздушный комбинированный Ду 50, тип DAV-MH-KA или эквивалент, 18126/1,18 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРм12-12-007-18* |  | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ОАО "ПТПА"* |  | Задвижка клиновая Ду 1200 с электроприводом, тип задвижки 30ч925 бр |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР16-02-007-01* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР22-03-014-12* |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | [533-0095]* |  | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР22-03-014-13* |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 700 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | [533-0518]* |  | Фланцы из углеродистой стали марок 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30 град. С) до 698 К (+425 град. С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР22-03-014-16* |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | [533-0075]* |  | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР22-03-014-17* |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | [533-0139]* |  | Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30 град. С) до 573 К (+300 град. С) на условное давление: Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРм38-01-006-02* |  | Изготовление подпятника и опоры под задвижку, ТХ.Н или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1,723 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР09-03-039-01* |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | 1,723 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР13-03-002-04* |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР13-03-004-26* |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм12-01-002-17* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 426 |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | [103-0217]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров диаметр 426 мм толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  | [534-0165]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 |  | [534-0215]* |  | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-159х5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 |  | [534-0064]* |  | Отводы гнутые под углом , диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 |  | [300-1371]* |  | Заглушки стальные диаметром до 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕРм12-01-002-12* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 159 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | [103-0175]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 |  | [534-0030]* |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 |  | [534-0289]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-108х4мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм12-01-002-07* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | [103-0139]* |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРм12-12-001-17* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Данные "Арматек"* |  | Затвор дисковый межфланцевый Ду 400 Ру 1,0 МПа, тип АА2.519 0002 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕРм12-12-001-17* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | "СантехТула"* |  | Затвор обратный поворотный фланцевый Ду 400 Ру 1,0 МПа, тип 19ч21бр или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР16-02-007-11* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕРм12-12-001-12* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 150 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | "СантехТула"* |  | Затвор обратный поворотный фланцевый Ду 150 Ру 1,0 МПа, тип 19ч21бр |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР16-02-007-06* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕРм12-12-009-07* |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | "СантехТула"* |  | кран шаровой запорный проходной муфтовый Ду 50 Ру 0,6 МПа, тип 11ч38п или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕРм12-01-002-13* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 219 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  | [103-0469]* |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕРм12-01-002-13* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 219 |  |  |  |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 |  | [103-0187]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 |  | [534-0194]* |  | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 |  | [534-0154]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 |  | [534-0042]* |  | Отводы 90 град. диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5 |  | [534-0040]* |  | Отводы 90 град. диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.6 |  | [534-0040]* |  | Отводы 60 град. диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм(применительно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕРм12-01-002-12* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 159 |  |  |  |  |  |  |  | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  | [103-0175]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 |  | [534-0187]* |  | Тройники переходные наружным диаметром и толщиной стенки 159х5-57х4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 |  | [534-0030]* |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕРм12-01-002-07* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 |  | [103-0139]* |  | Трубы электросварные стальныее прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕР16-02-007-07* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕРм12-12-001-13* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 200 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  | [300-1180]* |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) тип 31Ч6БР, диаметром 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕРм12-12-003-08* |  | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 150 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  | "Авангард-Технокомп* |  | Задвижка параллельная фланцевая Ду 150 Ру 1,0 МПа с электроприводом, тип 30 ч 906 бр, или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕРм12-12-006-12* |  | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 150 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 |  | Данные "Грейс"* |  | Регулирующий клапан поддерживающий давление "после себя"тип М 3100 или эквивалент, Дн 150, 128650/1,18 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕРм12-12-009-07* |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  | [300-1346]* |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18р |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  | [300-9811]* |  | Головки соединительные ГЦ-50 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  | [547-0005]* |  | Муфта диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕРм12-12-001-12* |  | Заглушка фланцевая диаметр условного прохода, мм: 150 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  | [534-0372]* |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8.0 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР16-02-007-06* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ТЕРм12-01-002-07* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 |  | [103-0138]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 |  | [534-0010]* |  | Отводы диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 |  | [534-0139]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 |  | [534-0297]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) , наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х4мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ТЕРм12-12-009-07* |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 |  | [300-1346]* |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18р |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  | [300-9811]* |  | Головки соединительные ГЦ-50 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 |  | [547-0005]* |  | Муфта диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ТЕРм12-01-012-03* |  | Трубопроводы из стальных труб. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр труб наружный и условный, мм: 57х32 - 68х40 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  | [103-9012-1]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные диаметром 50-80 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 |  | [300-1226]* |  | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | [300-1173]* |  | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | [300-1201]* |  | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ТЕРм12-01-002-13* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 219 |  |  |  |  |  |  |  | 0,605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  | [103-0187]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 |  | [534-0154]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 |  | [534-0040]* |  | Отводы 90 град. диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.4 |  | [534-0373]* |  | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8.0 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ТЕРм12-12-001-13* |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа, диаметр условного прохода, мм: 200 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 |  | [300-1180]* |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) тип 31Ч6БР или эквивалент, диаметром 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ТЕР16-02-007-07* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ТЕР16-02-007-07* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 |  | [534-0373]* |  | Заглушки , диаметром условного прохода: 200 мм, |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ТЕРм12-01-002-10* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  | [103-0161]* |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.2 |  | [534-0145]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.3 |  | [534-0018]* |  | Отводы 90 град. диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ТЕР16-05-001-12* |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм 31ч6бр |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ТЕР16-05-001-12* |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  | "СантехТула"* |  | Затвор обратный поворотный фланцевый Ду 150 Ру 1,0 МПа, тип 19ч21бр или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ТЕРм12-01-002-13* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 219 |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  | [103-0187]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 |  | [534-0322]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х7мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 |  | [534-0154]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4 |  | [534-0322]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8мм |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.5 |  | [534-0040]* |  | Отводы 90 град. диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.6 |  | [534-0297]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.7 |  | [534-0374]* |  | Заглушки диаметром условного прохода: 200 мм, |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | ТЕРм12-01-002-12* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 159 |  |  |  |  |  |  |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  | [103-0175]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 |  | [534-0151]* |  | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.3 |  | [534-0289]* |  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-108х4мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.4 |  | [534-0030]* |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.5 |  | [534-0372]* |  | Заглушки диаметром условного прохода: 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ТЕРм12-01-002-07* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 |  | [103-0138]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ТЕРм12-01-002-17* |  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 426 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 |  | [103-0217]* |  | Трубы электросварные стальные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.2 |  | [534-0382]* |  | Заглушки диаметром условного прохода: 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | ТЕР16-05-001-06* |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200мм |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | ТЕР16-05-001-14* |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ТЕРм12-12-009-07* |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 |  | "СантехТула"* |  | Краны стальные шаровые равнопроходные Ду 50 мм, тип 11ч38п. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | ТЕР16-05-001-14* |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 |  | "СантехТула"* |  | Затвор обратный поворотный стяжной фланцевый Ду 150 Ру 1,6МПа, тип 19ч21бр. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ТЕР16-02-007-07* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200мм, заглушки фланцевые |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ТЕР16-02-007-06* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150мм, заглушки фланцевые |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ТЕР16-02-007-06* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150мм, ответные фланцы к насосу |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ТЕР16-02-007-04* |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100мм, ответные фланцы к насосу |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ТЕР16-03-002-03* |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 |  | [103-9001-503]* |  | Трубы металлопластиковые, диам.32 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.2 |  |  |  | Соединитель прямой пластиковый Henco 32х32 мм или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.3 |  | [103-9001-255]* |  | Краны шаровые для холодной воды КВ-КВ диам.25мм или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ТЕР22-01-017-01* |  | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 |  | [440-9148-1]* |  | Трубы раструбные железобетонные безнапорные диаметром 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 9,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ТЕР13-03-002-04* |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  | 11,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | ТЕР13-03-004-26* |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. за два раза |  |  |  |  |  |  |  | 11,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | ТЕРр66-47-05* |  | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром, мм, до: 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ТЕРр66-47-06* |  | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром, мм, до: 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ и ОГЛМ |  |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | [101-0092]* |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16- (18) мм |  |  |  |  |  |  | 0,08505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | [201-0650]* |  | Лестницы с ограждениями |  |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ПМ и ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | [201-0591]* |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР09-03-031-01* |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | [101-1111]* |  | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР09-03-014-01* |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,9597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | [101-1035]* |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 26-40 |  |  |  |  |  |  | 0,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | [101-1802]* |  | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 20 |  |  |  |  |  |  | 0,1577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | [101-1646]* |  | Швеллеры марка стали ВСт3пс5 N 16 |  |  |  |  |  |  | 0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ и ОГЛМ |  |  |  |  |  |  | 2,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы с ограждениями |  |  |  |  |  |  | 2,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ПМ и ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | [201-0591]* |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг |  |  |  |  |  |  | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР09-03-031-01* |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | [101-1111]* |  | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм |  |  |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  | изготовление площадки для обслуживания оборудования и |  |  |  |  |  |  | 2,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР09-03-031-01* |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  | 2,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм38-01-003-01* |  | Изготовление кронштейна КР-2 |  |  |  |  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | [101-1871]* |  | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24 |  |  |  |  |  |  | 0,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | [110-0175]* |  | Сталь угловая 75х75 мм |  |  |  |  |  |  | 0,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | [101-1628]* |  | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР09-03-039-03* |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т, КР |  |  |  |  |  |  | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ и ОГЛМ |  |  |  |  |  |  | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы с ограждениями |  |  |  |  |  |  | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ПМ и ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | [201-0591]* |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и |  |  |  |  |  |  | 0,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР09-03-031-01* |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  | 0,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ и ОГЛМ |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы с ограждениями |  |  |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | [201-0599]* |  | Ограждение площадок |  |  |  |  |  |  | 1,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР09-03-014-01* |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 2,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | [101-1646]* |  | Швеллеры марка стали ВСт3пс5 N 16 |  |  |  |  |  |  | 1,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | [101-1787]* |  | Сталь угловая равнополочная спокойная 18сп, шириной полок 100 мм |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | [101-1119]* |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 10 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С235 |  |  |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР09-03-006-02* |  | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок 36 М |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м рельсов в одну нитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | [101-1035]* |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 26-40 |  |  |  |  |  |  | 0,0365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | [101-1092]* |  | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | [101-1119]* |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 16 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, |  |  |  |  |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | [201-0599]* |  | Ограждение площадок |  |  |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, МЛ1 |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, ЛМ и ОГЛМ |  |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы с ограждениями |  |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 0,2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | [201-0599]* |  | Ограждение площадок |  |  |  |  |  |  | 0,2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и |  |  |  |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР09-03-031-01* |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР09-03-014-01* |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | [101-1802]* |  | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 |  |  |  |  |  |  | 0,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 |  | [101-1783]* |  | Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14 |  |  |  |  |  |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 |  | [101-1787]* |  | Сталь угловая равнополочная спокойная 18сп, шириной полок 100 мм |  |  |  |  |  |  | 0,2337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР09-03-014-01* |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 1,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | [101-1802]* |  | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 |  |  |  |  |  |  | 1,419682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР09-03-030-01* |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, ОГПМ |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | [201-0599]* |  | Ограждение площадок |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР09-03-029-01* |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, МЛ1 |  |  |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | [201-0650]* |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР09-03-014-01* |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | [101-1802]* |  | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 |  | [101-1783]* |  | Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10 |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 |  | [101-1787]* |  | Сталь угловая равнополочная спокойная 18сп, шириной полок 100 мм |  |  |  |  |  |  | 0,0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР46-02-007-01* |  |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР46-04-001-04* |  |  | Разборка стен кирпичных |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР06-01-015-07* |  |  | Установка закладных деталей весом до 4кг, МН107-3 |  |  |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР09-03-014-01* |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,2216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 |  | [101-1783]* |  |  | Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10 |  |  |  |  |  |  | 0,229134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕР06-01-015-08* |  |  | Установка закладных деталей весом до 20кг МН518 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕР09-03-014-01* |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,539 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  | [101-1783]* |  |  | Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 16 |  |  |  |  |  |  | 0,484 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 |  | [110-0173]* |  |  | Сталь угловая 50х50 мм |  |  |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 |  | [101-1628]* |  |  | Сталь листовая толщиной 8-20 мм |  |  |  |  |  |  | 0,0098 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР13-03-002-02* |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР13-03-004-04* |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1100 |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. нержавейка, стремянки |  |  |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  | [101-0092]* |  |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  | 0,003483 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕР09-03-030-01* |  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нержавейка |  |  |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР09-03-014-01* |  |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ТЕРм38-01-003-01* |  |  | Изготовление кронштейна КР-1 |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ТЕР09-03-039-03* |  |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т, КР-1 |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Нерж. |  |  |  |  |  |  | 1,274 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ТЕР09-03-030-01* |  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нерж. |  |  |  |  |  |  | 1,381 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ТЕРм38-01-003-01* |  |  | Изготовление кронштейна КР-1 |  |  |  |  |  |  | 2,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ТЕР09-03-039-03* |  |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т, КР-1 |  |  |  |  |  |  | 2,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Нерж. |  |  |  |  |  |  | 2,561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ТЕР09-03-030-01* |  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нерж. |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ТЕРм38-01-003-01* |  |  | Изготовление кронштейна КР-1 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ТЕР09-03-039-03* |  |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т, КР-1 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  |  | Площадки для обслуживания оборудования |  |  |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж стремянки |  |  |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Нерж. |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | ТЕР09-03-030-01* |  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нерж. |  |  |  |  |  |  | 1,794 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  |  | Изготовление площадки для обслуживания оборудования |  |  |  |  |  |  | 1,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечени |  |  |  |  |  |  | 1,462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж стремянки |  |  |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  |  | Изготовление площадки для обслуживания оборудования |  |  |  |  |  |  | 2,374 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечени |  |  |  |  |  |  | 2,374 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ТЕР09-03-029-01* |  |  | Монтаж стремянки с ограждением |  |  |  |  |  |  | 0,772 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ТЕР09-03-031-01* |  |  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  | 7,023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 |  | Данные "Солид"* |  |  | Сварной настил SP 34*50/30*3S4, Zn, тип A b*l, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  | 260,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ТЕРм38-01-004-01* |  |  | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов, ПМ |  |  |  |  |  |  | 5,729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ТЕРм38-01-004-02* |  |  | Изготовление лестницы прямолинейные и криволинейные , ЛМ и СМ |  |  |  |  |  |  | 6,066 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Даннные "Ремстрой»* |  |  | Ограждения металлических лестниц и площадок, |  |  |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Даннные "Ремстрой»* |  |  | Ограждения металлических стремянок, |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Данные "ХМТ-холдинг* |  |  | Сталь листовая толщиной 8-20 мм нерж., для изготовления лестниц,площадок, гнутых профилей |  |  |  |  |  |  | 26,103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР10-01-034-01* |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей или эквивалент. глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проёмов |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | [206-0059]* |  |  | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-09H или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР10-01-034-03* |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей или эквивалент. поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проёмов |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | [206-0018]* |  |  | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 18-09Р или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | [206-0016]* |  |  | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 12-09Р или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | [206-0017]* |  |  | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 12-12Р или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР10-01-034-04* |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей или эквивалент. поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проёмов |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | [206-0055]* |  |  | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет или эквивалент) 18-12С |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР12-01-015-03* |  |  | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР12-01-013-03* |  |  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 60мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР12-01-013-04* |  |  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР11-01-010-01* |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых (применительно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР12-01-001-05* |  |  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ВТЕР09-04-007-01* |  |  | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом: или эквивалент с устройством теплоизоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проем |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [101-7015]* |  |  | Крепеж для утеплителя ДСУ 160-10 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | [101-7014]* |  |  | Утеплитель ROCKWOOL 100 мм или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2814,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Данные "Краспан"* |  |  | Вентилируемые фасадные системы, |  |  |  |  |  |  |  |  | 3224,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРр62-41-01* |  |  | Очистка вручную поверхности красок с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР15-04-002-02* |  |  | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР15-04-001-02* |  |  | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР15-04-025-09* |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (эпоксидная) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР15-01-047-15* |  |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" или эквивалент.по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Данные "Отекс-М"* |  |  | Панели потолочные "Армстронг", или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Данные "Отекс-М"* |  |  | Панели потолочные "Армстронг" или эквивалент. комплектующие "Люмсвет" Т-24 белый, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР15-01-047-12* |  |  | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6см |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,789 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР15-06-002-02* |  |  | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР15-04-002-04* |  |  | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР15-04-005-05* |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР15-04-025-08* |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, акриловые краски |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР15-04-025-08* |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (эпоксидная) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,533 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕРр63-7-05* |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР15-01-019-03* |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | [101-9050-1]* |  |  | Гранит керамический неполированный одноцветный толщиной 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕР11-01-027-12* |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР11-01-021-01* |  |  | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР46-04-011-02* |  |  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР46-04-011-14* |  |  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР12-01-008-01* |  |  | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 фасадов без вычета проемов |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР08-02-009-02* |  |  | Демонтаж кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических пустотелых размером 250х120х138мм армированных при высоте этажа свыше 4м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР09-04-006-04* |  |  | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | [201-9400-103]* |  |  | Панели трехслойные стеновые (типа "СЭНДВИЧ") или эквивалент с обшивками из стальных профиллированных листов оцинкованных с утеплителем из минераловатных плит толщиной утеплителя 120 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР07-01-021-01* |  |  | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | [442-5001-102]* |  |  | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 13-1П |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР06-01-005-01* |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3, БП1, ОБ1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР06-01-015-07* |  |  | Установка закладных деталей весом до 4кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР09-03-039-05* |  |  | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  | [101-1034]* |  |  | Двутавры с параллельными гранями полок , N 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР08-02-001-01* |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича_ наружных стен простых при высоте этажа до 4м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 кладки |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕР09-05-003-01* |  |  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. болтов |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕР46-03-007-02* |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР08-07-001-02* |  |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 вертикальной проекции |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР08-07-002-01* |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР08-07-002-02* |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять, высота помещений до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕР08-07-002-02* |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять 8 метров, высота помещений 14 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |
| №1 Демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм07-04-001-01* |  |  | Агрегат насосный, масса, до т: 0,064 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР18-04-001-14* |  |  | Демонтаж баков вместимостью до 3,0м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бак |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм07-04-001-02* |  |  | Демонтаж агрегат насосный, масса, до т: 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм07-04-001-03* |  |  | Демонтаж агрегат насосный, масса, до т: 0,425 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм07-04-003-07* |  |  | Демонтаж агрегат насосный, масса, до т: 31,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| №1 Внутренние сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР20-03-002-01* |  |  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентилятор |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Данные "Веза"* |  |  | Вентиляторы осевые с электродвигателем ВО14-320-8, замена ВО12-303-8, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР20-02-002-01* |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решетка |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Данные "Арктос"* |  |  | Решетка вентиляционная АМН 1000х300 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР18-03-001-03* |  |  | Установка конвекторов |  |  |  |  |  |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-0,700 или эквивалент.П |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-0,700К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-0,850П или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-0,850К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,000К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,226П или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,471П или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,471К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,593К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,961К или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | ООО СантехПроф"* |  |  | Конвекторы КСК-20-Универсал-ТБС, КСК-20-1,961П или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР18-03-004-08* |  |  | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м труб нитки регистра |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР16-02-001-01* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | [103-9001-259]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.15 мм |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР16-02-001-02* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | [103-9001-260]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР16-02-001-03* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | [103-9001-261]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР16-02-001-04* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | [103-9001-262]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.32 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР16-02-001-05* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [103-9001-263]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР16-02-001-06* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | [103-9001-264]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР26-01-001-01* |  |  | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | [104-0004]* |  |  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,443932 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР18-07-001-01* |  |  | Установка указателей уровня кранового типа |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Ручной балансировочный клапан в комплекте с измерительными ниппелями Ду 40, MSV-F2, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Ручной балансировочный клапан в комплекте с измерительными ниппелями Ду 50, MSV-F2, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР16-02-001-01* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | [103-9001-259]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.15 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР16-02-001-02* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | [103-9001-260]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР16-05-001-16* |  |  | Установка кранов проходных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | [103-9001-264]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР16-05-001-15* |  |  | Установка клапана обратного на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Данные "Vesta Tradi* |  |  | клапан обратный Ду 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР16-02-004-03* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР26-01-001-01* |  |  | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | [104-0004]* |  |  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,012389 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР18-07-001-03* |  |  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР18-07-001-04* |  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР16-02-001-01* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | [103-9001-259]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.15 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР18-03-002-02* |  |  | Установка чугунных ребристых труб длиной 1,0м |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 труб ребристых |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕР18-03-002-04* |  |  | Установка чугунных ребристых труб длиной 2,0м |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 труб ребристых |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР16-05-001-15* |  |  | Установка кранов проходных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | [103-9001-259]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.15 мм |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 |  | [103-9001-260]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,999996 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР16-02-001-03* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | [103-9001-261]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР16-02-001-04* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | [103-9001-262]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.32 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР16-05-001-16* |  |  | Установка кранов проходных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | [103-9001-263]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР16-05-001-17* |  |  | Установка кранов проходных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | [103-9001-266]* |  |  | Краны шаровые с 2 винтами КВ-КВ диам.80 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР16-02-001-06* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | [103-9001-264]* |  |  | Краны шаровые для горячей воды КВ-КВ диам.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР16-02-005-04* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР16-02-005-05* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР18-06-007-01* |  |  | Установка фильтров диаметром 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР18-06-007-02* |  |  | Установка фильтров диаметром 32мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР18-06-007-04* |  |  | Установка фильтров диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕР18-06-007-06* |  |  | Установка фильтров диаметром 80мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕР18-06-003-06* |  |  | Установка воздухосборников наружным диаметром 219мм |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР18-06-003-08* |  |  | Установка воздухосборников наружным диаметром 325мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР26-01-001-01* |  |  | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 |  | [104-0004]* |  |  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0324 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР16-05-004-01* |  |  | Установка клапанов приемных диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Клапан регулирующий Ду 15,VF2 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Клапан регулирующий Ду 20,VF2, привод AMV13 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Клапан регулирующий Ду 40,VF2, привод AMV30 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 |  | Данные "Данфосс"* |  |  | Клапан регулирующий Ду 80,VF2, привод AMV423 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕР16-07-005-01* |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР16-07-005-02* |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Внутренние сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР18-02-003-01* |  |  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Аппараты водонагревательные накопительные |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР16-06-001-01* |  |  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65мм, диаметром водомера до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | узел |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР16-05-001-11* |  |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР16-05-001-02* |  |  | Установка вентилей фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР16-02-002-02* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР16-02-002-04* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | [300-1343]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР16-02-002-05* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР16-02-005-02* |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | [300-1346]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР16-03-002-01* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [300-1341]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР16-03-002-02* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | [300-1342]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР26-01-017-02* |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР13-03-004-26* |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР16-07-001-02* |  |  | Установка кранов поливочных, диаметром 25мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кран |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР16-02-002-07* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР16-05-001-11* |  |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕРм12-12-009-02* |  |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 15 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | [300-1341]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕРм12-12-009-07* |  |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10МПа, диаметр условного прохода, мм: 50 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | [300-1346]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР16-07-001-01* |  |  | Установка кранов пожарных диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кран |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР10-01-059-01* |  |  | Установка шкафа пожарного навесного |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. изделий |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | "Пожарное общество"* |  |  | Шкаф пожарный навесной |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕР16-03-002-01* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | [300-1341]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР16-03-002-02* |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | [300-1342]* |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15кч18п |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР26-01-017-02* |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕР16-04-001-01* |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕР16-04-001-02* |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | [300-0918]* |  |  | Ревизии диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР16-04-001-02* |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  | 103-9001-11* |  |  | Трубы ПВХ "Genova systems" (США) (или эквивалент) для холодной воды диам.100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  | [300-1552]* |  |  | Воронки водосточные диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР16-04-001-02* |  |  | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | 103-9001-11* |  |  | Трубы ПВХ "Genova systems" (США) (или эквивалент) для холодной воды диам.100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР16-04-001-01* |  |  | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | [103-9001-18]* |  |  | Трубы ПВХ "Genova systems" (США) (или эквивалент) для горячей воды диам.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  | [500-9058]* |  |  | крышки К ПНД, ПВХ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР17-01-003-01* |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР17-01-001-14* |  |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР17-01-002-03* |  |  | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР17-01-001-18* |  |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР17-01-001-22* |  |  | Установка трапов диаметром 50мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР17-01-001-23* |  |  | Установка трапов диаметром 100мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР17-01-006-01* |  |  | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-003-08* |  |  | 2 Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР01-02-057-02* |  |  | 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР06-01-001-01* |  |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР06-01-001-15* |  |  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР06-01-015-10* |  |  | Армирование кирпичной вставки |  |  |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР08-01-002-01* |  |  | Устройство основания под фундаменты песчаного |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 основания |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР08-01-003-03* |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР08-01-003-07* |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  |  |  |  |  | 0,481 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР01-02-061-01* |  |  | 1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,672 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [408-9040]* |  |  | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  |  |  | 73,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР08-02-002-19* |  |  | Кладка перегородок из силикатного одинарного кирпича_ армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР07-01-054-03* |  |  | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | [441-1001]* |  |  | Блоки фундаментные железобетонные |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | [448-5001-1]* |  |  | Панель забора железобетонная ПО-2 м (V=0,58 м3) |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР07-01-055-02* |  |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических и бетонных |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | [440-9026-1]* |  |  | Столбы ограждения |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕРм38-01-006-01* |  |  | Изготовлениен ворот |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР13-03-002-02* |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР13-03-004-03* |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141, за двараза |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР07-01-054-13* |  |  | Установка металлических оград из колючей проволоки с соединительным элементом МС15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | [101-9390]* |  |  | Сталь угловая |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | [101-1629]* |  |  | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР01-01-003-08* |  |  | 2 Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР01-02-057-02* |  |  | 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР07-01-054-05* |  |  | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | [103-0139]* |  |  | Трубы электросварные прямошовные 57х 3.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | [101-2217]* |  |  | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | [101-9390]* |  |  | Сталь угловая, соединительный элемент |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | [201-9401-001]* |  |  | Панели сетчатые металлические (звено сетчатой ограды 1,5х3м) |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕР13-03-002-04* |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕР13-03-004-26* |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕР07-01-055-02* |  |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических и бетонных |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | [440-9026-1]* |  |  | Столбы ограждения |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм38-01-006-01* |  |  | Изготовление ворот |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕР13-03-002-02* |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕР13-03-004-03* |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141, за два раза |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕР07-01-054-13* |  |  | Установка металлических оград из колючей проволоки с соединительным элементом МС15, по новому и существующему ограждению |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | [101-9390]* |  |  | Сталь угловая |  |  |  |  |  |  |  | 0,009447 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  | [101-1629]* |  |  | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,070851 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕР01-02-061-01* |  |  | 1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | [408-9040]* |  |  | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕР07-01-054-13* |  |  | Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам, по существующему ограждению |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР06-01-005-01* |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3, ФМО-3, -4, -5, -6, -7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР06-01-005-05* |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25м3, ФМО-1, -2. |  |  |  |  |  |  |  | 0,868 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | [204-9038]* |  |  | Арматура класса А-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0463 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | [204-9040]* |  |  | Арматура класса А-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,651 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР13-06-003-01* |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  | 137,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР13-06-004-01* |  |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 137,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 обеспыливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР15-02-019-03* |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ремонтным раствором |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Данные "Зика"* |  |  | Ремонтный состав ЗикаМонотоп-612, или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР46-01-007-01* |  |  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами, К7, К8, К9, К11,К13, К14, К15, К17, К18 |  |  |  |  |  |  |  | 8,294 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР46-01-001-02* |  |  | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | [204-9038]* |  |  | Арматура класса А-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | [204-9040]* |  |  | Арматура класса А-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,316 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР13-06-003-01* |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР13-06-004-01* |  |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 обеспыливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР13-06-003-01* |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР13-06-004-01* |  |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 обеспыливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР07-01-058-01* |  |  | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры |  |  |  |  |  |  |  | 1,812 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т арматуры или болтов |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | [204-9038]* |  |  | Арматура класса А-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1368 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | [204-9040]* |  |  | Арматура класса А-3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6752 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР46-01-008-01* |  |  | Обетонирование стен |  |  |  |  |  |  |  | 33,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | [401-0068]* |  |  | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) крупность 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 34,068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕР07-01-037-03* |  |  | Герметизация мастикой швов горизонтальных, 0,6 м глубиной |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Данные "Mapei"* |  |  | Эпоксидная смола Epojet (или эквивалент), расход 1,1 кг/м2, |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕР46-01-001-02* |  |  | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн, устройство пилястры П1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | [204-0100]* |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕР06-01-014-01* |  |  | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100мм, набетонка на отметке 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕР07-01-058-01* |  |  | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры, элементы опирания плит покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 1,209 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т арматуры или болтов |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | [101-1642]* |  |  | Сталь угловая, равнополочная, размером 100х100х8 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,628 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | [101-1842]* |  |  | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая Ст3кп толщиной 9-12 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  | [101-9370]* |  |  | Сталь полосовая |  |  |  |  |  |  |  | 0,0798 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | [101-1734]* |  |  | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3кп толщиной 13-20 мм. |  |  |  |  |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕР15-02-019-03* |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм. стен, ремонтным раствором |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Данные “Зика”* |  |  | Ремонтный состав ЗикаМонотоп-612, 84,5/1,18 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРр66-24-02* |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР26-01-005-02* |  |  | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): полуцилиндрами |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | [101-9014-4]* |  |  | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции трубопроводов диаметром 108 мм или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-01-085-01* |  | Шкаф комплектных закрытых распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм10-02-041-01* |  | Устройство центральное управляющее |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТЕРм10-02-041-03* |  | Канал ввода-вывода информации |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | канал |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРм08-03-571-02* |  | Щит высотой свыше 1700 мм, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  |  |  |  |  | 4,155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м ширины по фронту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕРм08-01-043-01* |  | Разъединитель трехполюсный в закрытых распределительных устройствах напряжением 35 кВ на ток до 1000А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-01-062-03* |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор в закрытых распределительных устройствах 3-20 кВ, масса, т, до: 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРм08-03-524-11* |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 250 А |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕРм08-03-571-04* |  | Щит высотой свыше 1700 мм заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до: 600 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м ширины по фронту |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕРм08-03-574-02* |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 16 |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРм08-03-574-05* |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 95 |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-02-411-02* |  | Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 60 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм08-02-397-01* |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м сети проводок в зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТЕРм08-02-397-01* |  | Профиль Z-образный перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРм08-02-409-02* |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕРм08-02-409-01* |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-02-152-06* |  | Стойка сборных металлических кабельных конструкций (без полок), масса, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРм08-02-148-05* |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 9 |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕРм08-02-147-11* |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕРм08-02-147-12* |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРм08-02-147-13* |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-03-574-02* |  | Отсоединение. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 16 |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм08-03-574-05* |  | Отсоединение. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 95 |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТЕРм08-01-085-01* |  | Демонтаж. Шкаф комплектных закрытых распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРм08-01-043-01* |  | Демонтаж. Разъединитель трехполюсный в закрытых распределительных устройствах напряжением 35 кВ на ток до 1000А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕРм08-01-062-03* |  | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор в закрытых распределительных устройствах 3-20 кВ, масса, т, до: 7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-03-571-02* |  | Демонтаж. Щит высотой свыше 1700 мм, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  |  |  |  |  | 4,155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | м ширины по фронту |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРм08-03-571-04* |  | Демонтаж. Щит высотой свыше 1700 мм заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до: 600 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | м ширины по фронту |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕРм08-03-524-11* |  | Демонтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 250 А |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕРм08-02-411-02* |  | Демонтаж. Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 60 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРм08-02-397-01* |  | Демонтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м сети проводок в зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТЕРм08-02-397-01* |  | Демонтаж. Профиль Z-образный перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ТЕРм08-02-409-02* |  | Демонтаж. Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТЕРм08-02-409-01* |  | Демонтаж. Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ТЕРм08-02-152-06* |  | Демонтаж. Стойка сборных металлических кабельных конструкций (без полок), масса, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ТЕРм08-02-148-05* |  | Демонтаж.Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 9 |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ТЕРм08-02-147-11* |  | Демонтаж.Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ТЕРм08-02-147-12* |  | Демонтаж.Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ТЕРм08-02-147-13* |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ССЦ01.2000 п.68* |  | Погрузочные работы: Сталь профилей: мелких (остальные виды стали, не указанные выше) (авто) |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ССЦ01.2000 Табл.3.3* |  | Расстояние перевозки - от 29 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 33 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой ВВГнг 2х2,5 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой ВВГнг 3х2,5 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой КВВГнг 2х1,5 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой КВВГнг 4х1,5 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой КВВГнг 7х2,5 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой КВВГнг 4х2,5 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Цена поставщика* |  | кабель силовой ПвВнг-LS-3х95/16 |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Цена поставщика* |  | профиль ДКС или эквивалент. |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Цена поставщика* |  | консоль В=300 мм |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Цена поставщика* |  | профиль Z-образный длиной 2000 мм |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Цена поставщика* |  | кабельный хомут |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Цена поставщика* |  | металлорукав РЗ-ЦХ-60 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Цена поставщика* |  | жесткая труба из ПВХ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Цена поставщика* |  | труба гофрированная двустенная |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Цена поставщика* |  | комплексное распределительное устройство 6 кВт внутренней установки камер сборных одностороннего обслуживания КСО-202 с вакуумными выключателями и релейной защитой на цифровых, микропроцессорных устройствах |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Цена поставщика* |  | Преобразователь частоты |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Цена поставщика* |  | Реактор |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Цена поставщика* |  | Шкаф оперативного тока ШОТВ-02-220-37,5-37,5- |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Цена поставщика* |  | Ящик с понижающим трансформатором на 250А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| №6 инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Цена поставщика* |  | Штанга изолирующая на 10 кВ ШОУ-10 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Цена поставщика* |  | указатель напряжения УНВ-10 СЗИП |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Цена поставщика* |  | указатель напряжения для проверки совпадения фаз на 10 кВ УВНУ-10 СЗИПсТФ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Цена поставщика* |  | заземление переносное для РУ-10кВ ЗПП-15Н |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Цена поставщика* |  | заземление переносное для РУ до 1 кВ, сеч.25 мм |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Цена поставщика* |  | заземление переносное для ВЛ 10 кВ, сеч 50 мм |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Цена поставщика* |  | изолирующие колпаки на жилы кабелей |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Цена поставщика* |  | электроизмерительные клещи 10 кВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Цена поставщика* |  | электроизмерительные клещи до 10000В (1000А) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Цена поставщика* |  | мегомметр универсальный от 500 до 2500 В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Цена поставщика* |  | мегамметр механический 1000В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Цена поставщика* |  | мегамметр на напряжение 2500В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Цена поставщика* |  | перчатки диэлектрические |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Цена поставщика* |  | диэлектрические галоши |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Цена поставщика* |  | мегамметр механический 1000В |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Цена поставщика* |  | диэлектрические боты |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Цена поставщика* |  | диэлектрический ковер 750х750 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Цена поставщика* |  | диэлектрический ковер 60х60 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Цена поставщика* |  | лестница приставная ЛСПД-5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Цена поставщика* |  | лестница приставная ЛСПД-3,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Цена поставщика* |  | стремянка изолирующая ССД-3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Цена поставщика* |  | пояс предохранительный со стропом |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Цена поставщика* |  | щитки защитные лицевые НТБ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Цена поставщика* |  | рукавицы специальные |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Цена поставщика* |  | противогазы изолирующие шланговые |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Цена поставщика* |  | респираторы РПГ |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Цена поставщика* |  | каски защитные |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Цена поставщика* |  | пояс спасательный |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Цена поставщика* |  | набор диэлектрических инструментов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Стой! Напряжение" |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Работать здесь" |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Влезать здесь" |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Не включать! Работа на линии" |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Не включать! Работают люди" |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Заземлено" |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Цена поставщика* |  | плакат пластиковый "Не открытвать! Работают люди" |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм08-01-085-01* |  |  |  |  |  | Распределительное уст-во 0.4 кВ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм08-03-572-04* |  |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 Цена:141.67=488.57-13876*0.025 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм08-03-572-03* |  |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм08-03-573-04* |  |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм08-03-524-11* |  |  |  |  |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 250 А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-03-524-10* |  |  |  |  |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 100 А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм08-03-524-10* |  |  |  |  |  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 100 А |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм08-03-530-04* |  |  |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм08-01-101-03* |  |  |  |  |  | Тиристорный возбудитель, масса, т, до: 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шкаф |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм08-01-062-01* |  |  |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор в закрытых распределительных устройствах 3-20 кВ, масса, т, до: 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм08-02-396-02* |  |  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам в зданиях и сооружениях, длина, м: 3 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВТЕРм08-02-396-59-2* |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до63мм |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Нет вида работ> |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм08-02-397-01* |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м сети проводок в зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм08-02-397-01* |  |  | Профиль Z-образный длиной 2 м сети проводок в зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм08-02-409-02* |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-02-409-01* |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм08-02-410-03* |  |  | Труба полиэтиленовая по основанию пола в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 63 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм08-02-152-06* |  |  | Стойка сборных металлических кабельных конструкций (без полок), масса, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм08-02-152-09* |  |  | Полка металлическая кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм08-02-152-03прим.* |  |  | Конструкция металлическая кабельная сварная Цена:2901.45=16777.45-13876 |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР46-03-007-03* |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕРм08-02-374-02* |  |  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕРм08-02-155-01* |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | проход кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРм08-02-411-01* |  |  | Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 48 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕРм08-03-503-01* |  |  | Троллейные секции для кранов (кроме напольных) трехфазные из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали: № 5 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕРм08-03-543-02* |  |  | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕРм08-02-472-06* |  |  | Проводник заземляющий электротехнические установки открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР46-03-012-02* |  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м борозд |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕРм08-02-147-10* |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 27,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕРм08-02-147-11* |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕРм08-02-147-12* |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм08-02-147-13* |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕРм08-02-147-14* |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 9 |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм08-02-146-01* |  |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5 |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРм08-02-148-01* |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕРм08-02-148-03* |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕРм08-02-148-04* |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕРм08-02-149-01* |  |  | Кабель до 35 кВ , подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мат=1730,74*0; Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕРм08-02-149-02* |  |  | Кабель до 35 кВ , подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мат=1730,74*0; Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕРм08-02-158-14* |  |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕРм08-02-158-15* |  |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕРм08-02-158-16* |  |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРм08-01-085-01* |  |  | Демонтаж Шкаф комплектных закрытых распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕРм08-03-572-04* |  |  | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРм08-03-572-03* |  |  | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм08-03-573-04* |  |  | Демонтаж Шкаф ШПС управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРм08-03-524-11* |  |  | Демонтаж Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 250 А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-03-524-10* |  |  | Демонтаж Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 100 А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРм08-03-524-10* |  |  | Демонтаж Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на: стене или колонне на ток до 100 А |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм08-03-530-04* |  |  | Демонтаж Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм08-01-101-03* |  |  | Демонтаж тиристорного возбудителя |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шкаф |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм08-01-062-01* |  |  | Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор в закрытых распределительных устройствах 3-20 кВ, масса, т, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕРм08-02-396-02* |  |  | Демонтаж Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам в зданиях и сооружениях, длина, м: 3 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕРм08-02-396-59-2* |  |  | Демонтаж короба пластмассового |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы: на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕРм08-02-397-01* |  |  | Демонтаж Профиль Z-образный длиной 2 м сети проводок в зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТЕРм08-02-397-01* |  |  | Демонтаж профиль перфорированный монтажный длиной 2м. |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТЕРм08-02-409-02* |  |  | Демонтаж Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТЕРм08-02-409-01* |  |  | Демонтаж Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТЕРм08-02-410-03* |  |  | Демонтаж Труба полиэтиленовая по основанию пола в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 63 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРм08-02-152-06* |  |  | Демонтаж Стойка сборных металлических кабельных конструкций (без полок), масса, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТЕРм08-02-152-09* |  |  | Демонтаж Полка металлическая кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТЕРм08-02-152-03прим* |  |  | Демонтаж кожуха |  |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТЕРм08-02-374-02* |  |  | Демонтаж Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ТЕРм08-02-155-01* |  |  | Демонтаж Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проход кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТЕРм08-02-411-01* |  |  | Демонтаж Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 48 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРм08-03-503-01* |  |  | Демонтаж Троллейные секции для кранов (кроме напольных) трехфазные из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали: № 5 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРм08-03-543-02* |  |  | Демонтаж Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕРм08-02-472-06* |  |  | Демонтаж Проводник заземляющий электротехнические установки открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕРм08-02-147-10* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 27,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕРм08-02-147-11* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕРм08-02-147-12* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕРм08-02-147-13* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕРм08-02-147-14* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 9 |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕРм08-02-146-01* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5 |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕРм08-02-148-01* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕРм08-02-148-03* |  |  | ДемонтажКабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ТЕРм08-02-148-04* |  |  | ДемонтажКабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТЕРм08-02-149-01* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ , подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕРм08-02-149-02* |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ , подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 4 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Молниезащита и заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР33-02-013-14* |  |  |  |  |  | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т |  |  |  | 0,01986 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР33-02-013-16* |  |  |  |  |  | Установка стальных шпилей, массой до 0,2 т |  |  |  | 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР33-04-005-01* |  |  |  |  |  | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРм08-02-472-07* |  |  |  |  |  | Проводник заземляющий электротехнические установки открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР01-02-090-01*прим |  |  |  |  |  | Разработ ка баровой установкой |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемк |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-02-472-02* |  |  |  |  |  | Заземлитель электротехнических установок горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР01-02-061-02* |  |  |  |  |  | 2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕРм08-02-471-02* |  |  |  |  |  | Заземлитель электротехнических установок вертикальный из угловой стали, размер, мм: 67х67х5 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕРм08-02-407-03* |  |  |  |  |  | Труба стальная по стенам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕРм08-02-472-07* |  |  |  |  |  | Проводник заземляющий электротехнические установки открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость материалов в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  |  | Лоток металлически2й перфорированный 50*50*3000 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,200*100*3000 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,100*50*3000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Крышка лотка50*15*3000 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,100*15*3000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,200*15*3000 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Миниканалы для Эл.проводки ТМС50/1*120 или эквивалент. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Внутренний угол А1М |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Заглушка ЛМ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Соединительная пластина для лотка/стенки лотка/ ДТО 50*50*3000 или эквивалент. |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,200*100*3000 ДТО или эквивалент. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | ТО же,ДДВ,50*50*3000 или эквивалент. |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | [-"_] |  |  |  |  |  | То же,200*100*3000 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | ТО же,СДС,50*50*3000- или эквивалент. |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,СДС,200*100*3000 или эквивалент. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Перфополоса К106У2 дл.2м или эквивалент. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Профиль зет-образный дл.2м К242У2 или эквивалент. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Жесткая гладкая труба из ПХВ не распространяющего горение дл.3м Двн=29.6мм |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,Двн=37.5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Жесткая гладкая труба из ПВХ, L=2м.,Двн=29,6мм. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,Двн=37.5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,Двн=46.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Профиль дл.2 м |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Консоль В-200мм |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Труба гибкая гофрированная не распространяющая горение Двн-24.9 мм |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,Двн-24.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,Двн-31.5 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ-32 или эквивалент. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,РЗ-ЦХ-38 или эквивалент. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Труба гибкая гофрированная дву стенная для ЭП д-63 мм или эквивалент. |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Секция троллейная К580У2 или эквивалент. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Кронштейн К41У1 или эквивалент. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Шпилька К38БУ1 или эквивалент. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Планка сталеалюминевая У1040УТ1 или эквивалент. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Светофор У270У2 или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Троллейный компенсатор У1010У2 или эквивалент. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Анкер К809БУ3 или эквивалент. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Проволока д-8мм |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Муфта натяжная К805У3 или эквивалент. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Зажим троссовый К676У3 или эквивалент. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Подвес ПСК-10-20У1 или эквивалент. |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Сталь полосовая 25*4 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Лист ст.10 500*2000 мм, ГОСТ 16523-97 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Сталь прокатная 4*40 мм2 |  |  |  | 1242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Уголок стальной 67*67*5 дл.5м |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| №6 Стоимость материалов в текущих ценах /кабельная продукция/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг сеч. 2*120 мм2 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.3*1.5 мм2 |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.3*6 мм2 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.4*70 мм2 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.4*95мм2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.4*150 мм2 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч. 5*1.5 мм2 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.5*2.5 мм2 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч. 5*4 мм2 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч. 5*6 мм2 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.5*10 мм2 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч. 5*16 мм2 |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.5*50 мм2 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.5*70 мм2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч. 5*120 мм2 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Кабель силовой КГ5*2.5 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,5*10 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же, 5*70 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Провод ПВ3,сеч.25 мм2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же,сеч.4 мм2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  |  | Активный молниеприемник ERITECH INTERCEPTOR ESE SI25 ESE или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Переходник для крепления молниеотвода на мачте ER2-xxxx-SS*INTCPT-ADM116UN или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Мачта ERITECH INTERCEPTOR SI(2m) ER1-2000-SS или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Мачта ERITECH INTERCEPTOR SI(3m) ER1-2000-SS или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Основание мачты ERITECH INTERCEPTOR SI ER2-BASE или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Кольцо для крепления оттяжек GUYRING или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Комплект 7-метровых вертикальных оттяжек GUYKIT 7MGRIP BП 01 или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Держатель токоотвода |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Зажим -полоса-провод |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Крепление оттяжек к кровле |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Крепление основания молниезащиты к кровле |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Труба ст.водогазопроводная д-50 мм |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | То же, д-32 мм |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №8 Стоимость оборудования в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  |  | Распред устройство 0,4 кВ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Шкаф распределительный ШСР1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | ШСР2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Шкаф поста сварочного ШПС |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Ящик ЯРВ на 250 А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | ЯРВ на 63А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | ЯРВ на 25А |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Пускатель ПМ12на 10А |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Тиристорный возбудитель / в составе:трансформатор ТЗСВ100 380*220В,комплектный статический нереверсивный возбудитель КВсдОС-ВА-150-250/ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| №9 Стоимость инвентаря/средств безопасности/ в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  |  | Предупредительные плакаты |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Штанга ШО-10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Переносные заземления ЗПП-15,пл.70мм2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Диэлектрический коврик 750*750 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Диэлектрические перчатки |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Диэлектрические боты |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пара |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Указатели напряжения УННУ-1МС(12-400В) или эквивалент. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Клещи токоизмерительные до 1000В М266 или эквивалент. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Защитная маска |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Защитные очки |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | [-"-] |  |  |  |  |  | Огнетушитель ОУ-5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее и наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-02-411-04* |  |  |  |  | Ввод гибкий в зданиях и сооружениях, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм08-03-603-01* |  |  |  |  | Ящик с понижающим трансформатором |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТЕРм08-03-599-13* |  |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене_ болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ВТЕРм08-02-396-59-1* |  |  |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 40 /консультации и разъяснения по см. вопросам 1кв.2008 г/ мм |  |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ВТЕРм08-02-396-59-2* |  |  |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 63мм |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-02-402-01* |  |  |  |  | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/НУМ3*1.5,3*2.5/ или эквивалент. |  |  |  | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРм08-03-591-01* |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕРм08-03-591-08* |  |  |  |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕРм08-03-595-02* |  |  |  |  | Светильник на кронштейнах с ртутными лампами: на стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА /РСП-05-125-732/ или эквивалент. |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРм08-03-593-06* |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый /RKL-160/ или эквивалент. |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТЕРм08-03-593-07* |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый /RKL-260/ или эквивалент. |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ТЕРм08-03-593-07* |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый /НБО-18-60,НПО22-100,НПП-03-60,НБП-01-60/ или эквивалент. |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТЕРм08-03-594-07* |  |  |  |  | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике: 2 /TLWP/ прим. или эквивалент. |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ТЕРм08-03-594-02* |  |  |  |  | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: 2/TLWP/ или эквивалент. |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ТЕРм08-03-593-17* |  |  |  |  | Кронштейны со светильниками для ламп накаливания по: стенам и потолкам /НСП-17-100,НСП17-200/ или эквивалент. |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ТЕРм08-03-593-02* |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью /НСП17-100/ или эквивалент. |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ТЕРм08-02-402-01* |  |  |  |  | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/ВВГнг3*4,3*6/ или эквивалент. |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-02-409-01* |  |  |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм08-02-409-02* |  |  |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ТЕРм08-02-148-01* |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕРм08-03-596-03* |  |  |  |  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на_ крыше здания, с лампой мощностью, Вт: 500 /ЖКУ-03-70/ или эквивалент. |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕРм08-02-364-02* |  |  |  |  | Кронштейн "Переход" наружного электроосвещения: на стене НКУ 01-300 или эквивалент. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-02-369-01* |  |  |  |  | Светильник устанавливаемый вне здания с лампами: накаливания |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Демонтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕРм08-03-603-01* |  |  |  |  | Демонтаж Ящик с понижающим трансформатором |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕРм08-03-599-13* |  |  |  |  | Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые на стене_ болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ВТЕРм08-02-396-59-1* |  |  |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до40мм |  |  |  | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ВТЕРм08-02-396-59-2* |  |  |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до63мм |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕРм08-02-402-01* |  |  |  |  | Демонтаж Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  | 39,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЕРм08-03-591-01* |  |  |  |  | Демонтаж Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕРм08-03-591-08* |  |  |  |  | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЕРм08-03-595-02* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник на кронштейнах с ртутными лампами: на стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА /РСП-05-125-732/ |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕРм08-03-593-06* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый /RKL-160/ |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ТЕРм08-03-593-07* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый /RKL-260/ |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ТЕРм08-03-593-07* |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: двухламповый /НБО-18-60,НПО22-100,НПП-03-60,НБП-01-60/ |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ТЕРм08-02-394-01* |  |  |  |  | Демонтаж Провод до 4 в линии в зданиях и сооружениях, сечение жил, мм2, до: 6 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м линии |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТЕРм08-03-593-08* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник для ламп накаливания: с подвеской к смонтированной тросовой проводке /TLWP/ |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ТЕРм08-03-594-02* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: 2 /TLWP/ |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ТЕРм08-03-593-17* |  |  |  |  | ДемонтажКронштейны со светильниками для ламп накаливания по: стенам и потолкам/НСП-17-100,200/ |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ТЕРм08-03-593-02* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью /НСП17-100/ |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ТЕРм08-02-402-01* |  |  |  |  | Демонтаж Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/ВВГнг3*4,3*6/ |  |  |  | 3,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ТЕРм08-02-409-01* |  |  |  |  | Демонтаж Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ТЕРм08-02-409-02* |  |  |  |  | Демонтаж Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50 |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ТЕРм08-02-148-01* |  |  |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ТЕРм08-03-596-03* |  |  |  |  | Демонтаж Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на_ крыше здания, с лампой мощностью, Вт: 500/ЖКУ-03-70/ |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ТЕРм08-02-364-02* |  |  |  |  | Демонтаж Кронштейн "Переход" наружного электроосвещения: на стене |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ТЕРм08-02-369-01* |  |  |  |  | Демонтаж Светильник устанавливаемый вне здания с лампами: накаливания |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | : на других объектах. Коэф. 0.94 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [цена поставщика]* |  |  |  |  | Розетка одинарная с заземлением,16А,о/п,IР20 или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Розетка одинарная с заземлением,16А,о/п,IР44 или эквивалент. |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,двойная IР20 или эквивалент. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Выключатель однополюсный,о/п,16А |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же, 10А |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Клемная колодка 12*4 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Коробка ответ.80*80*50,IР44 или эквивалент. |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник с люминисцентными лампами TLWP2*36 или эквивалент. |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник потолочный с лампами накаливания IР40/RKL-160/ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,/RKL-260/ или эквивалент. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник настенный под лампу накаливания НБО-18-60, IP20 или эквивалент. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник потолочный НПО22-100, IP20 или эквивалент. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,НПП-03-60, IP54 или эквивалент. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник подвесной НСП-17-100, IP54 или эквивалент. |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,НСП-17-200, IP54 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,настенный НБН-01-60, IP54 или эквивалент. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,подвесной под лампу ДРЛ-125,1Р54 РСП-05-125-732 или эквивалент. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Прожектор уличный ЖКУ-03-70 или эквивалент. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник уличный НКУ-01-300 или эквивалент. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Светильник переносной,дл. шнура 12 м РВО-42 или эквивалент. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампа ДНаТ.70Вт или эквивалент. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Люминисцентная лампа 40втТЛД 36/29 или эквивалент. |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампа ртутная ДРЛ-125 или эквивалент. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампы накаливания 220В.50Гц 60ВТ, Е27,АСЛ60 или эквивалент. |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампы накаливания 220В.50Гц 100ВТ, Е27,АСЛ100 или эквивалент. |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампы накаливания 220В.50Гц 200ВТ, Е27,АСЛ200 или эквивалент. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампы накаливания 220В.50Гц 300ВТ, Е27,АСЛ300 или эквивалент. |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампа накаливания 12В,МО12-60, 60Вт или эквивалент. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Лампа накаливания 12В,МО36-60, 36Вт или эквивалент. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Стартер для люминисцентных ламп мощностью до 80Вт (80С-220) или эквивалент. |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Трос оцинкованный д-6 мм |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Кронштейн приставной на стену К1Н или эквивалент. |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Крюк потолочный для светильников |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Труба гофрированная д=50мм |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,д=20 мм |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Держатель для трубы д=20 мм |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же, для тубы д=50мм |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Короб ТМС 25/1*17 или эквивалент. |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголок внутренний АIМ или эквивалент. |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголок плоский АРМ или эквивалент. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Соединение GМ или эквивалент. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Тройник/отвод IМ или эквивалент. |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Заглушка LМ или эквивалент. |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Короб ТМС40/1*17 или эквивалент. |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголок внутренний АIМ или эквивалент. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголок плоский АРМ или эквивалент. |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Соединение GМ или эквивалент. |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Тройник/отвод IМ или эквивалент. |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Заглушка LМ или эквивалент. |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Короб ТМС 50/1*20 или эквивалент. |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголок внутренний АIМ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Уголк плоский АРМ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Соединение GМ или эквивалент. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Тройник/отвод IМ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Заглушка LМ или эквивалент. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Труба ст. водогазопроводная д=25 мм |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Цена поставщика]* |  |  |  |  | Кабель 0.66 кВ ВВГнг сеч. 3*2.5 |  |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,сеч.3*4 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,сеч.3*6 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Кабель NYM 3*1.5 или эквивалент. |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Кабель NYM 3*2.5 или эквивалент. |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №6 оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Цена поставщика]* |  |  |  |  | Щит освещения ЩО№1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩО№7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Щит аварийного освещения ЩОА№1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩОА№2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | ЩОА№3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | Ящик с пониж. трансформаторомОСМ-0.25 220/36В /ЯТП0-3550-54УХЛ3/ или эквивалент. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | [-"-] |  |  |  |  | То же,220/12В |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм11-04-004-01* |  |  |  |  |  | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (С2000, С2000-4, С2000-ПИ, С2000-ИТ) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02* |  |  |  |  |  | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-3СМ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01* |  |  |  |  |  | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ИПР-3СУ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм10-08-002-01* |  |  |  |  |  | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИО 102-26 исп.3) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-003-01* |  |  |  |  |  | Прибор сигнализирующий емкостной "Блик-С-12" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-08-003-02* |  |  |  |  |  | Устройства ультразвуковые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, ТОН-1С-12 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-003-06* |  |  |  |  |  | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля "РИП-12" 12В-8А-17 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм10-08-003-06* |  |  |  |  |  | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля (С2000-КПБ) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-01-081-01* |  |  |  |  |  | Резисторы С2-23-0,25-4,7 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-01-081-01* |  |  |  |  |  | Диоды |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-01-080-01* |  |  |  |  |  | Прибор измерения и защиты в закрытых распределительных устройствах 3-20 кВ, количество подключаемых концов, до: 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм10-06-034-12* |  |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КТРН-10 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коробка |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм10-04-066-04* |  |  |  |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (5В-701) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-02-411-01* |  |  |  |  |  | Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 48 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |
| 15 | ВТЕРм08-02-396-59-1* |  |  |  |  |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-409-01* |  |  |  |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-412-01* |  |  |  |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (Кабель KLM 2х0,8) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-402-01* |  |  |  |  |  | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в зданиях и сооружениях, двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (Кабель KLM 2х0,8, 4х0,8) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм10-01-051-33* |  |  |  |  |  | Разделка и включение кабелей и проводов (Кабель KLM 2х0,8, 4х0,8) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 концов кабеля |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-147-10* |  |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (ТППэп 10х2х0,5) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм10-01-051-33* |  |  |  |  |  | Разделка и включение кабелей и проводов (ТППэп 10х2х0,5) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 концов кабеля |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм10-08-003-04* |  |  |  |  |  | Устройства контроля шлейфов охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 (прим.) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | коробка ответвительная с кабельными вводами 54200, IP55 ДКС или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | коробка ответвительная с кабельными вводами 53800, IP55 ДКС или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | коробка соединительная на 7 клемм прямоугольная белая JB-701 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | коробка распределительная телефонная КРТН-10 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | клеммы тип 301 до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | электромонтажная гибкая труба ТГГ-Л16 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | миниканалы для электромонтажных работ ТМС 15х17 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | миниканалы для электромонтажных работ ТМС 25х16 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | металлорукав РЗЦХ 12 мм или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| №3 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | кабель контрольно-измерителный KLM 2х0,8 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | кабель контрольно-измерителный KLM 4х0,8 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| №4 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000-4" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Блок повторителя интерфейса "С2000-ПИ" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Информатор телефонный "С2000-ИТ" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Источник бесперебойного питания "РИП-12" 12В 8А-17 (исп) или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Батарея аккумуляторная 12В, 17А.ч |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручный ИПР-3СУ или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.3 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 11 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | световой пожарный извещатель "БликС-12" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 12 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | звуковой пожарный извещатель "Тон-1С-12" или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 13 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | Устройство контроля шлейфов охранно-пожарный сигнализации УКШ-1 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 14 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | диод КД522 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 15 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | диод 1N4002 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 16 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | диод 1N5402 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 17 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | резистор С2-23-0,24-4,7к+-5% или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 18 | Цена поставщика* |  |  |  |  |  | реле RM92-1011-35-1012 с розеткой GZ 2 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| Охранную сигнализация периметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-003-07* |  |  |  |  | Извещатель охранный линейный "Барьер-300Т"/передатчик,приемник или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  | Монтаж оборудования. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-003-06* |  |  |  |  | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля "БПР" или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  | Монтаж оборудования. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-04-066-04* |  |  |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная “Барьер-КР” или эквивалент. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения:монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. Коэф. 0.94 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-031-04* |  |  |  |  | 2 Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР09-03-002-01* |  |  |  |  | Стойки металлические из трубы 159х3,2мм. |  |  |  |  |  | 0,55044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-409-01* |  |  |  |  | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм10-06-034-12* |  |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТН-10 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коробка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-148-01* |  |  |  |  | Разделка и включение кабелей и проводов кабель ТППэп 5х2х0,5 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм10-01-051-33* |  |  |  |  | Кабель или провод однопарный: высокочастотный или низкочастотный экранированный ТППэп5*2*0.5 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 концов кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-148-01* |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 /ВВГнг2*2.5/ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-158-14* |  |  |  |  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 (ВВГнг 2х2,5) |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Цена поставщика]* |  |  |  |  | Гофрированная труба ДКС/серия10/код 10525 д-25 мм или эквивалент. |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [-"-] |  |  |  |  | Коробка распределительная КРТН-10 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Цена поставщика]* |  |  |  |  | Кабель телефонный ТППэп5*2*0.5 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [-"-] |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг 2*2.5 мм2 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика* |  |  |  |  | Трубы ст. эл.сварные ГОСТ 10704-91 159*3.2 с транспортом и загатовительно-складскими расходами |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | цена поставщика* |  |  |  |  | Извещатель охранный "Барьер-300Т" с транспортом и заг. складскими расходами или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -"- |  |  |  |  | Коробка распределительная "Барьер-КР" 2449.2 или эквивалент. |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -"- |  |  |  |  | Блок питания "БПР" или эквивалент. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОРНЫЕ ВОДОВОДЫ ОТ НС 1 ПОДЪЕМА ДО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ВОДОВОДАМИ

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |
| №1 Трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР22-01-011-18* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм | 0,064 км трубопровода |
| 2 |  | ТЕР22-01-011-11* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 0,006 км трубопровода |
| 3 |  | ТЕР22-01-011-08* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | 0,006 км трубопровода |
| 4 |  | ТЕР22-01-011-06* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 0,003 км трубопровода |
| 5 |  | ТЕР22-03-006-15* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1200 мм | 3 задвижка (клапан) |
| 6 |  | ТЕР22-03-006-15* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1200 мм | 9 задвижка (клапан) |
| 7 |  | ТЕР22-03-006-11* . | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм | 3 задвижка (клапан) |
| 8 |  | ТЕР22-03-006-08* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | 6 задвижка (клапан) |
| 9 |  | Данные ООО "Севком"* | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с редукторм и штурвалом DN300 PN1,0 МПа, или эквивалент. | 6 шт |
| 10 |  | ТЕР22-03-006-06* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 3 задвижка (клапан) |
| 11 |  | Данные ООО "Севком"* | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с редукторм и штурвалом DN200 PN1,0 МПа или эквивалент., | 3 шт |
| 12 |  | ТЕР22-03-006-15* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1200 мм | 12 задвижка (клапан) |
| 13 |  | ТЕР22-03-006-11* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм | 3 задвижка (клапан) |
| 14 |  | ТЕР22-03-006-08* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | 6 задвижка (клапан) |
| 15 |  | Данные ООО "Грейс"* | Клапан предупреждающий гидроудар, сбросной, фланцевый DN300 PN1,0 МПа, или эквивалент. | 6 |
|  |  |  |  | шт |
| 16 |  | ТЕР22-03-006-06* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 3 задвижка (клапан) |
| 17 |  | Данные ООО "Грейс"* ТЕР22-03-006-06* | Клапан воздушный комбинированный "Dorot" фланцевый DN200 PN1,6 МПа, или эквивалент. | 3 шт |
| 18 |  | ТЕР22-03-001-07* | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм | 13,143 т фасонных частей |
| 19 |  | ТЕР22-03-001-06* | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 3,874 т фасонных частей |
| 19.1 |  | [533-0073]* | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм | 3 шт. |
| 19.2 |  | [533-0070]* | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм | 6 шт. |
| 19.3 |  | [533-0066]* | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм | 12 шт. |
| 19.4 |  | [533-0088]* | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | 3 шт |
| 19.5 |  | [533-0064]* | Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | 6 шт. |
| №2 Оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Данные ООО "Грейс"* | Обратный клапан с противовесом фланцевый DN1200 PN1,0 МПа , тип D150 или эквивалент, | 3 шт |
| 2 |  | Данные ТД "ПТПА"* | Затвор поворотный дисковый с ответными фланцами с электродвигателем Б099.100-09М N=3,2кВт DN1200 PN6 МПа или эквивалент. | 9 шт |
| 3 |  | Данные ООО "Севком"* | Затвор поворотный дисковый с ответными фланцами и штурвалом DN500 PN1,0 МПа или эквивалент. | 3 шт |
| 4 |  | Данные ООО "Севком"* | Демонтажная вставка фиксируемая с оцинкованными болтами DN1200 PN1,6 МПа или эквивалент. | 12 шт |
| 5 |  | Данные ООО "Севком"* | Демонтажная вставка фиксируемая с оцинкованными болтами DN500 PN1,0 МПа или эквивалент. | 3 шт |
| Железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| №1 Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР07-01-027-01* | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 0,03 |
|  |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |
| 2 |  | ТЕР07-02-002-01* | Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000мм | 0,012 |
|  |  |  |  | 100 м3 сборных ЖБК |
| 3 |  | ТЕР23-04-011-01* | Демонтаж люка | 12 |
|  |  |  |  | шт. |
| 4 |  | ТЕР46-04-003-04* | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250(демонтаж камеры В7-4, 7-5, 7-6, 7-16) | 44,57 |
|  |  |  |  | м3 |
| 5 |  | ТЕР01-01-033-01* | 1 группа грунтов Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): | 0,049 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 5.1 |  | [408-9040]* | Песок для строительных работ природный | 53,9 |
|  |  |  |  | м3 |
| №2 Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-003-08* | 2 Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: | 1,231 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 2 |  | ТЕР01-02-057-02* | 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: | 0,12 |
|  |  |  |  | 100 м3 грунта |
| 3 |  | ТЕР23-01-001-02* | Устройство основания: щебеночного | 3,37 |
|  |  |  |  | 10 м3 основания |
| 4 |  | ТЕР23-01-001-01* | Устройство основания: песчаного | 2,69 |
|  |  |  |  | 10 м3 основания |
| 5 |  | ТЕР01-01-016-01* | 1 Работа на отвале, группа грунтов: | 2,66 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 6 |  | ТЕР01-01-033-01* | 1 группа грунтов Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): | 0,266 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 6.1 |  | [408-9040]* | Песок для строительных работ природный | 292,6 |
|  |  |  |  | м3 |
| 7 |  | ТЕР01-02-005-01* | 1, 2 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: | 2,66 |
|  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |
| 8 |  | ТЕР01-01-033-01* | 1 группа грунтов Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): | 0,774 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 9 |  | ТЕР01-02-005-01* | 1, 2 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: | 7,734 |
|  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |
| 10 |  | ТЕР01-01-033-02* | 2 группа грунтов Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): растительного грунта | 0,093 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 11 |  | ТЕР01-01-106-02* | 2 группа грунтов Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): растительного грунта | 0,093 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 12 |  | ТЕР47-02-070-01* | Посев песчаного овса | 0,0465 |
|  |  |  |  | га |
| 12.1 |  | [414-9240]* | Семена многолетних трав | 2,325 |
|  |  |  |  | кг |
| 13 |  | ТЕР01-02-057-02* | 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: шурфование сетей | 0,27 |
|  |  |  |  | 100 м3 грунта |
| 14 |  | ТЕР01-02-061-02* | 2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: засыпка шурфов | 0,27 |
|  |  |  |  | 100 м3 грунта |
| №3 Камеры |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР06-01-062-04* | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150мм прямоугольных сооружений | 1,06 |
|  |  |  |  | 100 м3 железобетона в деле |
| 1.1 |  | [204-0002]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | 0,142 |
|  |  |  |  | т |
| 1.2 |  | [204-0021]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,726 |
|  |  |  |  | т |
| 1.3 |  | [204-0022]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | 2,529 |
|  |  |  |  | т |
| 1.4 |  | [204-0023]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | 0,399 |
|  |  |  |  | т |
| 2 |  | ТЕР06-01-041-01* | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200мм, на высоте от опорной площади до 6м, Плита П1 камеры В7-1, В7-2, В7-3 | 0,2 |
|  |  |  |  | 100 м3 железобетона в деле |
| 2.1 |  | [401-0067]* | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 20 мм | 20,3 |
|  |  |  |  | м3 |
| 2.2 |  | [204-0021]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,92 |
|  |  |  |  | т |
| 2.3 |  | [204-0025]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | 1,629 |
|  |  |  |  | т |
| 2.4 |  | [204-0002]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | 0,124 |
|  |  |  |  | т |
| 2.5 |  | [204-0006]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм | 0,0436 |
|  |  |  |  | т |
| 3 |  | ТЕР06-01-041-01* | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200мм, на высоте от опорной площади до 6м, Плита П2 камеры В7-4, В7-5, В7-6 | 0,006 |
|  |  |  |  | 100 м3 железобетона в деле |
| 3.1 |  | [401-0067]* | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 20 мм | 0,609 |
|  |  |  |  | м3 |
| 3.2 |  | [204-0021]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,336 |
|  |  |  |  | т |
| 3.3 |  | [204-0023]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | 0,22 |
|  |  |  |  | т |
| 3.4 |  | [204-0002]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | 0,046 |
|  |  |  |  | т |
| 3.5 |  | [204-0006]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм | 0,02 |
|  |  |  |  | т |
| 4 |  | ТЕР06-01-041-01* | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200мм, на высоте от опорной площади до 6м, Плита П1 камеры В7-7...-... В7-12 | 0,06 |
|  |  |  |  | 100 м3 |
| 4.1 |  | [401-0067]* | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 20 мм | 6,09 |
|  |  |  |  | м3 |
| 4.2 |  | [204-0021]* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 0,237 |
|  |  |  |  | т |
| 4.3 |  | [204-0002]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | 0,02 |
|  |  |  |  | т |
| 4.4 |  | [204-0006]* | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм | 0,0726 |
|  |  |  |  | т |
| 5 |  | ТЕР07-02-002-01* | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм | 0,035 |
|  |  |  |  | 100 м3 сборных ЖБК |
| 5.1 |  | [445-3410]* | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей железобетонные | 3,5 |
|  |  |  |  | м3 |
| 6 |  | ТЕР23-04-011-01* | Установка люка | 30 |
|  |  |  |  | шт. |
| 6.1 |  | [103-0753]* | Люк чугунный легкий | 30 |
|  |  |  |  | шт. |
| 7 |  | ТЕР06-01-015-07* | Установка закладных деталей весом до 4кг | 0,116 |
|  |  |  |  | т |
| 8 |  | ТЕР06-01-015-09* | Установка закладных деталей весом более 20кг | 3,083 |
|  |  |  |  | т |
| 9 |  | ТЕР06-01-005-01* | Устройство бетонных опор общего назначения объемом до 5м3 | 0,106 |
|  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |
| 10 |  | ТЕР09-03-029-01* | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,638 |
|  |  |  |  | т конструкций |
| 11 |  | ТЕРм38-01-004-01* | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 0,638 |
|  |  |  |  | 1 т конструкций |
| 12 |  | ТЕР13-03-002-04* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0,04 |
|  |  |  |  | 100 м2 |
| 13 |  | ТЕР13-03-004-26* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,04 |
|  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 14 |  | ТЕР08-01-003-07* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 4,52 |
|  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 15 |  | ТЕР08-01-003-05* | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеенная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 2,36 |
|  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 16 |  | ТЕР01-01-003-08* | 2 Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: | 1,926 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 17 |  | ТЕР01-02-057-02* сб.01 п.3.187 | 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: | 0,2 |
|  |  |  |  | 100 м3 грунта |
| 18 |  | ТЕР08-01-002-02* | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 27 |
|  |  |  |  | м3 основания |
| 19 |  | ТЕР08-01-002-01* | Устройство основания под фундаменты песчаного | 30,6 |
|  |  |  |  | м3 основания |
| 20 |  | ТЕР06-01-001-01* | Устройство бетонной подготовки | 0,075 |
|  |  |  |  | 100 м3 бетона, в деле |
| 21 |  | ТЕР01-01-033-02* | 2 группа грунтов Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): | 1,803 |
|  |  |  |  | 1000 м3 грунта |
| 22 |  | ТЕР01-02-005-01* | 1, 2 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: | 1,803 |
|  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |
| 23 |  | ТЕР15-02-036-01* | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 0,52 |
|  |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
| 24 |  | ТЕР12-01-017-01* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 0,265 |
|  |  |  |  | 100 м2 стяжек |
| 25 |  | ТЕР12-01-013-01* | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой толщиной 50мм | 0,265 |
|  |  |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |
| 26 |  | ТЕР12-01-017-02* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 35 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 К=35 | 0,265 |
|  |  |  |  | 100 м2 стяжек |
| 27 |  | ТЕР06-01-067-04* | Железнение поверхности | 0,265 |
|  |  |  |  | 100 м2 поверхности |
| 28 |  | ТЕР06-01-005-02* | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25м3 | 0,6 |
|  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |
| 29 |  | ТЕР06-01-014-01* | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100мм | 0,11 |
|  |  |  |  | 100 м2 перекрытия |
| 30 |  | ТЕР06-01-015-09* | Установка закладных деталей весом более 20кг | 0,294 |
|  |  |  |  | т |

Раздел 2. Выполнение работ по разработке и внедрению Системы управления проектом по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми».

1. Общие положения.

Данная часть Технического задания содержит требования к Системе управления Проектом, разрабатываемой, внедряемой и передаваемой Подрядчиком Заказчику в рамках работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми» (далее – Проект).

1.1. Цель разработки и внедрения Системы управления Проектом.

Основной целью разработки, внедрения и передачи Заказчику Системы управления Проектом в рамках работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» является повышение эффективности планирования и управления Проектом, а также увеличение вероятности достижения целей всех мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми».

Кроме того, Система управления Проектом должна обеспечить:

– снижение вероятности неуспешного выполнения проектов и обеспечение предсказуемости результатов реализуемых Заказчиком проектов;

–   накопление и последующее использование знаний, полученных  в ходе реализации Проекта.

1.2. Термины и определения.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Проект | временное предприятие, нацеленное на получение уникальных продуктов, услуг или результатов. |
| Система управления Проектом | набор стандартов, процедур и программных средств, для использования участниками Проекта. Система управления Проектом состоит из следующих обязательных составляющих: 1. Стандарт управления Проектом; 2. Контрактная основа для работы с субподрядными организациями, с использованием Стандарта управления Проектом* в случае привлечения к выполнению работ субподрядной организации; 3. Информационная система управления Проектом. |
| Стандарт управления Проектом | документ, регламентирующий процессы управления Проектом, который разрабатывается, внедряется и передается Заказчику. |
| Информационная система управления Проектом | комплекс программ для ЭВМ, частично или полностью, автоматизирующий процессы, описанные в Стандарте управления Проектом. |
| ИТ – инфраструктура | совокупность аппаратного, программного обеспечения, сетей связи, существующая у Заказчика. |

2. Состав работ:

Наименование работ и требования, предъявляемые к их выполнению

1. Разработка Стандарта управления проектом, который должен соответствовать следующим требованиям: 1.1. Стандарт управления Проектом должен содержать блок-схему процессов управления Проектом, с необходимыми пояснениями к основным процессам и методам принятия решений в управлении Проектом, в том числе: 1.1.1. Описание основных ролей в управлении Проектом. 1.1.2. Процедуры управления Проектом на этапах планирования, исполнения и завершения Проекта, включая: Разработку Базового календарного плана и Базового бюджета Проекта, Управление содержанием Проекта, Управление коммуникациями в Проекте (включая систему отчетности по Проекту); Управление рисками Проекта; Управление командой Проекта; Управление изменениями в Проекте. 1.1.3. Шаблоны основных документов и руководств по их заполнению. Минимальный комплект шаблонов включает в себя: Шаблон Ежедневного отчета о ходе реализации Проекта; Шаблон Еженедельного отчета о ходе реализации Проекта; Шаблон Ежемесячного отчета о ходе реализации Проекта; Шаблон Отчета о завершении Проекта. 1.1.4. Должностные инструкции для следующих ролей: Руководитель Проекта; Аналитик Проекта. 1.2. Структура документа «Стандарт управления Проектом»: - Назначение документа; - Термины и сокращения; - Область действия документа; - Требования к формированию план-графиков Проекта; - Описание ролей участников Проекта, их полномочия и зоны ответственности; - Процессы управления Проектом; - Процесс Инициации Проекта: - Цели процесса Инициации; - Описание процесса Инициации; - Результаты управления Проектом в процессе Инициации. - Процесс Планирования Проекта: - Цели процесса Планирования; - Описание процесса Планирования; - Результаты управления Проектом в процессе Планирования. - Процесс Исполнения, Мониторинга и Управления Проектом: - Цели процесса Исполнения, Мониторинга и Управления; - Описание процесса Исполнения, Мониторинга и Управления; - Результаты управления проектом в процессе Исполнения, Мониторинга и Управления. - Процесс Завершения Проекта: - Цели процесса Завершения Проекта; - Описание процесса Завершения Проекта; - Результаты управления Проектом в процессе Завершения. 2. Разработка и внедрение Стандарта управления Проектом в рамках работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». Согласованный с Заказчиком проект Стандарта управления Проектом, предоставляется Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчику в течение 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Утвержденный Заказчиком Стандарт управления Проектом подлежит обязательному применению (используется Подрядчиком) при выполнении работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». В рамках выполнения Подрядчиком работ по разработке и внедрению Стандарта управления Проектом должны быть решены следующие задачи: – согласован и утвержден Заказчиком Стандарт управления Проектом, содержащий: подробное описание процессов проектной деятельности, описание ролей участников проектной деятельности; библиотеку необходимых шаблонов и форм, необходимые регламентные документы, правила мониторинга проекта и программ проекта; - подготовлены рекомендации по совершенствованию действующей нормативно-регламентной базы; - проведена апробация разработанного Стандарта управления Проектом; - подготовлен Отчет по результатам апробации Стандарта управления Проектом. Работы по разработке и внедрению Стандарта управления Проектом выполняются в следующей последовательности: # 2.1.. Формирование рабочей группы квалифицированных представителей участников Проекта. 2.2. Разработка и согласование с Заказчиком документа «План управления Проектом» в течение 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. 2.2.1. Структура документа «План управления Проектом»: - Назначение документа - Термины и сокращения - Состав рабочей группы - Область действия документа - Контрольные точки Проекта - Базовый календарный план и Базовый бюджет Проекта - Управление рисками Проекта - Управление изменениями в Проекте - Управление коммуникациями в Проекте - Управление контрактами и поставками в Проекте - Формы отчетности о ходе реализации Проекта. 2.3. Разработка Стандарта управления Проектом: 2.3.1. Разработка и согласование с Заказчиком концептуальной архитектуры Стандарта управления Проектом на верхнем уровне, представляющую собой блок-схему с необходимыми пояснениями к основным процессам и методам принятия решений в управлении Проектом. 2.3.2. Описание основных ролей в управлении Проектом. 2.3.3. Разработка и согласование с Заказчиком процедур управления Проектом на этапах планирования, исполнения и завершения Проекта, включая: - Разработку Базового календарного плана и Базового бюджета Проекта; - Управление содержанием Проекта; - Управление коммуникациями в Проекте (включая систему отчетности по Проекту); - Управление рисками Проекта; - Управление командой Проекта; - Управление изменениями в Проекте. 2.3.4. Разработка и согласование с Заказчиком шаблонов основных документов и руководств по их заполнению. Минимальный комплект шаблонов включает в себя: - Шаблон Ежедневного отчета о ходе реализации Проекта; - Шаблон Еженедельного отчета о ходе реализации Проекта; - Шаблон Ежемесячного отчета о ходе реализации Проекта; - Шаблон Отчета о завершении Проекта. 2.3.5. Разработка и согласование с Заказчиком Должностных инструкций для следующих ролей: - Руководитель Проекта; - Аналитик Проекта. 2.4. Применение разработанного Стандарта управления к Проекту по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми». 2.4.1. Разработка и согласование с Заказчиком форм документов «Журнал выявленных замечаний к Стандарту управления Проектом» и «Журнал выявленных замечаний к Информационной системе управления Проектом». 2.4.2. Разработка и согласование с Заказчиком процедуры внесения изменений в Стандарт управления Проектом. 2.4.3. Разработка и согласование с Заказчиком процедуры предоставления отчетности по «общей картине» Проекта. 2.4.4. Ведение Проекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми» в соответствии с разработанным и утвержденным Заказчиком Стандартом управления Проектом. 2.4.5. Доработка разработанного Стандарта по управлению Проектом согласно результатам апробации. 2.4.6. Реализация требований Заказчика к изменению Стандарта управления Проектом. 2.5. Передача утвержденного и внедренного Стандарта управления Проектом Заказчику в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. 2.6. Завершение Проекта и подготовка отчета о завершении Проекта Заказчику.

2.7. Разработка и согласование с Заказчиком Проекта типовой формы договора с субподрядной организацией* в случае привлечения субподрядной организации на выполнение работ, с учетом требований к Стандарту управления Проектом. Данная форма договора служит юридической основой для выполнения положений Стандарта управления Проектом и функций, заложенных в Информационной системе управления Проектом. Согласованная с Заказчиком форма типового договора с субподрядной организацией на выполнение работ, разработанная с учетом требований к Стандарту управления Проектом, предоставляется Подрядчиком на утверждение Заказчику в течение 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Утвержденная форма типового договора с субподрядной организацией на выполнение работ, с учетом требований Стандарта управления Проектом, подлежит обязательному применению (используется Подрядчиком) при привлечении субподрядной организации к выполнению работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

3. Разработка и внедрение Информационной системы управления Проектом. В рамках выполнения Подрядчиком работ по разработке и внедрению Информационной системы управления Проектом должны быть решены следующие задачи: - обеспечить доступ к аналитической информации непосредственно с рабочего места посредством специализированного интерфейса; - принять решение об объеме автоматизации форм отчетности для сбора фактической информации об исполнении контрольных показателей. Формат, виды и атрибутивный состав форм согласовываются с Заказчиком; - разработать и внедрить модуль представления информации в графическом виде; - установить и настроить модули информационно-аналитической системы в существующей ИТ-инфраструктуре Заказчика; - подготовить рекомендации по совершенствованию действующей нормативно-регламентной базы; - провести апробацию разработанных рекомендаций по согласованию с Заказчиком; - провести опытную апробацию автоматизированной информационной системы на рабочих местах Подрядчика; - подготовить отчет по результатам апробации. Информационная система управления Проектом должна быть разработана, представлена Заказчику для утверждения и передана Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Информационная система управления проектами должна включать в себя следующие модули и блоки, интегрируемые между собой: - Модуль сбора информации; - Модуль мониторинга выполнения проектов; - Модуль контроля над реализацией портфеля проектов; К архитектуре системы устанавливаются следующие требования: - масштабируемость (возможность расширения до необходимого уровня производительности по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей, используя вертикальное/горизонтальное масштабирование системы); - расширяемость и модифицируемость (возможность изменения и наращивания функциональных возможностей программного обеспечения, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов). Инструментарий Системы должен обеспечивать выполнение следующих функций: - управление зависимостями между подпроектами в проекте; - представление отчетной информации в формате электронных таблиц или документов с элементами деловой графики (графики, диаграммы и т.д.); - вывод отчетных документов на печать; - экспорт отчетных документов в форматах офисных приложений (MS Word, MS Excel); Работа пользователей (участников Проекта, включая сотрудников Заказчика) в Системе должна поддерживать экспресс-анализ данных, обеспечивающий оперативный анализ данных, а также быстрое формирование и печать отчетов, содержащих результаты анализа. Анализируемые данные при экспресс-анализе должны допускать одновременное отображение в виде электронной таблицы, диаграммы. Системой должно быть обеспечено: - расположение разрезов анализируемых данных по горизонтали и по вертикали в произвольном порядке; - изменение уровня детализации данных; - фильтрация, сортировка, поиск данных; - масштабирование (размещение объекта в заданной области экрана монитора) и прокрутка таблицы; - статистический анализ данных; - наличие интегрированной системы информационной безопасности; - возможность управления отчетностью, подтверждающей реализацию работ и этапов проектов; - наличие типовых шаблонов и пакетов мероприятий, а так же возможность многократного их использования; - наличие единого справочника ответственных исполнителей; - возможность интеграции информационно-аналитической системы с внешними информационными системами и приложениями. Разработка и внедрение Информационной системы управления проектами выполняется в следующей последовательности: 3.1. Развертывание базовых сервисов Информационной системы управления проектом: - установка Проектного сервера; - требования к атрибутивному составу документов; - базовая настройка сервисов; - требования к отчетности 3.2. Проектирование модулей Информационной системы управления проектами: - создание прототипа полученных решений; - создание модуля сбора информации и модуля исполнения плана действий; - создание модуля мониторинга и контроля над реализацией Проекта. 3.3. Ввод в опытную эксплуатацию Информационной системы управления проектами: - разработка пользовательской документации; - первичное консультирование сотрудников Заказчика по регламентной документации; - аудит первичных данных, приведение первичных данных в формат Информационной системы управления проектами, загрузка данных в систему в соответствии с утвержденной структурой. (Объем и типы данных к загрузке в Систему определяются Заказчиком). 3.4. Приемочные испытания. Подготовка отчета по результатам апробации. 3.5. Передача Заказчику Информационной системы управления Проектом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта на материальном носителе - DVD диск в двух экземплярах. Требования к интерфейсу системы: - вывод надписей только на русском языке; - при наличии пиктограмм в случае подвода к ним и задержки курсора мыши должны возникать пояснения назначения пиктограмм; - выделение полей для заполнения текстом или значениями; - при выделении объектов или помещения курсора в экранную форму и нажатии клавиши F1 должна появляться подсказка о требуемом (возможном) действии. - выдача предупреждений о неправильных действиях, способных нарушить логику процессов или целостность введенной ранее информации. При ошибках в действиях пользователя Заказчика должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для понимания причин возникновения ошибки. При выполнении длительных операций должно быть предусмотрено отображение динамики выполнения процесса. Случайное нажатие пользователем Заказчика какой-либо комбинации клавиш не должно приводить к сбоям или трудно восстановимым состояниям Системы. Реализация функционала Системы должна предусматривать контекстную справочную систему с описанием, как общесистемных вопросов, так и вопросов, касающихся возможностей Системы и приемов работы с ней. # Требования к стандартизации и унификации При создании и функционировании Программного обеспечения должны использоваться в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и ГОСТ 24.206-80 единые стандарты на форматы представления и передачи данных, стандарты (эталоны) входных и выходных форм, стандарты на протоколы. # Требования к программному обеспечению Разрабатываемое Подрядчиком Программное обеспечение ИСУП должно быть реализовано с учетом технических ограничений, а именно: - На рабочих станциях Заказчика установлена операционная система Microsoft Windows XP и выше с установленными всеми пакетами критичных обновлений и программным обеспечением, обеспечивающим антивирусную защиту. - На рабочих станциях Заказчика работающих в режиме удаленного доступа установлен Internet Explorer версии 7.0 или выше. # Требования к надежности и сохранности информации при авариях В целях обеспечения надежного функционирования программное обеспечение должно предусматривать: - контроль целостности данных; - сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя; - еженедельное резервное копирование разработанного программного обеспечения и связанных с ним баз данных (без остановки системы); - восстановление работоспособности системы после сбоев и аварий не более чем через 8 часов. Должна быть обеспечена работоспособность программного обеспечения в случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях с возможностью дальнейшего использования данных, их обработки и формирования отчетно-информационных документов на других рабочих станциях. В Программном обеспечении должны быть исключены случаи аварийных остановок. Все аварийные ситуации должны обрабатываться программно с выдачей соответствующих сообщений, с корректной обработкой ситуации (завершение транзакций, закрытие файлов и т.п.), без потери обрабатываемой информации. Производительность Программного обеспечения при штатном его состоянии и выполнении минимальных технических требований для клиентских рабочих мест должна обеспечивать: - время отклика на обращение к системе не более 30 секунд; - время получения запрашиваемых отчетов не более 5 минут.

4. Обучение специалистов Заказчика работе в Информационной системе управления проектами. Требования, предъявляемые Заказчиком, к обучению специалистов Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом: – форма обучения: очная; – срок обучения: в течение одного месяца с момента заключения муниципального контракта; – длительность обучения: не менее 16 академических часов; – количество обучаемых: не более 10 специалистов Заказчика; – место обучения: компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами по количеству обучаемых специалистов Заказчика, в здании учебного центра, имеющего соответствующую лицензию. Требования, предъявляемые Заказчиком, к содержанию учебной программы по обучению специалистов Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом: – Введение: Определение проекта. Проектная и операционная деятельность в рамках организации. Задачи, которые решает Система управления проектами. – Базовые принципы управления проектами: Понятие жизненного цикла проекта. Проектный треугольник. Задачи, фазы, вехи проекта. – Базовые принципы работы с данными Информационной системы управления проектами: Представления. Таблицы. Диаграммы. Формы. Возможности сортировки, фильтрации и группировки данных в представлениях. – Основы планирования и подготовка к составлению плана: Принципы планирования. Специфика составления плана проекта в Информационной системе управления проектами. Определение свойств проекта в Информационной системе управления проектами. Настройка параметров планирования. – Планирование работ проекта: Формирование списка задач проекта. Структурная декомпозиция работ проекта. Вехи проекта. Оценка длительности задач и зависимостей между ними. Построение сетевой модели проекта. Использование задержек и опережений. Ввод в проект информации об ограничениях по срокам исполнения задач. – Планирование ресурсов проекта: Формирование списка ресурсов проекта. Определение степени возможного участия ресурсов в проекте. Определение параметров назначений. Особенности планирования назначений для исполнителей работ проекта и материальных ресурсов. Принципы распределения загрузки ресурса во время исполнения задачи. Взаимосвязь назначений с различными типами задач. – Планирование затрат проекта: Методика расчёта планового бюджета проекта. Типы ставок, таблицы норм затрат. Определение стоимости ресурсов, назначений и задач. Методы начисления затрат. – Анализ и оптимизация плана проекта: Анализ календарного плана проекта. Метод критического пути. Методы сокращения и увеличения длительности проекта. Анализ и оптимизация загрузки ресурсов. Ручное и автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. Анализ затрат. Методы сокращения и увеличения проектных затрат. – Согласование и утверждение плана проекта: Распечатка плана проекта. Печать отчётов. Базовый план проекта. – Мониторинг и контроль хода исполнения проекта: Методы, применяемые для отслеживания проекта в Информационной системе управления проектами. Сравнение текущего состояния работ с базовым планом. Корректировка текущего плана проекта.

# 3. Гарантии качества выполненных работ по разработке и внедрению Системы управлению проектами

Гарантийные обязательства предоставляются в следующем объеме:

- доработка отдельных элементов Информационной системы управления проектами по требованию Заказчика, в течение 6-ти месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ по муниципальному контракту;

- внесение изменений (выполнение работ) по отдельным элементам технической реализации регламентов в соответствии с разработанными частными техническими заданиями, в течение 6-ти месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи-приемки работ по муниципальному контракту;

- разработка дополнительных регламентов (не более 3-х) по тематике проектной деятельности, по требованию Заказчика, в течение 6-ти месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи-приемки работ по муниципальному контракту;

- уточнение отдельных разделов отчета по апробации в течение 6-ти месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи-приемки работ по муниципальному контракту.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

(дата) 				      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 3

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми» обязуется:

в случае признания _____________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

победителем конкурса (единственным участником конкурса), заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт с Муниципальным учреждением «Управление строительства города Перми» в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации на 11 день с момента определения победителя конкурса (размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе):

В случае если наше предложение будет предпоследним после предложения победителя конкурса (нашей заявке будет присвоен второй номер), а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Муниципальным учреждением «Управление строительства города Перми», мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ (календарные дни.) | Указать количество календарных дней |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы (согласно Приложению № 7) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие у Участника исполненного государственного или муниципального контракта по строительству (или реконструкции) объектов капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс | Копия указанного контракта | ______ шт. (указать) |
| 2. Наличие у Участника разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по исполненному государственному или муниципальному контракту, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс. | Копия указанного разрешения (по объекту, введенному или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, Участник вместо документов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего приложения вправе предоставить документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) документы, подтверждающие стоимость такого объекта (контракт, платежные и иные документы, подтверждающие стоимость объекта. | ______ шт. (указать) |
| 3. Наличие у Участника акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию | Копия указанного акта (по объекту, введенному или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, Участник вместо документов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего приложения вправе предоставить документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) документы, подтверждающие стоимость такого объекта (контракт, платежные и иные документы, подтверждающие стоимость объекта). | _______ шт. (указать) |
| 4. Наличие у Участника действующего сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (международного стандарта ISO 9001-2008) применительно к деятельности по выполнению строительных работ | Копия указанного сертификата. | «в наличии/отсутствует» (указать) |
| 5. Наличие у Участника квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project. | Совокупность следующих документов: 1) Копия документа, подтверждающего квалификацию штатного специалиста Участника «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects». 2) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects», на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1))сертификат. | ___ чел. (указать) |
| 6. Наличие у Участника квалифицированного штатного специалиста с сертификациями Project Management Professional (PMI PMP), выданными Project Management Institute (PMI). | Совокупность следующих документов: 1) Копия сертификата квалифицированного штатного специалиста Участника «Project Management Professional (PMI PMP)», выданного Project Management Institute (PMI). 2) Копия (выписка из) трудовой книжки квалифицированного штатного специалиста Участника, на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1)) сертификат. | ____ чел. (указать) |
| 7. Наличие у Участника действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner» | Совокупность следующих документов: 1) Копия действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner». 2) Копия официального письма Microsoft с подтверждением обладания компанией, с которой у Участника заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, со статусом «Microsoft Gold Certified Partner» с компетенциями Information Worker Solutions (Решения для повышения эффективности работы с информацией на основе Microsoft Office System) и Server Platform (серверная платформа), действительными в 2010 году. 3) Распечатка из системы Microsoft Partner Network по компании, указанной в настоящем пункте, с которой у Участника заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, в которой указаны уникальный идентификационный номер компании как партнера Microsoft (MSPP ID), по компетенции Project and Portfolio Managment со статусом «действующий – полученный» с количеством отзывов не менее трех, по компетенции Server Platform со статусом «действующий - полученный» с количеством отзывов не менее трех, по компетенции Portals and Collaboration со статусом «действующий – полученный», с количеством отзывов не менее трех. 4) Копии публикации в периодических изданиях (с указанием ссылки на издание) о примерах внедрения Информационной системы управления корпоративными проектами силами компании, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», с которой у Участника заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами. 5) Распечатки с сайта Microsoft (раздел «Примеры внедрения технологий Microsoft» http://www.microsoft.com/Rus/CaseStudies_archive/ или http://www.microsoft.com/rus/CaseStudies/) о примере внедрения информационных систем силами компании, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», с которой у Участника заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами. | «в наличии/отсутствует» (указать) |
| 8. Наличие штатного специалиста - Руководителя проекта, имеющего высшее строительное образование; квалификация – инженер - строитель; стаж работы по специальности не менее 10 лет, и опыт руководства предприятием не менее 2-х лет. | Совокупность следующих документов: - копия диплома; - копия (выписка из) трудовой книжки, - письменное согласие на назначение руководителем проекта. | «в наличии/отсутствует» (указать) |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение 4

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа:

Настоящим декларирую, что________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

Выполнение работ, являющихся предметом контракта, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не является для ________________________________________________________________ крупной сделкой). (декларируется в случае непредставления документа, предусмотренного последним абзацем п.п.2 п.3.1.2 раздела 3 конкурсной документации)

_________________________		_________________			_____________

(дата) 					      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

На выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

Заполняется участником размещения заказа, не изменяя  объемов и видов работ; Предложение о качестве работ должно полностью соответствовать требованиям и форме Технического задания Заказчика - Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

(дата) 				      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с использованием следующих критериев:

| Содержание критерия (подкритерия (показателя)) оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия (показателя) оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок расчета рейтинга, присуждаемого заявке на участие в конкурсе | Порядок расчета итогового рейтинга по критерию/ по заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена контракта | Ka=35% | Rai=Amax−AiAmax×100 Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации Ai - предложение i-ого участника конкурса по цене контракта Лучшим условием исполнения контракта по критерию «цена контракта» признается предложение с наименьшей ценой контракта. Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. | Ri1=Rai×35%100% |
| Квалификация участника конкурса, в т.ч.: | Kс=20% | Rсi=C1i+C2i+C3i+Сi4 +Сi5 +Сi6 +Сi7 +Сi8 | Ri2=Rci×20%100% |
| 1. наличие исполненного государственного или муниципального контракта по строительству (или реконструкции) объектов капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс |  | Максимальное значение показателя – 15 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего копию исполненного государственного или муниципального контракта по строительству (или реконструкции) объектов капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, присваивается балл равный 15. Наличие у Участника конкурса исполненного государственного или муниципального контракта по строительству (или реконструкции) объектов капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, подтверждается копией такого контракта. В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию исполненного государственного или муниципального контракта по строительству объектов капитального строительства, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 2. наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по исполненному государственному или муниципальному контракту, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс |  | Максимальное значение показателя – 15 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, присваивается балл равный 15. Наличие у Участника конкурса разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, подтверждается копией такого разрешения (по объекту, введенному или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, Участник конкурса вместо документов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего приложения вправе предоставить документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) документы, подтверждающие стоимость такого объекта (контракт, платежные и иные документы, подтверждающие стоимость объекта). В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 3. наличие акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию |  | Максимальное значение показателя – 15 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, присваивается балл равный 15. Наличие у Участника конкурса акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, подтверждается копией такого акта (по объекту, введенному или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, Участник конкурса вместо документов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего приложения вправе предоставить документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) документы, подтверждающие стоимость такого объекта (контракт, платежные и иные документы, подтверждающие стоимость объекта). В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию по исполненному государственному или муниципальному контракту, представленному в составе заявки на участие в конкурсе, стоимость которого составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится открытый конкурс, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии. |  |
| 4. наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (международного стандарта ISO 9001-2008) применительно к деятельности по выполнению строительных работ |  | Максимальное значение показателя – 10 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего действующий сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (международного стандарта ISO 9001-2008) применительно к деятельности по выполнению строительных работ, присваивается балл равный 10. Наличие у Участника конкурса действующего сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (международного стандарта ISO 9001-2008) применительно к деятельности по выполнению строительных работ, подтверждается копией такого сертификата. В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (международного стандарта ISO 9001-2008) применительно к деятельности по выполнению строительных работ, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 5. наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project. |  | Максимальное значение показателя – 10 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project, присваивается балл равный 10. Наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project, подтверждается совокупностью следующих документов: 1) Копия документа, подтверждающего квалификацию штатного специалиста Участника конкурса «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects». 2) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника конкурса «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects», на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1))сертификат. При подсчете баллов учитывается только квалифицированный штатный специалист Участника конкурса, на которого представлены все подтверждающие документы. В случае непредоставления Участником конкурса хотя бы одного подтверждающего документа на квалифицированного штатного специалиста Участника конкурса, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 6. Наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с сертификациями Project Management Professional (PMI PMP), выданными Project Management Institute (PMI). |  | Максимальное значение показателя – 10 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего квалифицированного специалиста с сертификациями Project Management Professional (PMI PMP), выданными Project Management Institute (PMI), присваивается балл равный 10. Наличие у Участника конкурса квалифицированного специалиста с сертификациями Project Management Professional (PMI PMP), выданными Project Management Institute (PMI), подтверждается совокупностью следующих документов: 1) Копия сертификата квалифицированного штатного специалиста Участника конкурса «Project Management Professional (PMI PMP)», выданного Project Management Institute (PMI). 2) Копия (выписка из) трудовой книжки квалифицированного штатного специалиста Участника конкурса, на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1)) сертификат. При подсчете баллов учитывается только квалифицированный штатный специалист Участника конкурса, на которого представлены все подтверждающие документы. В случае непредоставления Участником конкурса хотя бы одного подтверждающего документа на квалифицированного штатного специалиста Участника конкурса, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| - 7. наличие у Участника конкурса действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами , заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner» |  | Максимальное значение показателя – 15 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего действующий договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенный с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», присваивается балл равный 15. Наличие у Участника конкурса действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», подтверждается совокупностью следующих документов и сведений: 1) Копия действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner». 2) Копия официального письма Microsoft с подтверждением обладания компанией, с которой у Участника конкурса заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, со статусом «Microsoft Gold Certified Partner» с компетенциями Information Worker Solutions (Решения для повышения эффективности работы с информацией на основе Microsoft Office System) и Server Platform (серверная платформа), действительными в 2010 году. 3) Распечатка из системы Microsoft Partner Network по компании, указанной в настоящем пункте, с которой у Участника конкурса заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, в которой указаны уникальный идентификационный номер компании как партнера Microsoft (MSPP ID), по компетенции Project and Portfolio Managment со статусом «действующий – полученный» с количеством отзывов не менее трех, по компетенции Server Platform со статусом «действующий - полученный» с количеством отзывов не менее трех, по компетенции Portals and Collaboration со статусом «действующий – полученный», с количеством отзывов не менее трех. 4) Копии публикации в периодических изданиях (с указанием ссылки на издание) о примерах внедрения Информационной системы управления корпоративными проектами силами компании, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», с которой у Участника конкурса заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами. 5) Распечатки с сайта Microsoft (раздел «Примеры внедрения технологий Microsoft» http://www.microsoft.com/Rus/CaseStudies_archive/ или http://www.microsoft.com/rus/CaseStudies/) о примере внедрения информационных систем силами компании, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», с которой у Участника конкурса заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами. В случае отсутствия хотя бы одного из подтверждающих документов и сведений по наличию у Участника конкурса действующего договора на выполнение работ по разработке и внедрению информационной системы управления проектами, заключенного с компанией, имеющей статус «Microsoft Gold Certified Partner», баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 8. наличие штатного специалиста - Руководителя проекта, имеющего высшее строительное образование; квалификация – инженер - строитель; стаж работы по специальности не менее 10 лет, и опыт руководства предприятием не менее 2-х лет |  | Максимальное значение показателя – 10 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего штатного специалиста - Руководителя проекта, имеющего высшее строительное образование; квалификация – инженер - строитель; стаж работы по специальности не менее 10 лет и опыт руководства предприятием не менее 2-х лет, присваивается балл равный 10. Наличие у Участника конкурса штатного специалиста - Руководителя проекта подтверждается совокупностью следующих документов: - копия диплома; - копия (выписка из) трудовой книжки, - письменное согласие на назначение руководителем проекта. В случае отсутствия хотя бы одного из подтверждающих документов по наличию штатного специалиста - Руководителя проекта, имеющего высшее строительное образование; квалификация – инженер - строитель; стаж работы по специальности не менее 10 лет, и опыт руководства предприятием не менее 2-х лет, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| Сроки выполнения работ | К f= 45% | Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100 Rfi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта. В рамках критерия «Срок выполнения работ» оценивается срок выполнения работ, в течение которого Участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливается следующая единица измерения срока выполнения работ – календарные дни. Для оценки заявок по данному критерию разница между максимальным и минимальным сроками выполнения работ не может составлять меньше 25 процентов максимального срока выполнения работ с даты заключения муниципального контракта. Лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «Срок выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. | Ri3=Rfi×45%100% |
| Итоговый рейтинг по заявке | Ri=Ri1+Ri2+Rl3 |  |  |

1. Каждый член конкурсной (аукционной) комиссии проводит оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе путем расчета рейтинга по каждому критерию (подкритерию (показателю)).

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям (показателям)).

2. Рейтинги по соответствующим критериям (подкритериям (показателям)), присвоенные каждым членом конкурсной (аукционной) комиссии, суммируются, и исчисляется среднее арифметическое значение по каждому критерию (подкритерию (показателю)).

3. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4. Для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

5. Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

6. На основании итоговых рейтингов заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная (аукционная) комиссия каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других присваивает порядковый номер.

7. Заявке на участие в открытом конкурсе, набравшей относительно других заявок на участие в открытом конкурсе наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

8. В случае если несколько заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый наибольший итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ по реконструкции объекта

«Реконструкция Насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми»

г. Пермь                                                                                           	            «___» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Корнилова Алексея Александровича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. На основании инвестиционного соглашения № __ от __.__.___г. о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения г. Перми», за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств бюджета Пермского края, средств бюджета города Перми и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, согласно решению конкурсной (аукционной) комиссии (протокол №___ от «___»__________2010), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по реконструкции объекта «Реконструкция Насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений» в составе инвестиционного проекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми» (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 4 – План управления проектом;

Приложение № 5 - Типовая форма договора с субподрядной организацией;

Приложение № 6 – Стандарт управления проектом.

б) требованиями утвержденной проектной документацией, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, СНиПам, ГОСТам, СанПиНам, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

в) требованиями Стандарта управления Проектом, утвержденного Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего контракта;

г) в случае привлечения субподрядной организации на выполнение работ Подрядчик обязуется использовать типовую форму договора с субподрядной организацией, утвержденную Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.7. настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: «___» _______________2010г.

2.2. Окончание производства работ: «___» _____________2011г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  в Приложении №2 и Приложении № 4 к настоящему контракту.

3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании конкурсной заявки Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) и составляет ______________________________________, в том числе по годам:

20___ год_____________________________________________ руб., в том числе НДС 18% (_____________) руб.

20___ год _________________________ руб., в том числе НДС 18% (_____________) руб.

В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им настоящего муниципального контракта, стороны должны  согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия настоящего муниципального контракта.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы на выполнение работ по муниципальному контракту, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, монтаж технологического оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора), а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Стоимость работ в рамках объема, предусмотренного настоящим Контрактом, Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом, разработанных Подрядчиком на основании Технического задания.

Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2).

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы по соглашению сторон  осуществляются поэтапно, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2).

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанные в Приложении № 3, ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в Приложении № 1 и необходимых для выполнения, но в пределах размера средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Приложением № 3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

4.3. Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

4.4. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.5. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

5.1.	Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать их результат Заказчику.

5.2.	Первым этапом работ Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком Сметную документацию, График производства работ (график производства работ должен быть составлен с учетом резерва по времени не менее 7% от срока выполнения работ, указанного в разделе 2 настоящего Контракта); План управления Проектом в соответствии с Приложением № 1, проектом по шифру 590106 (далее - Проект), а также назначить Руководителя Проекта, соответствующего требованиям Заказчика, указанным в п. 5.31. настоящего контракта, в десятидневный срок с момента заключения Контракта.

5.3.	Вторым и последующими этапами выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Проектом, Приложением №1, Приложением №2, Приложением №3, Приложением № 4, Приложением № 5 и Приложением № 6 к настоящему Контракту.

5.4.	При выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязан использовать Стандарт управления Проектом, утвержденный Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего контракта.

5.5.	В случае привлечения субподрядной организации на выполнение работ, Подрядчик обязуется использовать типовую форму договора с субподрядной организацией, утвержденную Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.8. настоящего контракта.

5.6.	В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику для согласования и утверждения Стандарт управления Проектом (с момента его утверждения Заказчиком является неотъемлемой частью настоящего контракта - Приложение № 6 к настоящему контракту), разработанный Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.7.	В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику для согласования и утверждения типовую форму договора с субподрядной организацией, разработанную Подрядчиком в соответствии с требованиями к Стандарту управления Проектом, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.8.	Типовая форма договора с субподрядной организацией, разработанная Подрядчиком в соответствии с требованиями к Стандарту управления Проектом, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту), с момента ее утверждения Заказчиком является неотъемлемой частью настоящего контракта – Приложение № 5 к настоящему Контракту.

5.9. 	В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Информационную систему управления Проектом в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.10.	В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего контракта разработать в соответствии с требованиями к содержанию учебной программы, указанными в разделе 2 Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему контракту), и предоставить Заказчику для согласования и утверждения программу обучения сотрудников Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом.

5.11.	В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком программы обучения специалистов Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом провести обучение специалистов Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.12.	В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего контракта передать Заказчику по акту приема-передачи: Систему управления проектом,        в т.ч.: Стандарт управления Проектом, разработанный в порядке, предусмотренном п. 5.6. настоящего контракта; Информационную систему управления Проектом, разработанную и внедренную у Заказчика в соответствии с п. 5.9. настоящего контракта.

5.13.	В пятидневный срок с момента утверждения Заказчиком сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом принять Объект в работу по Акту приема-передачи.

5.14.	Обеспечить комплектацию Объекта строительства материалами и оборудованием, необходимым для выполнения работ по настоящему Контракту, согласно Проекту, Техническому заданию.

5.15.	Обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся Объектом работы в соответствии с условиями настоящего контракта и приложений к нему, Проектом.

5.16.	Обеспечить надлежащее техническое состояние Объекта с момента его ввода в эксплуатацию до момента регистрации на него права муниципальной собственности.

5.17.	Выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.18.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

5.19.	Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта).

5.20.	Вести строительную и исполнительную документацию с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль над производством работ.

5.21.	Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.22.	В порядке и сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.23.	Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочем проекте и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

5.24.	При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

5.25.	В случае привлечения к выполнению работ субподрядной организации Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядную организацию путем направления Заказчику соответствующего письменного уведомления с приложением копий документов, подтверждающих право привлекаемого Субподрядчика на выполнение данного вида работ.

5.26.	В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядной организации, Подрядчик обязан использовать типовую форму договора с субподрядной организацией, разработанную Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, с учетом требований к Стандарту управления Проектом, и утвержденную Заказчиком в порядке, предусмотренном п.5.7. настоящего Контракта.

5.27.	Назначить Руководителя проекта, соответствующего следующим требованиям: штатный специалист Подрядчика, имеющий высшее строительное образование; квалификацию – инженер - строитель; стаж работы по специальности не менее 10 лет, и опыт руководства предприятием не менее 2-х лет, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. В случае замены Руководителя проекта, Подрядчик обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним кандидатуру нового Руководителя проекта.

5.28.	На первоначальном этапе планирования стоимости работ, выполняемых Подрядчиком собственными силами и (или) с привлечением субподрядных организациями, обеспечить создание резерва финансовых средств в размере не менее 10% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, и ежемесячно предоставлять отчет о целевом использовании резерва финансовых средств.

5.29.	Сформировать бюджет движения денежных средств (БДДС) на основе графика производства работ своими силами, договоров с субподрядчиками и плана авансирования, графика платежей. БДДС должен иметь положительный баланс денежных средств в размере не менее 10% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, на конец отчетного периода.

5.30.	 Предоставлять Заказчику отчеты, а также иную информацию о выполнении работ по настоящему контракту в соответствии с Планом управления проектом (Приложение № 6 к настоящему Контракту):

- ежедневно, с момента передачи Информационной системы управления Проектом Заказчику в порядке, предусмотренном п. 5.12. настоящего контракта, вносить в Информационную систему управления Проектом информацию и сведения о реализации Проекта;

- предоставлять отчеты о реализации Проекта по согласованной с Заказчиком форме с периодичностью: еженедельно, ежемесячно, по завершении этапа строительства, по завершении проекта.

- ежемесячно предоставлять отчет по согласованной с Заказчиком форме о выполнении БДДС. По письменному запросу Заказчика к отчету должны быть приложены: копии субподрядных договоров, копии кредитных договоров, банковские выписки, письменно оформленные решения о ликвидации кассовых разрывов.

- ежемесячно представлять отчет об использовании полученного аванса и обеспечить контроль целевого использования аванса субподрядчиками;

- формировать оценку текущей ситуации о ходе реализации проекта по освоенному объему и критическому пути на любую отчетную дату реализации проекта;

5.31. Обеспечивать проведение и организацию совещаний в соответствии с Планом управления проектом (Приложение № 4 к настоящему Контракту), а также иных совещаний по требованию Заказчика, в согласованные с ним, а также остальными участниками рабочей группы, сроки.

5.32. Ежедневно, по требованию Заказчика, представлять информацию о ходе реализации проекта.

5.33. Выполнить иные обязанности, вытекающие из других разделов настоящего Контракта.

6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1.	Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, в десятидневный срок со дня заключения настоящего контракта, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

6.2.	В пятидневный срок со дня получения от Подрядчика утвердить Сметную документацию; График производства работ; План управления проектом.

6.3.	В пятидневный срок с момента утверждения Сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом передать Подрядчику Объект в работу по Акту приема-передачи.

6.4.	Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту – Проект на «___________________________» по шифру ____________ в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта;

6.6.	Утвердить Стандарт управления Проектом, разработанный Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту),  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Стандарта управления Проектом в порядке, предусмотренном п.5.6. настоящего контракта.

6.7.	Утвердить типовую форму договора с субподрядной организацией, разработанную Подрядчиком в соответствии с требованиями к Стандарту управления Проектом, указанными в разделе 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту),  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком типовой формы договора с субподрядной организацией в порядке, предусмотренном п.5.7. настоящего контракта.

6.8.	Утвердить программу обучения сотрудников Заказчика работе в Информационной системе управления Проектом, разработанную Подрядчиком в соответствии с требованиями к содержанию учебной программы, указанными в разделе 2 Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему контракту), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента  предоставления Подрядчиком программы обучения в порядке, предусмотренном п. 5.11. настоящего контракта.

6.9.	Обеспечить прохождение своими сотрудниками обучения работе в Информационной системе управления Проектом в порядке, предусмотренном п. 5.11. настоящего контракта.

6.10.	Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.11.	Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.12. 	Назначить ответственных лиц для включения в состав рабочей группы Проекта;

6.13.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

6.14.	Обеспечивать осуществление строительного контроля и технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ по настоящему Контракту, соблюдением требований действующих правил, положений, стандартов, технических норм и нормативов, учет всех выявленных нарушений и отступлений от Проекта.

6.15. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях, установленных законодательством.

7. Производство работ.

7.1.	Первым этапом производства работ является составление Подрядчиком Сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом в течение десятидневного срока с момента заключения настоящего Контракта.

Сметная документация, составленная Подрядчиком на основании Проекта, Приложения №1 к контракту, график производства работ, план управления проектом утверждаются Заказчиком. При составлении сметной документации Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов, предусмотренные в Приложении №1.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению основных работ только после утверждения Заказчиком Сметной документации, Графика производства работ, Плана управления проектом.

7.2.	Подрядчик и представитель Заказчика оформляют акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Контракта.

7.3.	Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на Объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика. Отвечает за противопожарное состояние на Объекте.

7.4.	Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.5.	Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6.	Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или оно было информировано с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.7.	В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.8.	Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства и по окончании работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.9.	Подрядчик за свой счет осуществляет восстановление озеленения на территории после выполнения земляных работ.

7.10.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7.11.	Работы производятся Подрядчиком в соответствии с Графиком производства работ.

7.12.	При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах в форме, порядке и сроках, предусмотренных сторонами в Плане управления Проектом.

7.13.	Выполнить работы по разработке и внедрению Системы управления проектом в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему контракту.

8. Приемка работ.

8.1. Приемка результатов работ может производиться этапами в соответствии с Графиком производства работ в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по этапу.

8.2. При выполнении этапа работ или выполнении работ в целом Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта выполненных работ с приложением к ним документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения актов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ, или мотивированный отказ.

8.4. При завершении всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в целом  и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

8.5. Окончательная приемка результата работ (всего комплекса) производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (всего комплекса) и подтверждается актом приемки в эксплуатацию законченного объекта строительства, подписанного сторонами, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9. Гарантии.

9.1.	Подрядчик гарантирует:

9.1.1.	выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Приложением № 1 к настоящему контракту;

9.1.2.	устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.1.3.	Срок гарантии на выполняемые работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

10.Особые условия.

10.1.	Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2.	Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

10.3. Исключительные права на объекты и результаты, указанные в п. 5.12. настоящего Контракта, принадлежат Заказчику с момента их передачи.

11. Ответственность сторон.

11.1.	За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30 % от суммы контракта.

11.3.	Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком в акт вносится соответствующая запись.

11.4.	Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5.	При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6.	Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. Условия расторжения Контракта.

12.1.	Расторжение Контракта допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2.	Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1.	Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2.	Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3.	По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.	Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.4.	Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

14.5.	К настоящему Контракту прилагаются:

14.5.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

14.5.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

14.5.3. Приложение № 3 «Локальный сметный расчет»;

14.5.4. Приложение № 4 «План управления проектом»;

14.5.6. Приложение № 5 «Типовая форма договора с субподрядной организацией»

14.5.6. Приложение № 6 «Стандарт управления проектом»

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика _______________________ М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

Приложение № 9

к конкурсной документации

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства выполнить работы по  ________________________________________________________________________________				(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении конкурса)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока выполнения работ по муниципальному контракту, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

 Впоследствии будет являться Техническим заданием - Приложением № 1 к муниципальному контракту.