г. ПЕРМЬ

Расширение и реконструкция водоснабжения г. Перми III очередь.

Насосная станция I подъема. Резервуары чистой воды

на площадке Чусовских очистных сооружений

Проект организации строительства

590106 - ПОС

Том 3

| Директор | Д.А. Петров |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | М.И. Рочев |

2009

# Содержание

| Обозначение | Наименование |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Введение |  | 7 |
|  | 1.1 Исходные данные для проектирования: |  | 7 |
|  | 1.2 Нормативные документы |  | 7 |
|  | 2. Краткая климатическая и инженерно-геологическая характеристика района и площадки строительства |  | 9 |
|  | 2.1 Климатическая характеристика района |  | 9 |
|  | 2.2 Геологические условия, инженерная геология |  | 9 |
|  | 3 Основные объемно-планировочные и конструктивные особенности объекта строительства |  | 10 |
|  | 3.1 Реконструируемые и проектируемые здания и сооружения |  | 10 |
|  | 3.2 Краткая характеристика реконструируемых и проектируемых зданий и сооружений. |  | 10 |
|  | 3.2.1. Рабочим проектом разработана компоновка генплана двух площадок ОСВ: | 10 |  |
|  | 3.2.2. Насосная станция первого подъема (реконструкция) | 11 |  |
|  | 3.2.3. Резервуары чистой воды V=10000м.куб.(2 шт. - новые). | 12 |  |
|  | 3.2.4. Напорные водоводы от насосной станции | 18 |  |
|  | 3.2.5. Внутриплощадочные сети. | 18 |  |
|  | 3.2.6. Внутренний водопровод и канализация, горячее водоснабжение | 18 |  |
|  | 3.2.7. Электротехническая часть. | 19 |  |
|  | 4 Методы производства основных строительно-монтажных работ | 21 |  |
|  | 4.1 Подготовительные работы | 21 |  |
|  | 4.2 Основные строительно-монтажные работы | 21 |  |
|  | 5 Календарный план строительства | 24 |  |
|  | 5.1 Расчет продолжительности строительства | 24 |  |
|  | 5.2 Календарный план строительства | 24 |  |
|  | 6 Объемы основных строительно-монтажных работ | 25 |  |
|  | 7.Потребность в основных строительных механизмах, оборудовании и транспортных средствах | 48 |  |
|  | 8. Потребность строительства в кадрах и жилье | 50 |  |
|  | 9. Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде | 51 |  |
|  | 10. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях | 52 |  |
|  | 11. Мероприятия по охране труда | 53 |  |
|  | 11.1 Требования к организации строительной площадки | 53 |  |
|  | 11.2 Общие положения | 53 |  |
|  | 11.3 Требования к строительным машинам и механизмам | 53 |  |
|  | 11.4 Требования к строительным материалам и конструкциям | 53 |  |
|  | 11.5 Требования к организации рабочего места | 54 |  |
|  | 11.6 Требования к организации и производству строительных работ | 54 |  |
|  | 11.7 Требования к обеспечению спецодеждой, спец обувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты |  | 54 |
|  | 11.8 Санитарно-бытовые помещения |  | 54 |
|  | 11.9 Требования к погрузо-разгрузочным работам |  | 54 |
|  | 11.10 Требования к выполнению земляных работ |  | 54 |
|  | 11.11 Требования к проведению бетонных и железобетонных работ |  | 55 |
|  | 11.12 Требования к выполнению монтажных работ |  | 55 |
|  | 11.13 Требования к производству сварочных работ и резке |  | 55 |
|  | 11.14 Требования к проведению изоляционных работ |  | 55 |
|  | 11.15 Требования к организации и выполнению работ при реконструкции зданий и сооружений |  | 56 |
|  | 11.16 Производственный контроль |  | 56 |
|  | 12. Технико-экономические показатели. |  | 57 |
|  | Приложение А Стройгенплан |  | 58 |
|  | Приложение Б Техническое задание на проектирование |  | 59 |
|  | Приложение В Лицензия на проектирование |  | 60 |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 590106-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 2 | 590106-СМ | Сметная документация |  |
| 3 | 590106- ПОС | Проект организации строительства |  |
| 4 | 590106- ООС | Охрана окружающей среды |  |
| 5 | 590106- 1-1-2-1-ТО-1 | Технический отчет «Заключение о тех-ническом состоянии строительных конструкций насосной станции перво-го подъема Чусовских очистных сору-жений ООО «Новогор-Прикамье» (3-я очередь)» | Исполнитель ООО НПФ «Надежность» г. Пермь |
| 6 | 590106-1-2-14-(3,4)-ТО-2 | Технический отчет «Заключение о тех-ническом состоянии строительных конструкций резервуаров чистой воды Чусовских очистных сооружений (площадка ЧОС) ООО «Новогор-При-камье» (3-я очередь)» | Исполнитель ООО НПФ «Надежность» г. Пермь |
| 7 | 590106- ИИ-1 | Отчет об инженерно-геодезических изысканиях | Исполнитель ООО «Уралгео» |
| 8 | 590106- ИИ-2 | Отчет об инженерно-геологических изысканиях |  |
| 9 | 590106- ИР | Инженерные расчеты | Хранятся в архиве института |
| 10 | 590106- | Рабочая документация | Том не сброшюрован |

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

Главный инженер проекта				М.И. Рочев

Технические решения, изложенные в данном проекте, являются

собственностью ЗАО “Водопроект-Гипрокоммунводоканал.Санкт-

Петербург” и не могут быть использованы на последующих стадиях

проектирования без участия ЗАО “Водопроект-Гипрокоммунводоканал.

Санкт-Петербург” или согласования с ним.

# 1 Введение

Настоящий рабочий проект выполнен на основании Технического задания на проектирование, утвержденного Зам. Технического Директора ПФ ООО «Новогор-Прикамья» В. В. Мальцевым  9 октября 2007г. (приложение Г).

Проектом «Расширение и реконструкция водоснабжения – ΙΙΙ очередь», выполненным ЛО "Гипрокоммунводоканал" в 1983г. по заказу 4012, было предусмотрено строительство нового водозабора №2 с новой насосной станцией I подъема на Чусовском водозаборном узле.

В 1991г. в связи с прекращением финансирования, строительство нового водозабора с насосной станцией было законсервировано с выполнением строительно-монтажных работ на 90%.

Целью данной работы является увеличение надежности системы водоснабжения города, а также улучшения качества питьевой воды за счет реконструкции новой насосной станции I подъема Чусовского водопроводного узла с одновременным увеличением ее производительности до 480 тыс.м3/сутки, реконструкции напорных трубопроводов от нее до площадки ВОС, а также строительства двух резервуаров чистой воды на новой площадке ВОС

## 1.1 Исходные данные для  проектирования:

При разработке проекта организации строительства использованы следующие материалы:

 пояснительная записка и рабочие чертежи по объекту “Расширение и реконструкция водоснабжения г.Перми III очередь. Насосная  станция I подъема. Резервуары чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений”, выполненные ЗАО “Водопроект-ГКВК. СПб” по заказу 590106.

- технический отчет «Заключение о техническом состоянии строительных конструкций насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений ООО «Новогор-Прикамье» (3-я очередь)», выполненный ООО НПФ «Надежность» г. Пермь в 2007г.

- отчет об инженерно-геодезических работах на объекте: «Инженерно-геодезические изыскания на площадке ЧОС 3-я очередь, с нанесением внутриплощадочных сетей и сооружений», выполненный ООО «УРАЛГЕО» в 2008г.

- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, г. Пермь 2008г, выполненного фирмой ООО "ГеоТехнолоджи".

## 1.2 Нормативные документы

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

СНиП  2.04.03-85  "Канализация. Наружные сети и сооружения";

ПБ 03-108-96  "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов";

СНиП 3.05.05-84"Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы.

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СП 104-34-96 Производство земляных работ.

СП 105-34-96 Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СНиП 21.01.97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП 21.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 11-22-81Каменные и армокаменные конструкции;

СНиП 111-4-80 Техника безопасности в строительстве;

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

СНиП 2.03.13-88 Полы;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции;

СНиП II-23-81* Стальные конструкции;

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания;

# 2. Краткая климатическая и инженерно-геологическая характеристика района и площадки строительства

## 2.1 Климатическая характеристика района

Проект разработан для строительства в следующих   климатических условиях:

- расчетная зимняя температура t=-35 C.

- скоростной напор ветра II р-н W0=30 кгс/м2

- вес снегового покрова V р-н S0=320 кгс/м2

- климатический район Iв

- нормативная глубина промерзания суглинков и глин -1,7м,крупнообломочных

грунтов - 2.5м.

## 2.2 Геологические условия, инженерная геология

По данным «Технического отчета по инженерным изысканиям к проекту расширения и реконструкции водоснабжения г. Перми (III очередь) 1983г заказ № 4011, арх. № 3654 в основании сооружений залегают аргиллиты с прослойками крепкого песчаника.

Грунтовые воды на площадке не встречены. В неблагоприятное время года в прослоях песков возможно появление "верховодки". Воды по отношению к бетону нормальной плотности не агрессивны.

По отчету "Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям" г. Пермь 2008г, выполненного фирмой ООО "ГеоТехнолоджи", на глубину до 3-х метров от поверхности располагаются насыпные грунты представленные суглинками твердыми с включением щебня алевролитов, гравия, гальки, битого кирпича, возраст насыпи 5 лет, ниже 3-х метров, до 4-х метров включительно, гравийно-галечниковый грунт заполненный суглинком тугопластичным, ниже 4-х метров алевролиты низкой прочности.

# 3 Основные объемно-планировочные и конструктивные особенности объекта строительства

## 3.1 Реконструируемые и проектируемые здания и сооружения

Состав проектируемых новых и реконструируемых зданий и сооружений представлен в таблице 1 согласно чертежам:  590106- 2- 1-14-(3.4)-ГП л.2 “Резервуары чистой воды  на площадке Чусовских   очистных сооружений”, 590106- 2- 1-14-(3.4)-ГП л.2   “Насосная станция I подъема”, 590106-0-1-C-1-НВ л.2 “Напорные водоводы от насосной станции I подъема до переключения с существующими водоводами”, 590106-0-1-C-1-НВ л.2 “Площадка ВОС Чусовского узла. Внутриплощадочные сети”, а также чертежей Приложения А “Стройгенплан”.

Таблица 4.1.

| N по генплану | Наименование сооружения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 94/1…94/4 | Площадка ОСВ | 2 | реконструкция |
| 2 | Насосная станция первого подъема | 1 | реконструкция |
| 14/3, 14/4 | Резервуары чистой воды. V=10000м.куб. | 2 | новые |
| 121 | Фильтры поглотители | 2 | новые |
| С | Напорные водоводы от насосной станции I подъема до переключения с существующими водоводами | 1 | реконструкция |
| С | Внутриплощадочные сети | 1 | новые |

## 3.2 Краткая характеристика реконструируемых и проектируемых зданий и сооружений.

### 3.2.1. Рабочим  проектом  разработана компоновка генплана двух площадок ОСВ:

1. Площадка водозабора №2 Чусовского узла

2. Перспективная площадка очистных сооружений Чусовского узла

На существующей площадке водозабора №2  необходимо провести мероприятия по охране объектов водоснабжения 3-ей очереди ЧОС, а именно:

- По верху существующего железобетонного забора L=100 п.м устанавливается КПЕ (колючая проволока «Егоза») диаметром 600мм.

- На существующий парапет устанавливаются металлические стойки высотой 1,5м и оборудуется ПББ (плоский барьер безопасности) из сетки рабица. По верху сетки пропускается колючая проволока «Егоза» диаметром 600мм, длиной 208 п.м.

- На участке периметра, на котором отсутствует железобетонное ограждение и парапет, установить металлические стойки и смонтировать глухое железобетонное ограждение с колючей проволокой «Егоза» диаметром 600мм по верху.

- Предусмотреть устройство дополнительных ворот в ограждении из сетки «рабица» для проезда к разгрузочной площадке, расположенной на берегу реки.

Проектируемая перспективная площадка очистных сооружений Чусовского узла примыкает к существующей с юго-восточной ее стороны.

Площадь расширяемой территории 1,49га.

На расширяемом участке запроектированы следующие здания и сооружения:

- два резервуара чистой воды емкостью по 10000м3

- фильтры-поглотители

С трех сторон по периметру участка на расстоянии 30-33,5м от резервуаров запроектировано глухое железобетонное ограждение высотой 2,0м с колючей проволокой «Егоза» диаметром 600мм по верху. С северо-восточной  стороны используется существующий железобетонный забор с установкой на нем колючей проволоки «Егоза».

Со стороны существующей автодороги предусмотрена установка двух транспортных ворот (при въезде и выезде).

В 5,0м от железобетонного ограждения запроектировано сетчатое ограждение «рабица» по металлическим стойкам высотой 1,5м.

Необходимо провести засыпку местным грунтом ранее вырытого котлована до проектных  отметок и спланировать территорию.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке предусмотрены следующие мероприятия по благоустройству и озеленению:

- устройство пешеходных дорожек шириной 1,5м

- устройство по откосам металлических лестниц шириной 1м в количестве трех штук

- посев трав по спланированной территории.

План организации рельефа, разбивочный план см. черт. 590106-2-1-14-(3,4)-ГП-2 и 590106-1-1-2-1-ГП-2.

### 3.2.2. Насосная станция первого подъема  (реконструкция)

Насосная станция первого подъема Чусовских очистных сооружений ООО «Новогор-Прикамье» (III-я очередь)  (далее по тексту Насосная станция) расположена на берегу Камского водохранилища.

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола помещения вращающихся сеток насосной станции, соответствующая абсолютной отметке 113.900.Планировочная отметка земли -0.150 соответствует абсолютной отметке 113.750.

Здание насосной станции представляет собой объем цилиндрической формы, состоящий из подземной части, сооруженной методом опускного колодца, и надземной части, круглой в плане и опирающейся непосредственно на конструкции подземной части.

На момент разработки проекта реконструкции общестроительные работы выполнены не в полном объеме. Объект не сдан в эксплуатацию и находится в законсервированном состоянии.

Мероприятия предусмотренные при реконструкции Насосной станции.

Мероприятия, предусмотренные для восстановления надежности конструкций насосной станции на основании «Заключения о техническом состоянии строительных конструкций насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений ООО «Новогор-прикамье» (3-я очередь)» 2007г. Шифр №4607.3-ИО выполненного ООО НПФ «Надежность»,:

Подземная часть (ниже отм. 0,000):

- Выборочный ремонт поверхности стен опускного колодца  в мокрой части          (заделка раковин, затирка трещин, зачеканка проемов вокруг трубопроводов и др.).

- Усиление участков стены под балками перекрытия на отм. – 15,600 и под ж.б.        колонной по оси Ж.

-  Усиление колонны марок К-7, К-10, К-16, К-12 на отм. – 20,800.

-  Ремонт узлов крепления и сопряжения балок

-  Ремонт узлов и стыков балок путей подвесных кранов

Надземная часть (выше отм. 0,000):

-  Ремонт узлов крепления вертикальных связей к колоннам (ж. б. колонны каркаса).

- Затирка трещины в перекрытии на отм. +9,200 современными ремонтными материалами монолитных участков МУ18, МУ19. При увеличении нагрузок на эти участки, подвести металлическую балочную клетку под монолитное перекрытие.

- Ремонт сколов  опорных частей ж.б. несущих балок покрытия. Установить ребра жесткости в опорный столик ж.б. балки по оси Б.

-  Устройство новой утепленной кровли.

-  Устройство навесных фасадов

-  Демонтаж стен по осям 4,6 на отм. +9,300, Устройство новых по проекту.

-  Демонтаж площадок и лестниц. Устройство новых по проекту.

-  Ремонт узлов и стыков балок путей подвесных кранов

-  Устройство фундаментов под насосы.

-  Устройство фундаментов под двигатель

-  Устройство опор под входящие задвижки Ду 1400 (отм. оси -17.600)

проектируем площадку обслуживания задвижки на отм. -18,950

- Корректировка опор под основные напорные трубопроводы на отм. -20.700 с учётом изменения их угла поворота на 5,3° и повышения отм. оси на +220мм

-  Разработка опор под переходное колено 90° -1200х900

- Разработка площадки на отм. -20.240 для обслуживания приводов задвижек целиковую, т.е. до набетонки отм. -20.240.

-  Демонтаж площадки под дренажные насосы отм. -22.300.

-  Закрытие проемов под несуществующую 6 линию

- Выполнение набетонки под шкафы анализаторов поз.10 размерами 500х1200х200(h), 600х800х100(h).

-  Демонтаж фундаментов под насосы на отм -23,400 в осях Г-Д у осей 1 и 9

- Устройство площадок обслуживания подвесного крана и электрических тельферов.

- Оборудование монтажного проема на отм. 0,000 двумя съемными плитами с падающими петлями.

-  Установка колонок управления задвижками Ду1400 на съемные плиты.

### 3.2.3. Резервуары чистой воды V=10000м.куб.(2 шт. - новые).

Конструктивные решения и описание фактического состояния  насосной станции.

Описание фактического состояния насосной станции выполнено на основании «Заключения о техническом состоянии строительных конструкций резервуаров чистой воды Чусовских очистных сооружений (площадка ЧОС )ООО «Новогор-прикамье» (III-я очередь)» 2007г. Шифр №4607.1-ИО выполненного ООО НПФ «Надежность».

Резервуары являются объектом незавершенного строительства.

На момент обследования смонтированы следующие конструкции:

- монолитное железобетонное днище, конструктивно связанное с фундаментом зубчатого типа под наружные несущие стеновые панели, и служащее одновременно основанием для сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под колонны каркаса;

-  сборные железобетонные фундаменты стаканного типа;

-  колонны каркаса сборные железобетонные;

-  ригели каркаса сборные железобетонные;

-  наружные несущие стеновые панели сборные железобетонные;

-  плиты покрытия сборные железобетонные;

-  внутренние перегородки сборные железобетонные.

Работы по герметизации стыков, антикоррозионной защите закладных элементов, вертикальной гидроизоляции не проведены.

Объект длительное время подвергался воздействию неблагоприятных атмосферных факторов: дождь, колебания температуры (замораживание и оттаивание), выветривание.

На основании анализа выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций резервуаров чистой воды Чусовских очистных сооружений (площадка ЧОС) ООО «Новогор-Прикамье» (III-я очередь)» можно сделать следующие выводы:

- строительные конструкции резервуаров чистой воды (площадка ЧОС)  ООО «Новогор-Прикамье» (III-я очередь) находятся в аварийном техническом состоянии.

- основные причины дефектов и повреждений строительных конструкций:

а) низкое качество строительно-монтажных работ;

б) длительное нахождение объекта в стадии незавершенного строительства без проведения мероприятий по консервации.

На основании анализа выявленных дефектов и повреждений строительных конструкций резервуаров принято решение о демонтаже существующих конструкций и возведении новых резервуаров.

Ведомость объемов работ по демонтажу резервуара чистой воды №3.

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка фундаментов железобетонных под колонну | 75,15 м3 |
| 2 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | 51,25м3 |
| 3 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 423,72м3 |
| 4 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | 12,4м3 |
| 5 | Демонтаж закладных деталей весом до 4кг | 0,008т |
| 6 | Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м | 100 шт. сборных конструкций-0,6 |
| 7 | Демонтаж закладных деталей весом до 4кг (ЗД со стеновых панелей) | 0,394т |
| 8 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций-2,4 |
| 9 | Демонтаж в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м | 100 шт. сборных конструкций-0,5 |
| 10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки до 100 | 223м3 |
| 11 | Разборка конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 81м3 |
| 12 | Демонтаж гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности-21,6 |
| 13 | Демонтаж ж/б трубы диаметром более 1000мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций-0,035 |
| 14 | Демонтаж стальных конструкций, остающихся в теле бетона (переливная труба) | 1,755т |
| 15 | Срезка арматуры(сетка под переливной трубопровод) | 0,009т |
| 16 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 2,9м3 |
| 17 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1,9м3 |
| 18 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций-0,0197 |
| 19 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,178т конструкций |
| 20 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,356т конструкций |
| 21 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (изоляция) | 100 м2 покрытия-21,6 |
|  | Демонтаж фильтров-поглотителей (объем на2шт): |  |
| 22 | Демонтаж стеновых блоков: |  |
|  | - ФБС 24.6.6т | 100шт |
|  | - ФБС 12.6.6т | 22шт |
|  | - ФБС 9.6.6т | 22шт |
| 23 | Демонтаж монолитного ж/ днища. | 28м.куб. |

| Ведомость объемов работ по демонтажу резервуара чистой воды №4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка фундаментов железобетонных под колонну | 75,15м3 |
| 2 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | 51,25м3 |
| 3 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 423,72м3 |
| 4 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | 12,4м3 |
| 5 | Демонтаж закладных деталей весом до 4кг | 0,008т |
| 6 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м | 100 шт. сборных конструкций-0,6 |
| 7 | Срезка закладных деталей весом до 4кг (ЗД со стеновых панелей) | 0,394т |
| 8 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций-2,46 |
| 9 | Демонтаж ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: прямоугольных, длиной до 6 м | 100 шт. сборных конструкций-0,5 |
| 10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки до 100 (подготовка) | 223м3 |
| 11 | Разборка конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 81м3 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности-21,6 |
| 13 | Демонтаж ж/б трубы диаметром более 1000мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций-0,035 |
| 14 | Демонтаж стальных конструкций, остающихся в теле бетона (переливная труба) | 1,755т |
| 15 | Демонтаж арматуры(сетка под переливной трубопровод) | т арматуры |
|  | 16/0,009 | 0,009 |
| 16 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 2,9м3 |
| 17 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1,9м3 |
| 18 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций-0,0197 |
| 19 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,534т конструкций |
| 20 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (изоляция) | 100 м2 покрытия-21,6 |
| 21 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия-21,6 |

Строительство резервуаров чистой воды V=10000м.куб. (2шт).

Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды, имеющих одинаковую конструкцию.

Резервуар чистой воды представляет собой сборно – монолитную железобетонную емкость с размерами в плане 60х36м  и заглубленную на 2,28м.

Стены резервуара запроектированы из сборных плоских стеновых панелей по серии 3.900.1-10 высотой 4,8м. Стыки стеновых панелей шпоночного типа. Угловые сопряжения стен из монолитного железобетона.

Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 140мм, опирающаяся на монолитную железобетонную плиту d=300мм. Сопряжение днища со стенками запроектировано в виде фундаментного паза.

Покрытие – сборные предварительно напряженные железобетонные плиты с размерами 1.485х5.550, 0.950х5.550, 0.750х5.550 по серии 1.442.1 в.1,3. Плиты опираются на ригель и стены. Ригель сборный железобетонный принятый по серии ИИ23-1/70, опирается на колонны.

Водонепроницаемость и коррозионная стойкость конструкции обеспечивается применением бетона марки W6, а также гидроизоляционными материалами фирм «Технониколь» и «Sika».

Для повышения водонепроницаемость и герметичности резервуаров предусмотрено омоналичивание всех стыков сборных конструкций бетоном на напрягающем или расширяющем цементе, шпоночные стыки стеновых панелей инъецируются раствором на основе этих же цементов.

Резервуар относится к сооружениям II класса ответственности с ненормируемой степенью огнестойкости.

Резервуары оборудуются установками спец. вентиляции - фильтрами-поглотителями. Камера для ФП относится ко II классу по капитальности и степени огнестойкости – II. Категория производства по пожарной безопасности-Д.

Камера для ФП прямоугольная в плане с размерами в осях 9,0х4,8м.  Вход в камеру осуществляется через люк-лаз. Стены камеры запроектированы из сборных ж/б  блоков для стен подвала по ГОСТ 13579-78*, отдельные участки стен из монолитного бетона В20. Покрытие камеры – из сборных плит серии 1.442.1-1 в.1.2. Для спуска в камеру предусмотрена металлическая стремянка.

Воздухообмен между фильтром-поглотителем и резервуаром осуществляемся стальным воздуховодом, который вводится через специальное отверстие в плите перекрытия с герметичной заделкой.

### 3.2.4. Напорные водоводы от насосной станции

Поскольку в настоящее время строительство блока водопроводных очистных сооружений на новой площадке не планируется, в проекте предусматривается подача воды от новой насосной станции I подъема до водоочистных сооружений на действующей площадке Чусовского узла.

В соответствии с актом обследования № 570 (приложение 4) проложенные к настоящему времени три нитки стальных  водоводов Ду=1200мм  от новой насосной станции I подъема до новой площадки ВОС находятся в удовлетворительном состоянии. Строительство камер на водоводах не закончено, необходимое оборудование в них не смонтировано. Три нитки водоводов от старой насосной станции до действующей площадки ВОС имеют отложения на стенках, однако пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Данным проектом предусматривается  подача воды по новым водоводам от новой насосной станции I подъема до камер переключения и, далее, по старым водоводам до действующей площадки ВОС.

В 10м от насосной станции, для защиты водоводов от избыточного давления, на каждом водоводе обустраивается камера (В7.1÷В7.3), в которой устанавливается два клапана М3219 Ду300мм, производства Италии, предупреждающих гидроудар. Между клапанами предусматривается трубопровод Ду=500мм для опорожнения водовода в существующую  внутриплощадочную сеть технической канализации Ду=600мм.

В самой высокой точке по профилю водоводов, на расстоянии 512м от насосной станции достраиваются камеры В7.4÷В7.6, в которых монтируются вантузы комбинированного действия DAV-MH-KA   Ду =200мм, Израиль.

На расстоянии 600м от насосной станции предусматривается узел переключения старых и новых водоводов, состоящий из трех железобетонных камер с запорной арматурой на старых водоводах и трех перемычек Ду=1200мм между старыми и новыми водоводами с аналогичными камерами.

В качестве запорной арматуры устанавливаются поворотные дисковые затворы ПТ 99007-1200 DN1200мм, PN 1,6 МПа с электродвигателем, ООО «Торговый дом Пензтяжпромарматура».

### 3.2.5. Внутриплощадочные сети.

Внутриплощадочные сети площадки ВОС приведены в чертежах рабочего проекта 590106-0-1-C-1-НВ, КЖ. Прокладка сетей водопровода и канализации подземная, в траншеях, колодцы и камеры сборно-монолитные из бетона и ж/бетона.

### 3.2.6. Внутренний водопровод и канализация, горячее водоснабжение

- Хозяйственно-питьевой водопровод

Вода для системы хозяйственно – питьевого водоснабжения водопроводной насосной станции I подъема на Чусовских очистных сооружениях подается от внутриплощадочной сети. Подключение хозяйственно-питьевого водопровода производится к технологическому трубопроводу чистой воды.

В нишах наружных стен наземной части здания насосной станции установлены 2 поливочных крана.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и металлополимерных труб по ТУ 2248-001-29325094-97.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) покрываются изоляцией Thermaflex толщиной 6 мм.

- Противопожарный водопровод

Степень огнестойкости здания – IIIа.

Категория здания по пожарной опасности – Д.

Согласно п. 7.18 СНиП 2.04.02-84* здание насосной станции I подъема оборудуется внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 2,5 л/с.

Принята кольцевая система внутреннего противопожарного водопровода.

Для внутреннего пожаротушения в помещениях насосной станции устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм. Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах, в которых предусмотрено место для двух ручных огнетушителей.

Система внутреннего пожаротушения монтируется из оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

- Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение для бытовых нужд в здании насосной станции осуществляется от теплового пункта.

Горячая вода к умывальнику, установленному на отметке 9.300, подается от местного накопительного электрического водонагревателя емкостью 30 л.

Система горячего водоснабжения монтируется из металлополимерных труб по ТУ 2248-001-29325094-97.

Магистральные трубопроводы и стояки горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) покрываются изоляцией Thermaflex толщиной 10 мм.

Выпуск бытовых сточных вод производится во внутриплощадочную канализационную сеть.

- Хозяйственно-бытовая канализация

Система внутренней бытовой канализации принимается из полиэтиленовых канализационных труб ø110 и 50 мм по ГОСТ 22689.2-89.

- Дождевая канализация

Сбор и отвод дождевых и талых вод с плоской кровли здания КНС, оборудованной 8-ю дождеприемными воронками, организован по восьми наружным водостокам ø100 мм в наружную дождевую сеть площадки.

### 3.2.7. Электротехническая часть.

Электротехническая часть проекта разработана ЗАО “ЭРА инжиниринг” и  состоит из следующих разделов:

- марка ЭС. В разделе этой марки рассмотрены решения по электроснабжению насосной станции по электроснабжению насосной станции I подъема по цепям с напряжением 6 кВ, а также цепям вторичной коммутации и учету электроэнергии. Выполнены необходимые расчеты токов короткого замыкания, нагрузок, точности измерительных цепей учета электроэнергии и т.д.;

- марка ЭС1. В разделе этой марки рассмотрена прокладка кабелей вводных кабелей подстанции насосной станции I подъема от подстанции Россохинская;

- марка ЭМ. В разделе этой марки рассмотрено электропитание всего силового оборудования с напряжением 380/220 В;

- марка ЭО. В разделе этой марки рассмотрено как внутреннее, так и наружное освещение насосной станции I подъема;

- марка ОС. В разделе этой марки рассмотрена охранная и пожарная сигнализация насосной станции I подъема и резервуаров чистой воды, расположенных на территории Чусовских очистных сооружений (ЧОС);

- марка ОСП. В разделе этой марки рассмотрена охранная сигнализации периметров насосной станции I подъема и территории резервуаров чистой воды Чусовских очистных сооружений;

- марка АК. В разделе этой марки рассмотрены все решения по автоматизации и диспетчеризации насосной станции I подъема;

- марка АЭО. В разделе этой марки рассмотрены все решения по электропитанию, автоматизации и диспетчеризации, электроосвещению, относящиеся к резервуарам чистой воды и задвижкам на напорных водоводах, расположенных на территории между насосной станцией I подъема и Чусовскими очистными сооружениями, а также решения по прокладке кабелей охранной сигнализации от резервуаров чистой воды до помещения контрольно-пропускного пункта территории Чусовских очистных сооружений.

# 4 Методы производства основных строительно-монтажных работ

## 4.1 Подготовительные работы

При подготовке объекта необходимо:

- получить разрешение на производство работ в ГАТИ;

- проверить фактические отметки существующих инженерных сетей и ооружений;

- произвести приемку разбивки осей возводимых сооружений, трасс инженерных сетей и базовых реперов от Заказчика, с подписанием двухстороннего акта (в произвольной форме);

- установить сигнальные ограждения с предупредительными надписями и знаки безопасности;

- произвести сбор межведомственной комиссии для согласования условий производства работ;

- установить бытовые помещения и устроить площадки складирования стройматериалов, конструкций, оборудования и стоянки строительной техники;

- произвести завоз строительной техники и  строительных материалов;

- произвести работы по демонтажу существующих конструкций, согласно проекту.

## 4.2 Основные строительно-монтажные работы

Работы по реконструкции существующих и строительству новых сооружений на объекте, см. Приложение А “Стройгенплан”, производятся в последовательности:

- выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции новых напорных водоводов от насосной станции до места врезки в старые водоводы и  устройству внутриплощадочных сетей на новой  площадке РЧВ ВОС;

- выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции насосной станции;

- производятся строительно-монтажные работы по строительству новых РЧВ на месте демонтируемых;

- выполняются прочие сопутствующие работы.

Работы выполняются согласно проекту по шифру 590106 - ,  действующим строительным нормам и правилам, с применением безопасных методов производсва работ.

Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий предусматривается рекультивация земли и ряд мероприятий по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, см. Том1 ” Общая пояснительная записка”, Том4 “ Охрана окружающей среды ”.

## Демонтажные работы

В связи с вышеизложенным,  разборке подлежат ранее смонтированные, на месте проектируемых, и впоследствии законсервированные конструкции РЧВ.

Разборку конструкций РЧВ следует производить в соответствии с пунктами раздела 4 СНиП 12-04-2002, с транспортировкой разбираемых материалов в организованный отвал строительных отходов.

При разборке  сооружений (далее - разборке строений) в процессе их реконструкции или сноса необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;

- движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы;

- острые кромки, углы, торчащие штыри;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более.

Разборку строений необходимо осуществлять на основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.). Указанные решения должны быть разработаны после проведения обследования общего состояния сооружения, а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций. По результатам обследования составляется акт, на основании которого осуществляется решение следующих вопросов:

- выбор метода проведения разборки;

- установление последовательности выполнения работ;

- установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений;

- временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого  строения с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

- мероприятия по пылеподавлению;

- меры безопасности при работе на высоте;

- схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования.

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в присутствии руководителя работ.

Разборку строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять последовательно сверху вниз.

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали.

## Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Механизированная разработка грунта под сооружения, фундаменты, приямки и коммуникации выполняется экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 (ЭО-3322) или 0,25 м3 (ЭО-2621) с погрузкой  в автосамосвалы и отвозкой в отвал, остающейся недобор (5-7 см) разрабатывается вручную.

Крутизна заложения откосов котлованов и траншей принимается в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Размеры котлованов и траншей по дну определены по расчету в зависимости от размеров фундаментов, диаметра труб, а также способов производства работ. .

Обратная засыпка котлована и траншей на свободной территории производится бульдозером мощностью 300 кВт (Д-355А “Комацу”), который используется как основной механизм при и планировке территории.

Уплотнение грунта после механизированной засыпки осуществляется пневматическими трамбовками, а на свободной территории – самоходными катками за 6 проходов, излишний грунт отвозится на свалку.

## Бетонные работы, монтаж трубопроводов, конструкций и оборудования

Бетонные работы следует производить  в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Перед началом бетонирования конструкций выполняется комплекс работ по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей оснований.

Сборные конструкции и трубы доставляются на строительную площадку автотранспортом и складируются на стройплощадке с последующей раскладкой в местах установки.

Монтаж технологического оборудования производится с помощью подъемно-транспортного оборудования внутри здания.

Перед укладкой труб следует:

- проверить соответствие проекту отметок дна, ширину траншей, подготовку основания и если есть крепление стенок, то его надежность;

- освидетельствовать завезенные для укладки трубы, арматуру и другие материалы.

## Основные мероприятия по технике безопасности

К реконструкции КОС разрешается приступать при наличии проекта производства работ, разработка которого лежит в обязанности подрядчика.

При производстве работ надлежит руководствоваться указаниям по технике безопасности в строительстве СНиП III-4-80*, СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.”, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",  а также в соответствии с действующими инструкциями и указаниями на  выполнение данного вида работ.

Строительной организации перед началом работ на территории ВОС необходимо составить акт–допуск для производства строительно-монтажных работ.

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.

Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и касками.

Установка и работа грузоподъемных машин должна осуществляться в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

# 5 Календарный план строительства

## 5.1 Расчет продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства произведен в соответствии с нормами продолжительности строительства СНиП 1.04.03-85*, Часть I , Приложение 3, пункт 4 “Химическая промышленность”.

Сметная стоимость по состоянию на 4 квартал 2008 г. составляет  738 028 тыс. руб., в том числе СМР –  251 177 тыс. руб.  ( в ценах 1984 г., СМР - 2 млн. руб.,  в ценах 1969 г.,   СМР – 1,4 млн. руб.).

Общая продолжительность строительства составляет:

Тобщ. = 18 мес., в т.ч. подготовительный период 3 мес.

Средняя выработка на одного работающего равна 59 руб. в смену (в ценах 1984 г.), при односменной работе, или (8000 руб. в смену) или 528 000 руб. в квартал (в ценах 4 квартала 2008г.)

## 5.2 Календарный план строительства

Таблица 5.1

| Наименование сооружений или видов работ | Сметная стоимость в ценах 4 квартала 2008г, тыс. руб. |  | Распределение кап. вложений и объемов СМР по периодам (годам) строительства, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 738 028 |  |  |  |
|  | Всего | в т.ч. объем СМР | 1 | 2 |
| Напорные водоводы от насосной станции I подъема до переключения с существующими водоводами | 33 406 | 13 057 | 222718705 | 111354352 |
| Насосная станция I подъема | 508 967 | 77 113 | 33931151409 | 16965625704 |
| Резервуар чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений | 113 044 | 97 336 | 7536364891 | 3768132445 |
| Площадка ВОС Чусовского узла | 39 665 | 34 040 | 2644322693 | 1322211347 |
| Внутриплощадочные кабельные сети | 42 946 | 29 631 | 2863119754 | 143159877 |
| Итого (тыс. руб.): | 738 028 | 251 177 | 492019167452 | 24600983725 |
| Рабочие занятые на СМР (чел.) |  |  | 80 | 80 |
| Трудозатраты чел.час. |  | 253 440 | 168 960 | 84 480 |

# 6 Объемы основных строительно-монтажных работ

Объемы основных строительно-монтажных работ определены по чертежам проекта.

Распределение объемов работ по периодам строительства производится на основании календарного плана строительства.

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ

Таблица 6.1

|  |  |  | Объем строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование работ | Единица измерения | Всего | в том числе по отдельным зданиям, сооружениям. |  |  |  |  | по периодам строительства (годам) |  |
|  |  |  |  | Напорные водоводы от НС I подъема до переключения с существующими водоводами | Насосная станция I подъема | Резервуары чистой воды | Площадка ВОС | Теплоизоляция трубопроводов | 1 | 2 |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плит покрытий | 100 шт. | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 2 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000мм | 100 м3 | 0,09 | 0,05 |  | 0,04 |  |  | 0,09 |  |
| 3 | Демонтаж люка | шт | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 4 | Установка люка | шт | 50 | 30 |  |  | 20 |  | 50 |  |
| 5 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 | м3 | 44,57 | 44,57 |  |  |  |  | 44,57 |  |
| 6 | Разборка фундаментов бетонных | м3 | 150,3 |  |  | 150,3 |  |  | 150,3 |  |
| 7 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | м3 | 102,5 |  |  | 102,5 |  |  | 102,5 |  |
| 8 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 | м3 | 857,04 |  |  | 857,04 |  |  | 857,04 |  |
| 9 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | м3 | 24,8 |  |  | 24,8 |  |  | 24,8 |  |
| 10 | Демонтаж закладных деталей весом до 4кг | т | 0,81 |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  |
| 11 | Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10м2 при высоте здания до 25 м | 100 шт. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 12 | Демонтаж арматуры(сетка под переливной трубопровод) | т | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 13 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |
| 14 | Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |
| 15 | Демонтаж в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий | 100 шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 16 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков | м3 | 664 |  |  | 664 |  |  | 664 |  |
| 17 | Демонтаж ж/б трубы диаметром более 1000мм | 100 м3 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 18 | Демонтаж арматуры(сетка под переливной трубопровод) | т | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 19 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 | 21,6 |  |  | 21,6 |  |  | 21,6 |  |
| 20 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 1,43 |  |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  |
| 21 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 | 21,6 |  |  | 21,6 |  |  | 21,6 |  |
| 22 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 1,43 |  |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  |
| 23 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5т | 100 шт. | 0,88 |  |  | 0,88 |  |  | 0,88 |  |
| 24 | Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т | 100 шт. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 25 | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 100 м | 1,54 |  |  | 1,54 |  |  | 1,54 |  |
| 26 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 | 3,14 |  |  |  |  | 3,14 | 3,14 |  |
| 27 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 9,34 |  | 9,34 |  |  |  | 9,34 |  |
| 28 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов | 100 м2 | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  | 3,43 |  |
| 29 | Демонтаж кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических пустотелых размером 250х120х138мм армированных при высоте этажа свыше 4м | 100 м2 | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |
| 30 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,59 |  | 1,59 |  |  |  | 1,59 |  |
| 31 | Разборка стен кирпичных | м3 | 2,05 |  | 2,05 |  |  |  | 2,05 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | 1000 м3 | 31,23 | 3,16 | 0,089 | 0,9 | 27,08 |  | 31,23 |  |
| 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м3 | 14,71 | 0,59 | 0,03 | 0,39 | 13,7 |  | 14,71 |  |
| 34 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): | 1000 м3 | 47,47 | 2,98 |  | 18,43 | 26,06 |  | 47,47 |  |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов | 100 м3 | 8,07 | 0,27 | 0,75 | 6,9 | 0,15 |  | 8,07 |  |
| 36 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 387,57 | 12,19 |  | 114,68 | 260,7 |  | 387,57 |  |
| 37 | Работа на отвале | 1000 м3 | 16,81 | 2,66 |  | 14,15 |  |  | 16,81 |  |
| 38 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с | 1000 м3 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 39 | Посев песчаного овса | га | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 40 | Устройство основания: щебеночного | 10 м3 | 11,6 | 6,07 |  |  | 5,53 |  | 11,6 |  |
| 41 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 | 75,53 | 5,75 | 0.08 | 2,44 | 67,26 |  | 75,53 |  |
| 42 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | 1000 м3 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  |
| 43 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство | 1000 м2 | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 44 | Обваловка резервуара грунтом экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3 | 1000 м3 | 2,98 |  |  | 2,98 |  |  | 2,98 |  |
| 45 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  |
| 46 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав | 100 м2 | 20,8 |  |  | 20,8 |  |  | 20,8 |  |
| 47 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 | 193,02 |  |  | 193,02 |  |  | 193,02 |  |
|  | Монтаж бетонных и ж/бетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 1,06 | 1,06 |  |  |  |  | 0,74 | 0,32 |
| 49 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200мм, на высоте от опорной площади до 6м | 100 м3 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  | 0,25 | 0,11 |
| 50 | Устройство бетонных опор общего назначения объемом до 5м3 | 100 м3 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |  |  |  | 0,15 | 0,07 |
| 51 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 4,78 | 0,08 | 0,02 | 4,60 | 0,08 |  | 3,35 | 1,43 |
| 52 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25м3 | 100 м3 | 1,47 | 0,6 | 0,87 |  |  |  | 1,03 | 0,44 |
| 53 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100мм | 100 м2 | 0,22 | 0,11 |  |  |  |  | 0,15 | 0,07 |
| 54 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т | 100 шт | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  | 0,10 | 0,04 |
| 55 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,73 |  | 0,01 | 0,72 |  |  | 0,51 | 0,22 |
| 56 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 14,76 |  | 0,09 | 14,67 |  |  | 10,33 | 4,43 |
| 57 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 | 100 м | 4,87 |  | 0,47 | 4,4 |  |  | 3,41 | 1,46 |
| 58 | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн | м3 | 4,65 |  | 4,65 |  |  |  | 3,25 | 1,40 |
| 59 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | т | 1,81 |  | 1,81 |  |  |  | 1,27 | 0,54 |
| 60 | Обетонирование стен | м3 | 33,4 |  | 33,4 |  |  |  | 23,38 | 10,02 |
| 61 | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн, устройство пилястры | м3 | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  | 0,76 | 0,32 |
| 62 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100мм | 100 м2 | 0,41 |  | 0,01 | 0,4 |  |  | 0,29 | 0,12 |
| 63 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры, элементы опирания плит покрытия | т | 1,21 |  | 1,21 |  |  |  | 0,95 | 0,36 |
| 64 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т | 100 шт | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0,63 | 0,27 |
| 65 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колон до 3 т | 100 шт. | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 0,77 | 0,33 |
| 66 | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2 | 100 шт. | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | 0,56 | 0,24 |
| 67 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т | 100 шт. | 5,72 |  |  | 5,58 | 0,14 |  | 5,72 | 1,72 |
| 68 | Насечка поверхности стен | 100 м2 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,12 |
| 69 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 0,36 | 0,11 |
| 70 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: прямоугольных, длиной до 6 м | 100 шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,31 |
| 71 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6м, толщиной 300мм, | 100 м3 | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 | 0,07 |
| 72 | Устройство отдельных конструкций емкостных сооружений плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой | 100 м3 | 7,87 |  |  | 7,6 | 0,27 |  | 7,87 | 2,36 |
| 73 | Монтаж ж/б трубы диаметром более 1000мм | 100 м3 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,97 | 0,03 |
| 74 | Монтаж арматуры | т | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 | 0,01 |
| 75 | Заливка бетоном камеры переливания | 100 м3 | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,04 | 0,02 |
| 76 | Заливка бетоном камеры приемной | 100 м3 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 0,03 | 0,01 |
| 77 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6м, толщиной 300мм | 100 м3 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,97 | 0,03 |
| 78 | Монтаж опор из плит и колец диаметром более 1000мм | 100 м3 | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,04 | 0,02 |
| 79 | Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5т | 100 шт | 2,88 |  |  | 2,88 |  |  | 2,02 | 0,86 |
| 80 | Армирование , установка сеток арматурных | т | 1,18 |  |  | 1,18 |  |  | 0,83 | 0,35 |
| 81 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000мм | 100 м3 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,07 | 0,03 |
| 82 | Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5т | 100 шт | 2,88 |  |  | 2,88 |  |  | 2,02 | 0,86 |
| 83 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  | 3,78 | 1,62 |
| 84 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  | 4,42 | 1,92 |
| 85 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  | 0,31 | 0,14 |
| 86 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 2,17 |  |  |  | 2,17 |  | 1,52 | 0,65 |
| 87 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  | 6,30 | 2,7 |
| 88 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций более 3,5 т | 100 шт | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  | 0,97 | 0,3 |
| 89 | Устройство стен при толщине более 150мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  | 0,43 | 0,18 |
| 90 | Армирование стен, обрамление отверстий | т | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,04 | 0,06 |
| 91 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т | 100 шт | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 | 0,01 |
| 92 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм | 100 м3 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 93 | Устройство бетонных упоров и опор | 100 м3 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,63 | 0,12 | 0,07 | 0,44 |  |  | 0,44 | 0,19 |
| 95 | Установка закладных деталей весом более 20кг | т | 4,97 | 3,37 | 0,38 | 1,22 |  |  | 3,47 | 1,50 |
| 96 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,64 | 0,64 |  |  |  |  | 0,45 | 0,19 |
| 97 | Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0,87 | 0,64 | 0,23 |  |  |  | 0,61 | 0,26 |
| 98 | Монтаж затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 17,07 | 17,07 |  |  |  |  | 11,85 | 5,12 |
| 99 | Монтаж колонки управления задвижками | т | 7,21 | 7,21 |  |  |  |  | 4,05 | 2,16 |
| 100 | Кран мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность, т: 16/20, пролет до 24,5 м | кран | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,3 |
| 101 | Таль канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема, м: 6 | 10 шт | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  | 0,28 | 0,12 |
| 102 | Лифт грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | лифт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,3 |
| 103 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  | 6,25 | 2,85 |
| 104 | Изготовление траверсы | т | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  | 0,25 | 0,11 |
| 105 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 14,63 |  | 11,32 | 2,94 | 0,37 |  | 10,24 | 4,39 |
| 106 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 4,54 |  | 4,54 |  |  |  | 3,18 | 1.36 |
| 107 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения, НР | т | 0,81 |  | 0,81 |  |  |  | 0,57 | 0,24 |
| 108 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 6,92 |  | 6,92 |  |  |  | 4,84 | 2,08 |
| 109 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 13,81 |  | 13,81 |  |  |  | 9,67 | 4,14 |
| 110 | Изготовление кронштейна | т | 11,82 |  | 11,82 |  |  |  | 8,27 | 3,55 |
| 111 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 11,82 |  | 11,82 |  |  |  | 8,27 | 3,55 |
| 112 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок 36 М | 100 м рельсов в одну нитку | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.07 | 0,03 |
| 113 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нержавейка | т | 7,43 |  | 7,43 |  |  |  | 5,20 | 2,23 |
| 114 | Монтаж стремянки | т | 1,65 |  | 1,65 |  |  |  | 1,15 | 0,50 |
| 115 | Изготовление площадки для обслуживания оборудования | т | 3,83 |  | 3,83 |  |  |  | 2,68 | 1,15 |
| 116 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, нержавейка | т | 7,43 |  | 7,43 |  |  |  | 5,20 | 2,23 |
| 117 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | т | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  | 0,08 | 0,04 |
| 118 | Установка металлических оград из колючей проволоки с соединительным элементом МС15 | 100 м | 7,08 |  | 2,69 | 4,39 |  |  | 4,96 | 2,12 |
| 119 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м | 100 м | 6,36 |  | 2,22 | 4,14 |  |  | 4,35 | 1,91 |
| 120 | Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам, по существующему ограждению | 100 м | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,7 | 0,3 |
| 121 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами | т | 8,29 |  | 8,29 |  |  |  | 5,80 | 2,49 |
| 122 | Листовые конструкции изготовление переливного трубопровода массой свыше 0,5т | т | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  | 2,45 | 1,05 |
| 123 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 1,08 |  |  | 1,08 |  |  | 0,76 | 0,32 |
| 124 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах | 100 м2 | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  | 4,14 | 1,77 |
| 125 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину: до 10 м | т | 737,5 |  |  |  | 737,5 |  | 516,25 | 221,25 |
| 126 | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: стального | т | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  | 3,47 | 1,53 |
| 127 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов | т | 737,5 |  |  |  | 737,5 |  | 516,25 | 221,25 |
| 128 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 1,71 |  |  |  | 1,71 |  | 1,21 | 0,51 |
| 129 | Изготовление ворот | т | 1,26 |  | 1,26 | 1,49 |  |  | 0,86 | 0,38 |
| 130 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 1,78 |  | 1,78 |  |  |  | 1,25 | 0,53 |
|  | Гидроизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 20,77 | 0,31 | 6,17 | 13,89 | 0,4 |  | 14,54 | 6,23 |
| 132 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 3,38 | 3,34 |  |  | 0,4 |  | 2,37 | 1,01 |
| 133 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 36,13 | 4,52 | 0,48 | 27,73 | 3,40 |  | 25,29 | 10,84 |
| 134 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. за два раза | 100 м2 | 31,54 | 11,48 | 6,17 | 13,89 |  |  | 22,08 | 9,46 |
| 135 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 | 9,94 |  | 9,56 | 0,38 |  |  | 6,96 | 2,98 |
| 136 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1100 | 100 м2 | 9,56 |  | 9,56 |  |  |  | 6,69 | 2,87 |
| 137 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 | 5,18 |  | 5,18 |  |  |  | 3,63 | 1,55 |
| 138 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 14,5 |  | 14,5 |  |  |  | 10,05 | 4,45 |
| 139 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (эпоксидная) | 100 м2 | 19,29 |  | 19,29 |  |  |  | 13,50 | 5,79 |
| 140 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу | 100 м2 | 13,74 |  | 13,74 |  |  |  | 9,62 | 4,12 |
| 141 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 41,86 |  | 41,86 |  |  |  | 29,30 | 12,56 |
| 142 | Улучшенная окраска штукатурке стен, акриловые краски масляными составами по | 100 м2 | 21,16 |  | 21,16 |  |  |  | 15,99 | 5,27 |
| 143 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (эпоксидная) | 100 м2 | 7,53 |  | 7,53 |  |  |  | 5,27 | 2,26 |
| 144 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141, за двараза | 100 м2 | 0,87 |  | 0,49 | 0,38 |  |  | 0,61 | 0,26 |
| 145 | Очистка поверхности щетками | м2 | 390,8 |  | 390,8 |  |  |  | 273,56 | 117,24 |
| 146 | Обеспыливание поверхности | м2 | 390,8 |  | 390,8 |  |  |  | 273,56 | 117,24 |
| 147 | Окраска гидроизолирующими составами внутри помещений по внутренней стороне покрытия | 100 м2 | 43,2 |  |  | 43,2 |  |  | 30,24 | 12,96 |
| 148 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 2 слоя | 100 м2 | 80,92 |  | 0,06 | 80,14 | 0,72 |  | 56,64 | 24,28 |
| 149 | Герметизация мастикой швов горизонтальных, 0,6 м глубиной | 100 м | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  | 0,17 | 0,07 |
|  | Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  | 0,36 | 0,16 |
| 151 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 | 1,26 | 0,54 |  |  |  | 0,72 | 0,88 | 0,38 |
| 152 | Железнение поверхности | 100 м2 | 46,36 | 0,27 |  | 45,8 | 0,29 |  | 32,45 | 13,91 |
| 153 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ремонтным раствором | 100 м2 | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  | 0,09 | 0,04 |
| 154 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 | 46,09 |  |  | 45,8 | 0,29 |  | 32,26 | 13,83 |
|  | Термоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой толщиной 50мм | 100 м2 | 0,61 | 0,27 |  |  | 0,34 |  | 0,43 | 0,18 |
| 156 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 60мм | 100 м2 | 13,78 |  | 13,78 |  |  |  | 9,65 | 4,13 |
| 157 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых (применительно) | 100 м2 | 13,78 |  | 13,78 |  |  |  | 9,65 | 4,13 |
| 158 | Устройство подливки толщиной 20мм, средняя толщина 10 мм | 100 м2 | 45,8 |  |  | 45,8 |  |  | 32,06 | 13,74 |
| 159 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой толщиной 50мм | 100 м2 | 43,2 |  |  | 43,2 |  |  | 30,24 | 12,96 |
| 160 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен | м3 | 148 |  |  | 148 |  |  | 103,6 | 44,4 |
|  | Кладка стен и перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим | м3 | 43,2 |  | 43,2 |  |  |  | 43,2 | 12,96 |
| 162 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича_ наружных стен простых при высоте этажа до 4м | м3 | 148 |  | 148 |  |  |  | 148 | 44,4 |
| 163 | Армирование кирпичной вставки | т | 43,29 |  | 43,2 | 0,09 |  |  | 43,29 | 12,99 |
| 164 | Кладка перегородок из силикатного одинарного кирпича_ армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 | 148 |  | 148 |  |  |  | 148 | 44,4 |
| 165 | Кладка перегородок из силикатного одинарного кирпича_ армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,08 |
|  | Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |
| 167 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 168 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  |
|  | Устройство кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой | 100 м2 | 59,62 |  | 13,78 | 45,4 | 0,34 |  | 59,62 |  |
| 170 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 59,98 |  | 13,78 | 43,2 |  |  | 59,98 |  |
|  | Облицовка ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 27,22 |  | 27,22 |  |  |  | 27,22 |  |
| 172 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,09 |  | 1,09 |  |  |  | 1,09 |  |
| 173 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6см | 100 м2 | 0,79 |  | 0,79 |  |  |  | 0,79 |  |
| 174 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 | 6,56 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |
| 175 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 6,27 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |
| 176 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 | 27,22 |  | 27,22 |  |  |  | 27,22 |  |
| 177 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 | 100 м2 | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |
|  | Устройство покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 | 9,35 |  | 9,35 |  |  |  | 9,35 |  |
|  | Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4мм | 100 м2 | 24,57 |  | 24,57 |  |  |  | 24,57 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 45,88 |  |  | 45,88 |  |  | 45,88 |  |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 1,72 |  |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 34,56 |  |  | 34,56 |  |  | 34,56 |  |
|  | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,72 |  |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 1,71 |  |  | 1,71 |  |  | 1,71 |  |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3см | 100 м2 | 1,71 |  |  | 1,71 | 1,81 |  | 1,71 |  |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 | 1,81 |  |  |  | 1,81 |  | 1,81 |  |
|  | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 103,1 |  |  | 103,1 |  |  | 103,1 |  |
|  | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): полуцилиндрами | м3 | 31,00 |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |  |
|  | Монтаж технологического оборудования | тыс. руб | 46725 | 14162 | 32563 |  |  |  | 46725 |  |
|  | Отопление и вентиляция | тыс. руб | 24727 | 4727 | 20000 |  |  |  | 24727 |  |
|  | Водпровод и канализация | тыс. руб | 28622 | 4000 | 7124 | 2022 | 15476 |  | 28622 |  |
|  | Электроснабжение и электросиловое оборудование | тыс. руб | 33343 | 10000 | 10000 | 10000 | 3343 |  | 33343 |  |

Главный инженер проекта __________________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заказчик ________________________________________________

(подпись)

# 7.Потребность в основных строительных механизмах, оборудовании и транспортных средствах

Для основных машин, механизмов и транспортных средств потребность определена исходя из намеченных методов производства работ, объемов и расстояний перевозок по расчету.

Результат расчета потребности в землеройной технике

Объемы грунта в разрыхленном состоянии, подлежащие разработке:

Грунт супесь, объем       2500куб.м., категория 2

ЭО-4112А Экскаватоp универсальный механический на гусеничном ходу:

емкость ковша 0.80 куб.м., вес экскаватора 0 кг,

радиус копания 6.80 м, глубина копания 10 м.

Самосвал КамАЗ-65115-015-13, 7 шт. для непрерывной работы экскаватора,

емкость платформы 8.50 куб.м., грузоподъемность 15000 кг,

рабочий цикл самосвала 0.60 час.

производительность самосвала по вывозу 13.26 куб.м./час.

производительность экскаватора 87.65 куб.м./час.

Время непрерывной работы экскаватора 28.5 часов.

Потребность в механизмах  определена на основании "Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства" и приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование машин и механизмов | Тип, марка | Потребность по периодам строительства, (годам). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Экскаватор обратная лопата с емк. ковша 0, 8м , N=250 л.с. | ЭО-4112А | 2 | 2 |
| 2 | Автокран на шасси КамАЗ- 53213 | КС-4572 | 3 | 3 |
| 3 | Кран гусеничный | РДК-25 | 5 | 5 |
| 3 | Автокран “LIЕВНЕRR” | LTM 1100/2 | 1 | 1 |
| 4 | Автосамосвал КамАЗ-65115-015-13, N=176кВт(240л.c.) | КамАЗ-65115-015-13 | 7 | 7 |
| 5 | Бортовой автомобиль | КамАЗ-5320 | 1 | 1 |
| 6 | Бульдозер, N=74кВт (100л.c.) | ДЗ-8 (Д-271А) | 3 | 3 |
| 7 | Пневмокаток | ДУ-31А | 1 | 1 |
| 8 | Автогрейдер. |  | 2 | 2 |
| 8 | Компрессор | ПСК-5 | 4 | 4 |
| 9 | Трамбовщик | Д-12В | 1 | 1 |
| 10 | Вибратор | И-116А | 10 | 10 |
| 11 | Автоцистерна АЦ-4,2-130, N=110кВт | ЗИЛ-130-80 | 1 | 1 |
| 12 | Топливозаправщик АТЗ-3,8-130, N=132кВт | ЗИЛ-130 | 1 | 1 |
| 13 | Сварочный аппарат | ПАС-400У1 | 3 | 3 |
| 14 | Насос передвижной центробежный, N=118кВт |  | 4 | 4 |
| 14 | Седельный тягач | ФАУН-40 | 1 | 1 |
|  | Автобетононасос | СБ-126А | 1 | 1 |

Потребное количество и марка строительных машин и механизмов окончательно уточняются в проекте производства работ ППР.

# 8. Потребность строительства в кадрах и жилье

Вид строительства - промышленное

1. Потребность в рабочих кадрах строителей:

1.1. Наибольшее количество работающих на стройплощадке 80 человек.

1.2. ИТР и служащие составляют 12 чел.(15% от наибольшего

количества работающих на стройплощадке).

1.3. Численность рабочих 67 чел. (84%).

1.4. Численность МОП и охраны 1 чел. (2%).

1.5. Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа

работающих на стройплощадке, ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену

составляют 80% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит 57 чел.

1.5. Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30% от общего количества работающих в наиболее многочисленную смену: 17 чел.

Основные работники генподрядной и субподрядных организаций постоянно или временно проживают в г.Пермь, обеспечены жилой площадью и необходимым культурно-бытовым обслуживанием.

# 9. Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде

Расчет потребности строительства в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе, кислороде и складских помещениях произведен согласно расчетным нормативам для составления ПОС, по стоимости строительно-монтажных работ, которая составляет 1,4 млн. руб.в ценах 1969 г..

Результаты расчетов сведены в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование | Ед. изм. | Показ. на 1 млн.руб стр-монт. работ | Расчетная стоимость в ценах 1969 г. млн.руб. | Поправ. коэф. К1, К2, К3 | Потребное кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | кВА | 205 | 1,4 | 0,99 | 284 |
| Топливо | т | 97 | 1,4 | 0,99 | 134 |
| Пар | кг/час | 200 | 1,4 | 0,99 | 277 |
| Вода | л/сек | 0,30 | 1,4 | 0,81 | 0,3 |
| Сжатый воздух | шт. компр. | 3,9 | 1,4 | 0,81 | 4 |
| Кислород | м3 | 4400 | 1,4 | 0,81 | 4990 |
| Закрытые склады | м2 | 99 | 1,4 | 1,3 | 180 |

# Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек.

# 10. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Расчет временных зданий и сооружений.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится по формуле:

Ртр = Рн х K , где:

Рн - нормативный показатель площади;

K - общее количество работающих (или их отдельных категорий)или количество

работающих в наиболее многочисленную смену;

Ртр - требуемая площадь инвентарных зданий.

Санитарно-бытовые здания

гардеробная - при норме 0.5 кв.м на одного рабочего: 34 кв.м,

умывальные - при норме 0,05/0,06 крана/кв.м: 3 кранов; 3 кв.м,

душевые - при норме 2/8,2 сетки/кв.м: 11 сеток; 47 кв.м,

помещение для сушки спецодежды и обуви - при норме 0.2 кв.м: 10 кв.м,

площадь туалетов для мужчин и женщин: 5 кв.м.

Открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются по количеству

работающих в наиболее многочисленную смену при норме 0.2 кв.м: 11 кв.м.

Здравпункт - определяется при общей численности работающих в наиболее многочисленную

смену до 300 чел. - 12 м2 - медицинское помещение при прорабских с отдельным входом.

Пункты питания.

Столовая - определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место: 14 мест.

Общая требуемая площадь для пунктов питания: 51 кв.м.

Здания административного назначения.

Контора начальников участков, прорабские, охрана, МОП - по норме 4 кв.м: 42 кв.м.

Список временных административно - бытовых зданий

Площадь участка, указанного под Бытовой городок - 400 кв.м.

Периметр участка, указанного под Бытовой городок - 80 кв.м.

| №№ | Наименование | Тип | Кол-во | На | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (шт.) | (чел.) | (м) | (м) |
| 1 | Гардеробная на 12 человек | 1129-020 | 7 | 12 | 6 | 3 |
| 2 | Контора на 2 рабочих места | 1129-022 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | Душевая на 3 сетки (на шасси) | 1129-047 | 4 | 15 | 6 | 3 |
| 4 | Столовая - раздаточная на 16 посадочных мест | 1129-048 | 1 | 64 | 6 | 6 |
| 5 | Туалетная кабина "Стандарт" | Стандарт | 4 | 15 | 1.2 | 1.1 |

# 11. Мероприятия по охране труда

## 11.1 Требования к организации строительной площадки

До начала строительства объекта должны быть выполнены подготовительные работы по организации стройплощадки:

- строительная площадка до начала строительства объекта должна быть освобождена от старых строений и мусора, распланирована с организацией водоотведения;

- на строительной площадке устраиваются временные автомобильные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода;

- на строительной площадке определяются места складирования материалов и конструкций, см. СГП;

- для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение, искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительно-монтажных работ должно отвечать требованиям строительных норм и правил для естественного и искусственного освещения.

## 11.2 Общие положения

Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ; установленной последовательности их выполнения; необходимых средствах индивидуальной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.

## 11.3 Требования к строительным машинам и механизмам

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (стропы, бадьи, инвентарные ограждения и пр.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные, молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

## 11.4 Требования к строительным материалам и конструкциям

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.

Материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции поступают на строительную площадку в готовом для использования виде.

## 11.5 Требования к организации рабочего места

Рабочие места должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03

## 11.6 Требования к организации и производству строительных работ

При выполнении  антикоррозийных работ в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ предусматривается оборудование естественной вентиляции, а также использование работниками средств индивидуальной защиты.

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности.

## 11.7 Требования к обеспечению спецодеждой, спец обувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты

Работникам выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными (СИЗ) не допускаются.

## 11.8 Санитарно-бытовые помещения

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в проекте организации строительства, должно быть завершено до начала строительных работ и они должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

## 11.9 Требования к погрузо-разгрузочным работам

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.

## 11.10 Требования к выполнению земляных работ

Котлованы и траншеи, ограждаются защитным ограждением. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение.

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод.

Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора.

Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и освещением в ночное время.

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ.

## 11.11 Требования к проведению бетонных и железобетонных работ

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты.

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

## 11.12 Требования к выполнению монтажных работ

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов следует использовать радиотелефонную связь.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.

Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их подъема. После подъема производить окраску или антикоррозийную защиту следует только в местах стыков или соединения конструкций.

## 11.13 Требования к производству сварочных работ и резке

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также СанПиН 2.2.3.1384-03.

## 11.14 Требования к проведению изоляционных работ

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой выше 180°С.

Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.

Демонтаж старой изоляции следует проводить с применением увлажнения и соблюдения гигиенических требований при работах с асбестом.

## 11.15 Требования к организации и выполнению работ при реконструкции зданий и сооружений

При разборке строений следует оставлять проходы на рабочие места.

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

При разборке строений механизированным способом кабина машиниста защищается сеткой от возможного попадания отколовшихся частиц, а рабочие обеспечиваются защитными очками.

При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора следует применять меры по уменьшению пылеобразования.

Работающие в условиях запыленности обеспечиваются средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор).

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный мусор следует опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках и контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон ограждать.

Материалы, получаемые при разборке зданий, следует складировать на специально отведенных площадках.

## 11.16 Производственный контроль

В соответствии с действующими санитарными правилами при осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил администрацией строительства следует предусмотреть:

- соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта;

- cоответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом рабочем месте.

Все работы должны вестись с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 и СНиП 12-04-2002

# 12. Технико-экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таб. 12.1

Таблица 12.1

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии | кВА | 284 |
| 2 | Расход топлива | тн | 134 |
| 3 | Сметная стоимость строительства в ценах 4 квартала 2008г.: Всего в том числе СМР | тыс.руб. « | 738 028 251 177 |
| 4 | Трудоемкость строительно-монтажных работ | чел-ч | 253 440 |
| 5 | Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода | мес. | 18 3 |
| 6 | Максимальная численность работающих в пиковый период | чел.в смену | 80 |

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Содержание	2

1 Введение	7

1.1 Исходные данные для  проектирования:	7

1.2 Нормативные документы	7

2. Краткая климатическая и инженерно-геологическая характеристика района и площадки строительства	9

2.1 Климатическая характеристика района	9

2.2 Геологические условия, инженерная геология	9

3 Основные объемно-планировочные и конструктивные особенности объекта строительства	10

3.1 Реконструируемые и проектируемые здания и сооружения	10

3.2 Краткая характеристика реконструируемых и проектируемых зданий и сооружений.	10

3.2.1. Рабочим  проектом  разработана компоновка генплана двух площадок ОСВ:	10

3.2.2. Насосная станция первого подъема  (реконструкция)	11

3.2.3. Резервуары чистой воды V=10000м.куб.(2 шт. - новые).	12

3.2.4. Напорные водоводы от насосной станции	18

3.2.5. Внутриплощадочные сети.	18

3.2.6. Внутренний водопровод и канализация, горячее водоснабжение	18

3.2.7. Электротехническая часть.	19

4 Методы производства основных строительно-монтажных работ	21

4.1 Подготовительные работы	21

4.2 Основные строительно-монтажные работы	21

Демонтажные работы	21

Земляные работы	22

Бетонные работы, монтаж трубопроводов, конструкций и оборудования	23

Основные мероприятия по технике безопасности	23

5 Календарный план строительства	24

5.1 Расчет продолжительности строительства	24

5.2 Календарный план строительства	24

6 Объемы основных строительно-монтажных работ	25

7.Потребность в основных строительных механизмах, оборудовании и транспортных средствах	48

8. Потребность строительства в кадрах и жилье	50

9. Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде	51

Расход воды на наружное пожаротушение 20 л/сек.	51

10. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях	52

11. Мероприятия по охране труда	53

11.1 Требования к организации строительной площадки	53

11.2 Общие положения	53

11.3 Требования к строительным машинам и механизмам	53

11.4 Требования к строительным материалам и конструкциям	53

11.5 Требования к организации рабочего места	54

11.6 Требования к организации и производству строительных работ	54

11.7 Требования к обеспечению спецодеждой, спец обувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты	54

11.8 Санитарно-бытовые помещения	54

11.9 Требования к погрузо-разгрузочным работам	54

11.10 Требования к выполнению земляных работ	54

11.11 Требования к проведению бетонных и железобетонных работ	55

11.12 Требования к выполнению монтажных работ	55

11.13 Требования к производству сварочных работ и резке	55

11.14 Требования к проведению изоляционных работ	55

11.15 Требования к организации и выполнению работ при реконструкции зданий и сооружений	56

11.16 Производственный контроль	56

12. Технико-экономические показатели.	57