Содержание

1	Общие положения	2

2	Характеристика объекта	3

3	Основные технические решения по учету электроэнергии	5

4	Описание комплекса технических средств	6

4.1	Состав комплекса технических средств АИИСКУЭ	6

4.2	Измерительные трансформаторы тока	6

4.3	Измерительные трансформаторы напряжения	9

4.4	Счетчики электрической энергии	10

5	Защита от несанкционированного доступа	17

6	Метрологическое обеспечение	18

7	Организация эксплуатации	21

Перечень использованных сокращений	22

- Общие положения

  - В настоящем проекте на основании «Задания на разработку разделов рабочего проекта реконструкции Насосной станции 1-го подъема и резервуаров чистой воды на площадке Чусовских очистных сооружений» разработаны решения для создания системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для Насосной станции 1-го подъема (далее НС).

  - Целью создания АИИСКУЭ является повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение энергосбережения и рационального использования электроэнергии, переход на современные формы оплаты потребляемой электроэнергии.

  - Назначение АИИСКУЭ:

- определение количества электроэнергии, подлежащего оплате,

- контроль расхода лимитов электроэнергии,

- формирование достоверной и оперативной информации по контролю и учету электроэнергии и мощности.

  - АИИСКУЭ включает измерительные трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН), счетчики электроэнергии, коммуникационную аппаратуру.

- Характеристика объекта

  - На рисунке 1 приведена схема питания Насосной станции 1-го подъема по 6 кВ.

  - Насосная станция 1-го подъема представляет собой распределительную подстанцию с тремя рабочими и двумя резервными насосными агрегатами с синхронными двигателями единичной мощности 2250 кВт, напряжением 6кВ, преобразователем частоты, рассчитанного на мощность одного насосного агрегата и двух силовых трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью по 630 кВА.

  - Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлена на контактных присоединениях кабельных линий 6 кВ в ячейках ввода РП – 6 кВ Насосной станции 1-го подъема. Таким образом, на РП НС организуются две расчетные точки учета:

- 1Wh - по кабельной линии в ячейке ввода №1

- 2Wh - по кабельной линии в ячейке ввода №2

  - Схема учета электрической энергии приведена чертеже….

  - Температура окружающего воздуха (как влияющего фактора на точность измерения) в помещениях, где устанавливаются средства учета электроэнергии может находится в пределах от 5 до 35 ОС.

- Основные технические решения по учету электроэнергии

  - Учет электроэнергии осуществляется на стороне 6 кВ. Учет потерь в кабельных линиях от точек учета, предусмотренных проектом, до границы балансовой принадлежности не предусматривается, так как точки учета установлены на границе раздела балансовой принадлежности.

  - На чертеже ……. приведено расположение узлов учета.

  - В таблице 1 приведен перечень точек коммерческого учета электроэнергии.

Таблица 1

| Точки организации учета | Условное обозначение точки учета | Виды учитываемой энергии |
| --- | --- | --- |
| Ввод №1 от ПС «Россохинская» ячейка 23 | 1Wh | А, R |
| Ввод №2 от ПС «Россохинская» ячейка 13 | 2Wh | А, R |

  - Источниками информации о величине тока и напряжения в сети 6 кВ являются вторичные обмотки трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН). Измерительные трансформаторы тока установлены в трех фазах.

  - Для учета электроэнергии в РП-6 кВ НС 1-го подъема применены ТТ типа ТОЛ-10 класс 0,5S производства ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" с двумя обмотками, одной для релейной защиты класса 10Р, другой для учета класса 0,5S.

  - В качестве измерительного трансформатора напряжения применены ТН типа 3хЗНОЛП-6 с измерительной обмоткой (Y) класса точности 0,5-для измерений и релейной защиты; а также одной обмоткой (разомкнутый ) – для релейной защиты.

  - Счетчики электрической энергии многофункциональный MT 831-T1 A31R42S43-E1V12L11-M3K03Z4 установлены непосредственно в ячейках и контрольными кабелями соединены с трансформаторами тока и напряжения.

- Описание комплекса технических средств

  - Состав комплекса технических средств АИИСКУЭ

    - В состав комплекса технических средств АИИСКУЭ входят:

- информационно-измерительный комплекс точки учета в составе:

- трансформаторы тока – для каждой точки учета,

- трансформаторы напряжения – один на секцию,

- счетчики электрической энергии - для каждой точки учета;

- каналообразующая аппаратура в составе:

- преобразователь RS485/FO – MOXA TCF-142-M-SC RS-232/422/485 to multi-mode optical fiber media converter with fiber ring support and SC connector, расположенный в ШАУСКС насосной станции,

- оптический кабель, проложенный  между насосной станцией и диспетчерским пунктом (ДП) Чосовских очистных сооружений (ЧОС),

- преобразователь RS485/FO – MOXA TCF-142-M-SC RS-232/422/485 to multi-mode optical fiber media converter with fiber ring support and SC connector, расположенный в ШАУСКС ДП ЧОС.

  - Измерительные трансформаторы тока

    - В качестве трансформаторов тока (ТТ) применены трансформаторы тока типа ТОЛ-10 с коэффициентом трансформации 800/5 производства ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока" с обмоткой для коммерческого учёта класса точности 0,5S (сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерения РФ № 5903471-05).

    - Проверка ТТ на правильность выбора коэффициента трансформации

Проверка проводится для случаев максимального и минимального потребления по питающему фидеру.

Непосредственно на НС 1-го подъема нагрузкой являются два силовых трансформатора мощностью 630 кВА и пять насосных агрегатов, три из которых основные и два находятся в резерве.

На рисунке 2 представлена схема для случая максимальной нагрузки. Максимальный ток, как первой точке учета, так и во второй будет одинаковым и составит (Si – мощность соответствующей i-ой нагрузки, Кзi – коэффициент загрузки соответствующей нагрузки, Кзт – коэффициент загрузки трансформатора тока 800/5):

I1Wh = I2Wh =ΣSi×Кзi / (√3×Uл) = 8189 кВА / (1,73×6 кВ) = 788 А, Кзт=0,98>0,4

Наибольший рабочий ток трансформатора с номинальным током 800 А согласно ГОСТ 7746-2001 составляет 800 А, а согласно ПУЭ он должен быть не меньше 40% от номинального, т.е. выбранный трансформатор тока (800/5) удовлетворяет требованиям по максимальному току.

На рисунке 3 представлена схема для случая минимальной нагрузки.

В этом случае нагрузкой на один питающий ввод является два силовых трансформатора и один работающий насос.

Рисунок 2. Схема для случая максимальной нагрузки

Рисунок 3. Схема для случая минимальной нагрузки

Минимальный ток в точках учета в этом случае составит:

I1Wh = I2Wh = ΣSi×Кзi / (√3×Uл) = 3409 кВА / (1,73×6 кВ) = 328 А, Кзт=0,41>0,05

Согласно ПУЭ минимальный ток должен быть не менее 5% от номинального, т.е. выбранные трансформаторы тока удовлетворяют требованиям по минимальному току.

    - Проверка ТТ на допустимую нагрузку

Для обеспечения заданной точности измерения электрической энергии в проекте заложены трансформаторы тока с обмоткой для измерений класса точности 0,5S на напряжении 6 кВ.

Основную нагрузку составляет счетчик электроэнергии, добавочное сопротивление и соединительные провода (сопротивление линии).

Сопротивление линии определяется по формуле:
Rлин = L∙p/S, где 
L - длина одной фазы, 
p=0,0172 Ом*мм2/м - удельное сопротивление меди, 
S - сечение жилы кабеля.

Верхний предел номинальной мощности ТТ (Sном-в) равен 10 ВА, нижний предел (Sном-н) – 3,75 ВА.

Допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности должна лежать в пределах:
Rдоп-в < Sном-в / I22  и Rдоп-н > Sном-н / I22, где
 I2- вторичный номинальный ток ТТ.

Сопротивление счетчика определяется по формуле:
Rwh = Swh/I2, где
Swh = 0,1 ВА - мощность потребляемая счетчиком, 
I = 5 А - ток счетчика.

Вторичная нагрузка ТТ определяется по формуле:
Rсум = Rлин + Rwh + Rконт + Rдогр ,где
Rконт – переходное сопротивление контактных соединений

Rдоб – добавочное сопротивление.

Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие: Rдоп-н ≤ Rсум ≤ Rдоп-в. Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Обозна-чение точки учета | Тип ТТ | L, м | p, Ом*мм2/м | S, мм2 | Rлин, Ом | Rконт, Ом | Rwh, Ом | Rдоб, Ом | Rсум, Ом | Rдоп-в, Ом | Rдоп-н, Ом | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Wh | ТОЛ-10 | 5 | 0,0172 | 2,5 | 0,034 | 0,015 | 0,004 | 0,150 | 0,203 | 0,4 | 0,15 | ДА |
| 2Wh | ТОЛ-10 | 5 | 0,0172 | 2,5 | 0,034 | 0,015 | 0,004 | 0,150 | 0,203 | 0,4 | 0,15 | ДА |

    - Проверка ТТ на электродинамическую стойкость

Согласно РД 153-34.0-20.527-98 ударный ток короткого замыкания (КЗ):

Iуд=2⋅I по  ⋅К уд, где

Iпо =13.1 кА (см…. - максимальное значение тока короткого замыкания);

К уд =1,02+0,98e−3XkRk=1,82

Iуд=33,72 кА

Электродинамическая стойкость аппарата обеспечена, если выполнено условие:

Iдин аппарата  Iуд

Для ТТ ТОЛ-10 800/5: Iдин аппарата = 100 кА > I уд = 33,72 кА.

Условие выполнено, аппараты удовлетворяют условию динамической стойкости.

    - Проверка ТТ на термическую стойкость

Проверка ТТ на термическую стойкость при КЗ заключается в сравнении найденного при расчетных условиях значения интеграла джоуля с его допустимым для аппарата  значением Втер доп. Электрический аппарат удовлетворяет условию термической стойкости если выполняется условие:

Втер доп. ≥ Bk

Количественную оценку степени термического воздействия тока КЗ на проводники и электрические аппараты производим с помощью интеграла Джоуля. Рассчитаем его по формуле:

Bk = I2по(tоткл+Tа эк), где

Tа эк = 0.05 c, tоткл = 1 c

Bk = 180,2*106 А2∙с

Для электрических аппаратов Втер.доп. определяется по формуле:

Втер.доп. = I2тер.доп.∙tоткл, где

tоткл - расчетная продолжительность КЗ = 1 с;

Iтер доп = 31,5 кА

Втер.доп. =992*106 А2с

992*106 > 180*106

ТТ удовлетворяет условию термической стойкости.

  - Измерительные трансформаторы напряжения

    - Для построения АИИСКУЭ на точках учета электроэнергии на напряжении 6 кВ используются трансформаторы напряжения типа 3хЗНОЛП-6 с измерительной обмоткой (Y) класса точности 0,5 - для измерений и релейной защиты; а также одной обмоткой (разомкнутый ) – для релейной защиты.

    - Класс точности основных измерительных обмоток ТН зависит от величины загрузки всего трансформатора напряжения. Ниже в расчетах учтена загрузка трансформаторов от релейной защиты и устанавливаемых счетчиков электроэнергии.

    - Обмотка ТН 1-й секции (ячейка № 7) РУ-6 кВ, предназначенная для подключения цепей учета электроэнергии, питает релейную защиту и 2 счетчика электроэнергии.

    - Загрузка ТН  от релейной защиты составляет (6 терминалов БЭМП): Sрз = 0,6 BA.

    - Загрузка ТН от установленных счетчиков (потребление по фазам не более 1,1 ВА) составит: Sсч =5∙(3∙1,1) = 16,5 ВА.

    - Суммарная мощность подключенной нагрузки составит:

Sсум = Sсч + Sрз = 16,5 + 0,6 = 17,1 < 150 ВА.

Таким образом, максимальная расчетная нагрузка не превысит номинальную 150 ВА для класса точности 0,5, т.е. ТН будет находиться в классе точности 0,5. Для ТН 2-й секции (ячейка № 9) расчет аналогичен.

    - Расчет величины падения напряжения в линиях, соединяющих счетчик с ТН, ведется по формулам:

- сопротивления линии: Rлин = L*p / S, где L - длина, p - удельное сопротивление, S - сечение кабеля;

- ток в линии (одна фаза) I = 2*(Swh / Uтн.ф), где Swh = 1,1 ВА - мощность, потребляемая счетчиками от одной фазы ТН, Uтн.ф = 57,7 В - напряжение одной фазы ТН ;

- падение напряжения в линии связи ∆U = I∙Rлин;

- погрешность потерь падения напряжения в линиях ∆Uлин = (∆U / Uтн.ф)∙100%.

Результаты расчета сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| Наименование | Sнагр, ВА | Расчет падения напряжения в линии от ТН до счетчика |  |  |  |  |  | Поверка падения напряжения в линии ТН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | p, Ом*мм2/м | S, мм2 | Rлин, Ом | I, А | ∆U,В | ∆Uлин, % | ∆Uдоп, % |
| ТН 1 | 17,1 | 10 | 0,0172 | 1,5 | 0,115 | 0,038 | 0,004 | 0,01 | 0,25 |
| ТН 2 | 17,1 | 10 | 0,0172 | 1,5 | 0,115 | 0,038 | 0,004 | 0,01 | 0,25 |

Таким образом, цепи напряжения счетчиков удовлетворяют требованиям по допустимому падению напряжения.

  - Счетчики электрической энергии

    - В указанных выше точках учета используются счетчики электрической энергии многофункциональные MT 831-T1 A31R42S43-E1V12L11-M3K03Z4.

    - Указанный счетчик имеет класс точности при измерении активно/реактивной электроэнергии 0,5S/1,0 и предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений.

    - Счетчик может применяться как средство коммерческого учета электрической энергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учет потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков.

    - Счетчик позволяет вести многотарифный учет активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений в восьми тарифных зонах, по восьми типам дней в двенадцати сезонах.

    - Счетчик измеряет мгновенные значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, и может использоваться как измеритель параметров, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование параметра | Цена единицы младшего разряда индикатора | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Активная мощность, Вт | 0,01 | По каждой фазе сети и сумме фаз |
| Реактивная мощность, вар | 0,01 |  |
| Полная мощность, ВА | 0,01 |  |
| Фазное напряжение, В | 0,01 | По каждой фазе сети |
| Межфазное напряжение, В | 0,01 | По каждой паре фаз |
| Напряжение прямой последовательности, В | 0,01 |  |
| Ток, А | 0,0001 | По каждой фазе сети |
| Коэффициент мощности | 0,01 | По каждой фазе сети и сумме фаз |
| Частоты сети, Гц | 0,01 |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой токов, % | 0,01 | Справочные данные |
| Коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям, % | 0,01 | Справочные данные |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазных напряжений, % | 0,01 | Справочные данные |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой межфазных напряжений | 0,01 | Справочные данные |
| Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям, % | 0,01 | Справочные данные |
| Текущее время, с | 1 |  |
| Текущая дата |  |  |
| Температура внутри счетчика, °С | 1 |  |
| Примечания: 1 Цена единицы младшего разряда указана для коэффициентов трансформации напряжения и тока равных 1. 2 Все физические величины индицируются с учетом введенных коэффициентов трансформации напряжения и тока. |  |  |

    - Счетчик может использоваться как измеритель показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 13109-97 по параметрам установившегося отклонения
фазных (межфазных, прямой последовательности) напряжений и частоты сети. По другим
параметрам счетчик может использоваться в режиме непрерывного мониторинга как индикатор качества сети с ненормированными метрологическими характеристиками, к которым относятся:

- коэффициент искажения синусоидальности кривой токов;

- коэффициент несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений;

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям.

    - Счетчик позволяет вести два четырехканальных независимых массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной и реактивной мощности прямого и обратного направления.

    - Счетчик может использоваться как регистратор утренних и вечерних максимумов мощности (активной, реактивной прямого и обратного направления) с использованием двенадцати сезонного расписания.

    - Счетчик позволяет формировать сигналы индикации превышения программируемого порога мощности (активной реактивной прямого и обратного направления) на восьми конфигурируемых испытательных выходах.

    - Счетчик позволяет вести журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.

    - Счетчик в режиме индикации основных параметров позволяет отображать на индикаторе учтенную активную и реактивную энергию прямого и обратного направления, четырехквадрантную реактивную энергию, утренние и вечерние максимумы мощности:

- всего от сброса показаний,

- за текущий и предыдущий год,

- за текущий и предыдущий месяц,

- за текущие и предыдущие сутки,

- максимумы мощности по профилю 1,

- максимумы мощности по профилю 2.

    - Счетчик имеет три равно приоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: два интерфейса RS-485 и оптопорт, поддерживает различные типа модемов, и может эксплуатироваться в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).

    - Счетчик обеспечивает возможность считывания, программирования и перепрограммирования через интерфейсы RS-485 или оптический порт параметров, указанных в таблице 5. Счетчик обеспечивает возможность управления от внешнего компьютера через интерфейсы RS-485 или оптический порт:

- установкой, коррекцией и синхронизацией времени,

- режимами индикации,

- сбросом показаний (очистка регистров учтенной энергии),

- инициализацией массивов профилей мощности,

- поиском адреса заголовка массива профиля,

- фиксацией данных вспомогательных режимов измерения,

- перезапуском счетчика,

- инициализацией счетчика.

Таблица 5

| Параметры | Программирование | Считывание |
| --- | --- | --- |
| Скорость обмена по первому и второму интерфейсам RS-485 | + |  |
| Множитель к таймауту ожидания окончания фрейма | + | + |
| Пароль первого и второго уровня доступа к данным | + |  |
| Наименования точки учета (места установки) | + | + |
| Сетевой адрес | + | + |
| Коэффициент трансформации по напряжению и току | + | + |
| Время интегрирования мощности для первого и второго массива профиля мощности | + | + |
| Тарифное расписание, расписание праздничных дней, список перенесенных дней, расписание утренних и вечерних максимумов мощности | + | + |
| Текущее время и дата | + | + |
| Время перехода на сезонное время | + | + |
| Программируемые флаги разрешения/запрета: - автоматического перехода на сезонное время; - помечать недостоверные срезы в массиве профиля мощности; - восстанавливать прерванный режим индикации после включения питающего напряжения; - автоматического закрытия канала связи после отсутствия обмена по RS-485 в течение 20 секунд; - индикации данных вспомогательных режимов измерения с учетом коэффициентов трансформации по напряжению и току | + | + |
| Период индикации в диапазоне от 1 до 20 секунд | + | + |
| Пороги активной и реактивной мощности прямого и обратного направления | + | + |
| Маски режимов индикации | + | + |
| Конфигурирование испытательных выходов | + | + |
| Параметры измерителя качества электричества по ГОСТ 13109-97: - время интегрирования физической величины; - номинальное напряжение; - нормально и предельно допустимые значения верхних и нижних границ параметров: 1) частоты сети; 2) фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности; 3) коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; - коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательностям | + | + |
| Текущие значения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления и реактивной в четырех квадрантах по текущему тарифу |  | + |
| Указатель текущего тарифа |  | + |
| Учтенная активная и реактивная энергии прямого и обратного направления и четырехквадрантная реактивная энергия по 8 тарифам и по сумме тарифов: - всего от сброса показаний; - за текущий и предыдущий год; - на начало текущего и предыдущего года; - за текущий и каждый из 11 предыдущих месяцев; - на начало текущего и каждого из 11 предыдущих месяцев; - за текущие и предыдущие сутки; - на начало текущих и предыдущих суток; - за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней; - на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней |  | + |
| Средние значения активной и реактивной мощностей прямого и обратного направления из первого и второго массивов профиля мощности |  | + |
| Текущие значения активной и реактивной средней мощности прямого и обратного направления из первого и второго массивов профиля мощности |  | + |
| Текущие указатели первого и второго массивов профиля мощности |  | + |
| Время и значение утреннего и вечернего максимумов мощности по первому и второму массивам профиля мощности |  | + |
| Серийный номер счетчика и дата выпуска |  | + |
| Вариант исполнения счетчика |  | + |
| Версия программного обеспечения счетчика |  | + |
| Журналы событий: - время выключения/включения счетчика; - время включения/выключения резервного источника питания; - время выключения/включения фазы 1, фазы 2, фазы 3; - время открытия/закрытия защитной крышки; - время коррекции времени и даты; - время коррекции тарифного расписания; - время коррекции расписания праздничных дней; - время коррекции списка перенесенных дней; - время коррекции расписания утренних и вечерних максимумов мощности; - время сброса показаний (учтенной энергии); - время инициализации первого и второго массива профиля мощности; - время сброса максимумов мощности по первому и второму массиву профиля; - время последнего программирования - дата и количество перепрограммированных параметров; - дата и количество попыток несанкционированного доступа к данным |  | + |
| Журналы показателей качества электричества (время выхода возврата за верхнюю/нижнюю установленные границы нормально/предельно-допустимых установившихся значений): - отклонения фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности; - отклонения частоты сети; - коэффициентов искажений синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; - коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям |  | + |
| Журналы превышения порога мощности |  | + |
| Статусный журнал |  | + |
| Данные вспомогательных режимов измерения со временем интегрирования 1 секунда: - активная, реактивная и полная мощности; - фазные, межфазные напряжения и напряжение прямой последовательности *; - коэффициенты искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений *; - коэффициенты несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям *; - токи; - коэффициент искажения синусоидальности кривой токов, - коэффициенты несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям; - коэффициент мощности; - частота сети *; - текущее время и дата; - температура внутри счетчика |  | + |
| Данные вспомогательных режимов измерения с программируемым временем интегрирования для ведения журналов показателей качества электричества (помечены * в предыдущей строке таблицы) |  | + |
| Зафиксированные данные вспомогательных режимов измерения по широковещательному и адресному запросу |  | + |
| Слово состояния счетчика |  | + |
| Режимы индикации |  | + |
| Примечание - Знак "+" - наличие операции |  |  |

    - Счетчик обеспечивает возможность хранения всех накопленных данных и данных конфигурации счетчика в неразрушаемой памяти во время перерывов в подаче основного питания.

    - Установка всех параметров счетчика осуществляется при помощи программного комплекса "SEP2W".

- Защита от несанкционированного доступа

  - Для защиты от несанкционированного доступа к средствам учета применяются механические и программные средства.

  - К механическим средствам защиты относятся пломбирование и установка специальных пломб-наклеек.

  - Пломбированию подлежат:

- крышки измерительных клеммных колодок,

- крышки клеммных колодок счетчиков,

- крышки вторичных выводов трансформаторов тока,

- клеммники измерительных цепей.

  - На те места, на которые невозможно установить пломбы, например, на выводы обмоток трансформаторов напряжения, как первичных, так и вторичных, на рычаги автоматических выключателей и др., устанавливаются пломбы-наклейки типа "СК1", имеющие индивидуальный неповторяющийся номер и специальные поля для нанесения даты и подписи представителя энергоснабжающей организации. При снятии такой наклейки на месте отклеивания появляется индикаторная надпись, сохраняющаяся при повторном наклеивании.

  - Программным средствам защиты является введение энергоснабжающей организацией в счетчики пароля второго уровня, только при введении которого можно изменить начальные установки счетчика (эксплуатирующая организация вводит пароль первого уровня, под которым возможно только считывание показаний).

- Метрологическое обеспечение

  - Метрологическое обеспечение системы выполнено в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002.

  - Все средства измерений, являющиеся компонентами измерительных каналов АИИСКУЭ, внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, что соответствует требованиям ПУЭ, ПР 50.2.009, МИ 2438-97, а также с учетом МИ 3000-2006.

  - Метрологические характеристики отдельных компонентов АИИСКУЭ обеспечиваются применением метрологических аттестованных серийно выпускаемых приборов и оборудования.

  - Расчет погрешности измерительных каналов выполняется по типовой методике РД 53-34.0-11.209-99.

  - Предел допускаемой относительной погрешности измерительного канала при измерениях электроэнергии (приписанную характеристику погрешности измерений) вычисляют по формуле:

δw=±1,1⋅δJ2+δU2+δθ2+δЛ2+δС.О.2+j=1lδCJ2, где

δJ2-   токовая погрешность ТТ, %;

δU2 - погрешность напряжения ТН,%;

δθ2 - погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика за счет угловых погрешностей ТТ θJи ТН θU, %;

δЛ2 - погрешность из-за потери напряжения в линии присоединения счетчика к ТН, %

δС.О.2 - относительная погрешность счётчика, %

δCJ2 - дополнительная погрешность счетчика от j-й влияющей величины, % (j - число влияющих величин);

При этом:

погрешность δθпри измерениях активной электроэнергии вычисляют по формуле:

δθ=0,029θJ2+θU21−cos2ϕcosϕ;

погрешность δθпри измерениях реактивной электроэнергии вычисляют по формуле:

δθ=0,029θJ2+θU2cosϕ1−cos2ϕ, где

θJ - угловая погрешность ТТ, мин;

θU- угловая погрешность ТН, мин;

cosφ - коэффициент мощности контролируемого присоединения.

  - Дополнительные погрешности счетчика вычисляют по формулам:

j=1lδcJ2=δc.u.2+δc.f.2+δc.t.2+δc.m.2, где

δc.u. - дополнительная погрешность от изменения напряжения;

δc.f. - дополнительная погрешность от изменения частоты напряжения;

δc.t. - дополнительная погрешность от изменения температуры,

δc.t.=KtΔt,

Kt=0,03% - функция влияния от изменения температуры;

Δt=23-5=18ОС - отклонение температуры от нормального значения;

δc.m. - дополнительная погрешность от внешнего магнитного поля.

  - Результаты расчета погрешности измерения в диапазоне токов нагрузки приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Тип измеряемой энергии | Активная | Активная | Тип измеряемой энергии | Реактивная | Реактивная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1 Wh | 2 Wh | Наименование | 1 Wh | 2 Wh |
| cosϕ | 0,8 | 0,8 | cosϕ | 0,8 | 0,8 |
| Iном. т.т., А | 800 | 800 | Iном. т.т., А | 800 | 800 |
| Imax, A | 788 | 788 | Imax, A | 788 | 788 |
| Iр_ср, А | 16 | 16 | Iр_ср, А | 16 | 16 |
|  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |
|  | 160 | 160 |  | 160 | 160 |
|  | 800 | 800 |  | 800 | 800 |
|  | 960 | 960 |  | 960 | 960 |
| Кзагр, % | 2 | 2 | Кзагр, % | 2 | 2 |
|  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
|  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 120 | 120 |  | 120 | 120 |
| Класс. точности, ТТ | 0,5S | 0,5S | Класс. точности, ТТ | 0,5S | 0,5S |
| δJ, % | 1,31 | 1,31 | δJ, % | 1,31 | 1,31 |
|  | 0,75 | 0,75 |  | 0,75 | 0,75 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| θJ, мин | 79 | 79 | θJ, мин | 79 | 79 |
|  | 45 | 45 |  | 45 | 45 |
|  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |
|  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |
|  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |
| δu, % | 0,5 | 0,5 | δu, % | 0,5 | 0,5 |
| θu, мин | 20 | 20 | θu, мин | 20 | 20 |
| δθ, % | 1,77 | 1,77 | δθ, % | 3,15 | 3,15 |
|  | 1,07 | 1,07 |  | 1,9 | 1,9 |
|  | 0,79 | 0,79 |  | 1,39 | 1,39 |
|  | 0,79 | 0,79 |  | 1,39 | 1,39 |
|  | 0,79 | 0,79 |  | 1,39 | 1,39 |
| δЛ, % | 0,01 | 0,01 | δЛ, % | 0,01 | 0,01 |
| Класс точности Wh | 0,5S | 0,5S | Класс точности Wh | 1,0 | 1,0 |
| δc.o., % | 0,95 | 0,95 | δc.o., % | 1,9 | 1,9 |
|  | 0,65 | 0,65 |  | 1,3 | 1,3 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 | 1,0 |
| δc.u., % | 0,2 | 0,2 | δc.u., % | 0,4 | 0,4 |
| δc.f., % | 0,2 | 0,2 | δc.f., % | 0,5 | 0,5 |
| δc.t., % | 0,54 | 0,54 | δc.t., % | 0,54 | 0,54 |
| δc.m., % | 1,0 | 1,0 | δc.m., % | 1 | 1 |
| δw, % | 2,987 | 2,987 | δw, % | 4,563 | 4,563 |
|  | 2,131 | 2,131 |  | 3,078 | 3,078 |
|  | 1,823 | 1,823 |  | 2,495 | 2,495 |
|  | 1,823 | 1,823 |  | 2,495 | 2,495 |
|  | 1,823 | 1,823 |  | 2,495 | 2,495 |

- Организация эксплуатации

  - Эксплуатация и техническое обслуживание АИИСКУЭ должны осуществляться организацией, на чьём балансе находится комплекс технических средств АИИСКУЭ, либо специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, и выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и инструкций производителей технических средств. При эксплуатации и техническом обслуживании АИИСКУЭ должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с действующими правилами.

  - Периодическая проверка средств измерений, используемых для коммерческого учета электроэнергии, должна производиться в сроки, установленные федеральным агентством "РосТехРегулирование". Все виды работ, определенные регламентом технического обслуживания АИИСКУЭ, должны выполняться с согласия (или в присутствии) сторон договора поставки электроэнергии

  - Работы, выходящие за рамки регламента технического обслуживания АИИСКУЭ (изменение электрических схем, изменение или замена программного обеспечения и т.п.), должны выполняться с согласия сторон договора поставки электроэнергии. По завершению работ по техническому обслуживанию АИИСКУЭ все нарушенные в результате проведённых работ пломбы, пломбы-наклейки, пароли - должны быть восстановлены.

  - В процессе текущей эксплуатации, при обнаружении неисправности в работе АИИСКУЭ потребитель обязан в течение одного рабочего дня проинформировать о случившемся организацию, осуществляющую поставку электроэнергии.

  - Ответственность за работоспособность и сохранность комплекса технических и программных средств (в том числе и пломб) АИИСКУЭ должна быть предусмотрена договором поставки электроэнергии.

- Перечень использованных сокращений

АИИСКУЭ – автоматизированная система учета электроэнергии

КЗ – короткое замыкание

КСО – камеры сборные одностороннего обслуживания

РП – распределительная подстанция

ТН – трансформатор напряжения

ТТ – трансформатор тока