| Нагрузки секции 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 1 | Насос 1 | 1,0 | 2250,0 | 2250,0 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 2250,0 | 1089,7 | 5062500,0 | 2500,0 | 229,1 | 229,1 |
| 2 | Насос 2 | 1,0 | 2250,0 | 2250,0 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 2250,0 | 1089,7 | 5062500,0 | 2500,0 | 229,1 | 229,1 |
| 3 | Насос 3 | 1,0 | 2250,0 | 2250,0 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 2250,0 | 1089,7 | 5062500,0 | 2500,0 | 229,1 | 229,1 |
| 4 | ТСН 1 | 1,0 | 504,0 | 504,0 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 504,0 | 378,0 | 254016,0 | 630,0 | 57,7 | 57,7 |
|  | Итого ∑ |  |  | 7254,00 | 1,00 | 0,89 | 0,50 | 7254,0 | 3647,2 | 15441516 | 8130,0 |  |  |
| Эффективное число ЭП Nэ |  | 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расчетной нагрузки Кр |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная активная мощность Рр, кВт |  | 7254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная реактивная мощность Qp, кВАр |  | 3647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная расчетная мощность Sp, кВА |  | 8119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовая расчетная нагрузка Ip, А |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузки секции 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Потребитель | Кол-во ЭП n | рн. одного | Рн. общая | Kи | сos φ | tg φ | Расчетные величины |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | кВт | кВт |  |  |  | Ки*Рн | Ки*Рн*tg | n*pн*pн | S кВА | I расч. | I макс. |
| 1 | Насос 4 | 1,0 | 2250,0 | 2250,0 | 0,00 | 0,90 | 0,48 | 0,0 | 0,0 | 5062500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Насос 5 | 1,0 | 2250,0 | 2250,0 | 0,00 | 0,90 | 0,48 | 0,0 | 0,0 | 5062500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | ТСН 2 | 1,0 | 504,0 | 504,0 | 1,0 | 0,80 | 0,75 | 504,0 | 378,0 | 254016,0 | 630,0 | 57,7 | 57,7 |
|  | Итого ∑ |  |  | 5004,00 | 0,10 | 0,80 | 0,75 | 504,0 | 378,0 | 10379016 | 630,0 |  |  |
| Эффективное число ЭП Nэ |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расчетной нагрузки Кр |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная активная мощность Рр, кВт |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная реактивная мощность Qp, кВАр |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная расчетная мощность Sp, кВА |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовая расчетная нагрузка Ip, А |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Расчет нагрузки выполнен на основании:

- Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92;