| РУ-6 кВ секция №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Длина участка, м | Kи. | P расч. кВт | Q расч. кВар | S расч. кВа | I расч. А | I макс. А | I д.д.кабеля | Sкаб, мм2 | Sкаб по Jэк, мм2 | Расч.ток КЗ для жилы, кА | Sт.мин жилы, мм2 | Расч.ток КЗ для экрана, кА | Расч.время для сечения экрана | Sт.мин экрана, мм2 | Уточнение сечения кабеля | Марка кабеля | U % на линии |
| Ввод 1 | 1500,00 | 1,00 | 7758,0 | 4025,0 | 8740,0 | 801,0 | 881,1 | 914 | 2х240 | 258 | 12,20 | 89,20 | 11,40 | 0,80 | 50,23 | 2(3х240/50) | ПвПуг-2(3х240/50) | 1,6992 |
| Насос 1 | 70,00 | 1,00 | 2250,0 | 1090,0 | 2500,1 | 229,1 | 252,0 | 263 | 70 | 74 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7922 |
| Насос 2 | 65,00 | 1,00 | 2250,0 | 1090,0 | 2500,1 | 229,1 | 252,0 | 263 | 70 | 74 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7855 |
| Насос 3 | 60,00 | 1,00 | 2250,0 | 1090,0 | 2500,1 | 229,1 | 252,0 | 263 | 70 | 74 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7789 |
| ТСН 1 | 60,00 | 1,00 | 504,0 | 378,0 | 630,0 | 57,7 | 63,5 | 179 | 35 | 29 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7188 |
| РУ-6 кВ секция №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель | Длина участка, м | Kи. | P расч. | Q расч. | S расч. | I расч. | I макс. | I д.д.кабеля | Sкаб, мм2 | Sкаб по Jэк, мм2 | Расч.ток КЗ для жилы, кА | Sт.мин жилы, мм2 | Расч.ток КЗ для экрана, кА | Расч.время для сечения экрана | Sт.мин экрана, мм2 | Уточнение сечения кабеля | Марка кабеля | U % на линии |
| Ввод 2 | 1500,00 | 1,00 | 7758,0 | 4025,0 | 8740,0 | 801,0 | 881,1 | 914 | 2х240 | 258 | 12,20 | 89,20 | 11,40 | 0,80 | 50,23 | 2(3х240/50) | ПвПуг-2(3х240/50) | 1,6992 |
| Насос 4 | 60,00 | 1,00 | 2250,0 | 1090,0 | 2500,1 | 229,1 | 252,0 | 263 | 70 | 74 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7789 |
| Насос 5 | 70,00 | 1,00 | 2250,0 | 1090,0 | 2500,1 | 229,1 | 252,0 | 263 | 70 | 74 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7922 |
| ТСН 2 | 56,00 | 1,00 | 504,0 | 378,0 | 630,0 | 57,7 | 63,5 | 179 | 35 | 29 | 13,10 | 86,15 | 11,40 | 0,40 | 35,51 | (3х95/35) | ПвВнг-LS 1(3х95/35) | 1,7175 |

Примечания:

1.Расчет выполнен на основании:

- 005-08-ЧОС-ЭС л.2 (Схема однолинейная главных электрических цепей 6 кВ);

- РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования;

- ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия;