Результаты расчета токов КЗ РУ-0,4 кВ

Таблица 1

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Номинальный ток автомат. выкл., А | Ток КЗ, А | Кратность номинального тока | Время откл., с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод 1,2 секция | ВВГнг 4(4х150) | 15 | 1250 | 12607 | 10 | 3 |
| ТСЗВ №1, ТСЗВ №2 1 секция | ВВГнг 1(4х70) | 50 | 160 | 5561 | 34 | 0,02 |
| ТСЗВ №3 1 секция ТСЗВ №4 2 секция | ВВГнг 1(4х70) | 45 | 160 | 5912 | 36 | 0,02 |
| ШАУНА1 1 секция ШАУНА5 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 32 | 423 | 13 | 0,04 |
| ШАУНА2, ШАУНА3 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 32 | 506 | 15 | 0,035 |
| ШАУНОВ1 1 секция ШАУНОВ2 2 секция | ВВГнг 1(5х50) | 80 | 160 | 3323 | 20 | 0,025 |
| ШАУНУО1 1 секция ШАУНУО2 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 80 | 80 | 1578 | 19 | 0,025 |
| ШАУДН1 1 секция ШАУДН2 2 секция | ВВГнг 1(5х6) | 80 | 40 | 726 | 18 | 0,025 |
| ШАУВС1 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 55 | 32 | 461 | 14 | 0,04 |
| ШАУВС2 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 32 | 506 | 15 | 0,035 |
| ШАУЗ3 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 16 | 628 | 39 | 0,02 |
| Кран мостовой №2 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 100 | 25 | 586 | 23 |  0,01 |
| Кран мостовой №4 1 секция | ВВГнг 1(5х10) | 130 | 50 | 701 | 14 | 0,015 |
| Таль канатная №1 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 80 | 32 | 726 | 22 |  0,01 |
| Таль канатная №4 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 85 | 20 | 301 | 15 |  0,01 |
| Таль канатная №5 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 105 | 20 | 559 | 27 |  0,01 |
| Сварочный пост №1 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 20 | 80 | 2567 | 32 | 0,025 |
| Сварочный пост №2 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 60 | 80 | 955 | 11 | 0,045 |
| Сварочный пост №3 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 50 | 80 | 1133 | 14 | 0,035 |
| ШСР2 1 секция | ВВГнг 1(5х10) | 160 | 32 | 574 | 17 |  0,01 |

Продолжение таблицы 1

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Номинальный ток автомат. выкл., А | Ток КЗ, А | Кратность номинального тока | Время откл., с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩО №1 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 25 | 423 | 16 |  0,01 |
| ЩО №2 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 65 | 25 | 391 | 15 |  0,01 |
| ЩО №6 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 25 | 25 | 986 | 39 |  0,01 |
| ЩО №7, ЩОА №2 1 секция ЩО №4, ЩОА №3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 25 | 715 | 28 |  0,01 |
| Питание цепей управления ПЧ 1 секция | ВВГнг 1(3х6) | 15 | 40 | 3246 | 81 |  0,01 |
| ШОТВ 1 секция ШОТВ 2 секция | ВВГнг 1(3х6) | 40 | 40 | 1393 | 34 |  0,01 |
| ЯТПВ1 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 16 | 193 | 12 |  0,01 |
| Питание цепей управления ТВ1 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 55 | 10 | 175 | 17 |  0,01 |
| Питание цепей управления ТВ2, ТВ3 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 10 | 193 | 19 |  0,01 |
| Аналитический комплекс 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 45 | 6 | 214 | 35 |  0,01 |
| ШСС-РУ04 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 20 | 6 | 475 | 79 |  0,01 |
| ШСС-РУ6 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 40 | 6 | 240 | 40 |  0,01 |
| ШАУПЧ 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 20 | 6 | 475 | 79 |  0,01 |
| ТСЗВ №5 2 секция | ВВГнг 1(4х70) | 40 | 160 | 6308 | 39 | 0,02 |
| ШАУНА4 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 55 | 32 | 461 | 14 | 0,035 |
| ШАУЗ2 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 40 | 715 | 17 | 0,03 |
| ШАУЗ1 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 20 | 628 | 31 | 0,023 |
| ШАУВС3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 32 | 628 | 19 | 0,025 |
| ШАУВС4 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 45 | 32 | 561 | 17 | 0,03 |
| Кран мостовой №1 2 секция | ВВГнг 1(5х70) | 60 | 200 | 5749 | 28 | 0,005 |
| Кран мостовой №3 2 секция | ВВГнг 1(5х6) | 100 | 25 | 586 | 23 |  0,01 |
| Таль канатная №2 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 80 | 20 | 319 | 15 |  0,01 |
| Таль канатная №3 2 секция | ВВГнг 1(5х2,5) | 85 | 6,3 | 143 | 22 |  0,01 |
| Лифт 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 20 | 423 | 21 |  0,01 |

Продолжение таблицы 1

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Номинальный ток автомат. выкл., А | Ток КЗ, А | Кратность номинального тока | Время откл., с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШСР1 2 секция | ВВГнг 1(5х120) | 35 | 315 | 8127 | 25 | 0,015 |
| Сварочный пост №4 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 60 | 80 | 955 | 11 | 0,045 |
| Сварочный пост №5 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 45 | 80 | 1250 | 15 | 0,035 |
| Сварочный пост №6 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 30 | 80 | 1807 | 22 | 0,025 |
| ЩО №3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 25 | 628 | 25 |  0,01 |
| ЩО №5 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 25 | 506 | 20 |  0,01 |
| ЩОА №1 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 25 | 423 | 16 |  0,01 |
| ЯТПВ2 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 40 | 16 | 240 | 15 |  0,01 |
| Питание цепей управления ТВ4 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 10 | 193 | 19 |  0,01 |
| Питание цепей управления ТВ5 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 45 | 10 | 214 | 21 |  0,01 |
| Блок питания UZ1, ШАУСКС,ШСВ, АРМ 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 85 | 6 | 114 | 18 |  0,01 |

Расчет токов КЗ сделан в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Параметры настройки электронных максимальных расцепителей тока

для автоматов в РУ-0,4 кВ

Таблица 2

| Фидер | Тип автоматического выключателя ф. «Siemens» | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Уставка расцепителя по перегрузке Ir | Уставка от КЗ с кратковременной задержкой Isd (Ii) | Задержка расцепителя тока КЗ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1QF ввод 1 (2QF ввод 2) | 3VL7712-1АЕ36 | 1250 | 1,0 | Isd =8 tsd =0,3 | 0,3 |
| 1QF1 1 секция ТСЗВ №1 (1QF2 1 секция ТСЗВ №2) (1QF3 1 секция ТСЗВ №3) (2QF1 2 секция ТСЗВ №4) (2QF2 2 секция ТСЗВ №5) | 3VL2716-1АB33 | 160 | 0,7 | Ii =11 | 0,025 (не регули-руется) |
| 1QF4 1 cекция ШАУНА1 (1QF5 1 cекция ШАУНА2) (1QF6 1 cекция ШАУНА3) (2QF3 2 cекция ШАУНА4) | 3VL1703-1DD33 | 32 | 0,8 | ≥ 300A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |

Продолжение таблицы 2

| Фидер | Тип автоматического выключателя ф. «Siemens» | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Уставка расцепителя по перегрузке Ir | Уставка от КЗ с кратковременной задержкой Isd (Ii) | Задержка расцепителя тока КЗ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2QF4 2 cекция ШАУНА5) | 3VL1703-1DD33 | 32 | 0,8 | ≥ 300A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF7 1секция ШАУНОВ1 (2QF6 2секция ШАУНОВ2) | 3VL1716-1DD33 | 160 | 0,9 | ≥ 1500A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF8 1секция ШАУНУО1 (2QF7 2секция ШАУНУО2) | 3VL1708-1DD33 | 80 | 0,9 | ≥ 1000A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF9 1секция ШАУДН1 (2QF5 2секция ШАУЗ2) (2QF9 2секция ШАУДН2) | 3VL1704-1DD33 | 40 | 0,8 | ≥ 600A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF10 1секция ШАУВС1 (1QF11 1секция ШАУВС2) (2QF10 2секция ШАУВС3) (2QF11 2секция ШАУВС4) | 3VL1703-1DD33 | 32 | 0,9 | ≥ 300A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF12 1секция ШАУЗ3 | 3VL1796-1DA33 | 16 | не регули-руется | ≥ 300A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF13 1 секция Кран мостовой №2 (2QF13 2 секция Кран мостовой №3) | 3RV1021-4DA10 | 25 | 0,9 | ≥ 325A (не регулируется | 0,02 (не регули-руется) |
| 1QF14 1 секция Кран мостовой №4 | 3RV1031-4HA10 | 50 | 0,9 | ≥ 650A (не регулируется | 0,02 (не регули-руется) |
| 1QF15 1 секция Таль канатная №1 | 3RV1031-4EA10 | 32 | 0,8 | ≥ 416A (не регулируется | 0,02 (не регули-руется) |
| 1QF16 1 секция Таль канатная №4 (1QF17 1 секция Таль канатная №5) (2QF14 2 секция Таль канатная №2) (2QF16 2 секция Лифт) | 3RV1021-4BA10 | 20 | 0,8 | ≥ 260A (не регулируется | 0,02 (не регули-руется) |
| 1QF18 1 секция Сварочный пост №1 (1QF19 1 секция Сварочный пост №2) (1QF20 1 секция Сварочный пост №3) | 3VL1708-1DD33 | 80 | 0,8 | ≥ 1000A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |

Продолжение таблицы 2

| Фидер | Тип автоматического выключателя ф. «Siemens» | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Уставка расцепителя по перегрузке Ir | Уставка от КЗ с кратковременной задержкой Isd (Ii) | Задержка расцепителя тока КЗ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2QF18 2 секция Сварочный пост №4) (2QF19 2 секция Сварочный пост №5) (2QF20 2 секция Сварочный пост №6) | 3VL1708-1DD33 | 80 | 0,8 | ≥ 1000A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 1QF24 1 секция ШСР2 | 5SY7 332-7 | 32 | не регули-руется | ≥320A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |
| 1QF25 1 секция ЩО №1 (1QF26 1 секция ЩО №2) (1QF27 1 секция ЩО №6) (1QF28 1 секция ЩО №7) (1QF29 1 секция ЩОА №2) (2QF24 2 секция ЩО №3) (2QF25 2 секция ЩО №4) (2QF26 2 секция ЩО №5) (2QF27 2 секция ЩОА №1) (2QF28 2 секция ЩОА №3) | 5SY7 325-7 | 25 | не регули-руется | ≥250A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |
| 1QF30 1 секция Питание цепей упр. ПЧ (1QF31 1 секция ШОТВ) (2QF29 2 секция ШОТВ) | 5SY7 140-7 | 40 | не регули-руется | ≥400A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |
| 1QF32 1 секция ЯТПВ1 (2QF30 2 секция ЯТПВ2) | 5SY7 116-7 | 16 | не регули-руется | ≥160A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |
| 1QF33 1 секция Питание цепей упр. ТВ1 (1QF34 1 секция Питание цепей упр. ТВ2) (1QF35 1 секция Питание цепей упр. ТВ3) (2QF31 2 секция Питание цепей упр. ТВ4) (2QF32 2 секция Питание цепей упр. ТВ5) | 5SY7 110-7 | 10 | не регули-руется | ≥100A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |

Продолжение таблицы 2

| Фидер | Тип автоматического выключателя ф. «Siemens» | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Уставка расцепителя по перегрузке Ir | Уставка от КЗ с кратковременной задержкой Isd (Ii) | Задержка расцепителя тока КЗ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1QF36 1 секция Аналитический комплекс (1QF37 1 секция ШСС-РУ04) (1QF38 1 секция ШСС-РУ6) (1QF39 1 секция ШАУПЧ) (2QF33 2 секция Блок питания UZ1) (2QF34 2 секция ШАУСКС) (2QF35 2 секция ШСВ) (2QF36 2 секция АРМ) | 5SY7 106-7 | 6 | не регули-руется | ≥60A (не регулируется | 0,015 (не регули-руется) |
| 2QF8 2секция ШАУЗ1 | 3VL1702-1DA33 | 20 | не регули-руется | ≥ 300A (не регулируется | 0,05 (не регули-руется) |
| 2QF12 2секция Кран мостовой №1 | 3VL3720-1AP36 | 200 | 0,8 | Ii =11 | 0,025 (не регули-руется) |
| 2QF15 2 секция Таль канатная №3 | 3RV1021-1GA10 | 6,3 | 0,8 | ≥ 82A (не регулируется | 0,02 (не регули-руется) |
| 2QF17 2 секция ШСР1 | 3VL4731-1DС36 | 315 | 0,8 | Ii =10 | 0,025 (не регули-руется) |

Согласно п.1.7.79 ПУЭ "В системе TN … в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с." Таким образом, автоматические выключатели обеспечивают время автоматического отключения питания в соответствии с ПУЭ (смотри таблицу 2).

Проверка защиты от токов перегрузки

На основании ГОСТ Р 50571.5-94:

п. 433 Защита от токов перегрузки

п. 433.1 Общие требования

Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше, чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.

433.2 Согласованность проводников и защитных устройств

Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям:

IB  In  IZ;

где IB  рабочий ток цепи;

IZ  допустимый длительный ток кабеля;

In  номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки).

Таблица 3

| Фидер | Рабочий ток цепи, IB ,А | Расчетный ток устройства защиты In, А | Допустимый длительный ток кабеля IZ, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1QF Ввод 1 | 771 | 1250 | 1375 |
| 1QF1 1 секция ТСЗВ №1 (1QF2 1 секция ТСЗВ №2) (1QF3 1 секция ТСЗВ №3) (2QF1 2 секция ТСЗВ №4) (2QF2 2 секция ТСЗВ №5) | 106 | 112 | 180 |
| 1QF4 1 cекция ШАУНА1 (1QF5 1 cекция ШАУНА2) (1QF6 1 cекция ШАУНА3) (2QF3 2 cекция ШАУНА4) (2QF4 2 cекция ШАУНА5) | 15 | 25 | 35 |
| 1QF7 1секция ШАУНОВ1 (2QF6 2 секция ШАУНОВ2) | 130 | 144 | 145 |
| 1QF8 1секция ШАУНУО1 (2QF7 2 секция ШАУНУО2) | 65 | 72 | 75 |
| 1QF9 1секция ШАУДН1 (2QF9 2секция ШАУДН2) | 29 | 32 | 42 |
| 1QF10 1 секция ШАУВС1 (1QF11 1 секция ШАУВС2) (2QF10 2 секция ШАУВС3) (2QF11 2 секция ШАУВС4) | 25 | 29 | 35 |
| 1QF12 1 секция ШАУЗ3 | 7 | 16 | 35 |
| 1QF13 1 секция Кран мостовой №2 (2QF13 2 секция Кран мостовой №3) | 20,9 | 22 | 42 |
| 1QF14 1 секция Кран мостовой №4 | 42,3 | 45 | 55 |
| 1QF15 1 секция Таль канатная №1 | 23,4 | 25 | 42 |
| 1QF16 1 секция Таль канатная №4 | 15,5 | 16 | 35 |
| 1QF17 1 секция Таль канатная №5 | 15,5 | 16 | 42 |
| 1QF18 1 секция Сварочный пост №1 (1QF19 1 секция Сварочный пост №2) (1QF20 1 секция Сварочный пост №3) (2QF18 2 секция Сварочный пост №4) (2QF19 2 секция Сварочный пост №5) (2QF20 2 секция Сварочный пост №6) | 48,9 | 63 | 75 |
| 1QF24 1 секция ШСР2 | 9,3 | 32 | 55 |
| 1QF25 1 секция ЩО №1 | 4,1 | 25 | 35 |
| 1QF26 1 секция ЩО №2 | 16,2 | 25 | 35 |
| 1QF27 1 секция ЩО №6 | 6,1 | 25 | 35 |
| 1QF28 1 секция ЩО №7 | 18,3 | 25 | 35 |
| 1QF29 1 секция ЩОА №2 | 6,1 | 25 | 35 |
| 1QF30 1 секция Питание цепей упр. ПЧ | 30 | 40 | 42 |
| 1QF31 1 секция ШОТВ (2QF29 2 секция ШОТВ) | 29,4 | 40 | 42 |
| 1QF32 1 секция ЯТПВ1 (2QF30 2 секция ЯТПВ2) | 1,6 | 16 | 19 |
| 1QF33 1 секция Питание цепей упр. ТВ1 (1QF34 1 секция Питание цепей упр. ТВ2) | 5,4 | 10 | 19 |

Продолжение таблицы 3

| Фидер | Рабочий ток цепи, IB ,А | Расчетный ток устройства защиты In, А | Допустимый длительный ток кабеля IZ, А |
| --- | --- | --- | --- |
| (1QF35 1 секция Питание цепей упр. ТВ3) (2QF31 2 секция Питание цепей упр. ТВ4) (2QF32 2 секция Питание цепей упр. ТВ5) | 5,4 | 10 | 19 |
| 1QF36 1 секция Аналитический комплекс (1QF37 1 секция ШСС-РУ04) (1QF38 1 секция ШСС-РУ6) (1QF39 1 секция ШАУПЧ) | 2,7 | 6 | 19 |
| 2QF Ввод 2 | 812 | 1250 | 1375 |
| 2QF5 2 секция ШАУЗ2 | 29 | 32 | 35 |
| 2QF8 2секция ШАУЗ1 | 15 | 20 | 35 |
| 2QF12 2 секция Кран мостовой №1 | 147,7 | 160 | 180 |
| 2QF14 2 секция Таль канатная №2 | 14,8 | 16 | 35 |
| 2QF15 2 секция Таль канатная №3 | 4,8 | 5 | 25 |
| 2QF16 2 секция Лифт | 14,8 | 16 | 35 |
| 2QF17 2 секция ШСР1 | 134,8 | 250 | 260 |
| 2QF24 2 секция ЩО №3 | 7,4 | 25 | 35 |
| 2QF25 2 секция ЩО №4 | 13,1 | 25 | 35 |
| 2QF26 2 секция ЩО №5 | 11,2 | 25 | 35 |
| 2QF27 2 секция ЩОА №1 | 3,6 | 25 | 35 |
| 2QF28 2 секция ЩОА №3 | 9,3 | 25 | 35 |
| 2QF33 2 секция Блок питания UZ1 (2QF34 2 секция ШАУСКС) (2QF36 2 секция АРМ) | 1,2 | 6 | 19 |
| 2QF35 2 секция ШСВ | 2,4 | 6 | 19 |

Согласно таблице 3 рабочая характеристика защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, отвечает условию IB  In  IZ;.

Проверка фидеров по падению напряжения

Таблица 4

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Падение напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод 1 секция | ВВГнг 4(4х150) | 15 | 0,13 |
| ТСЗВ №1, ТСЗВ №2 1 секция | ВВГнг 1(4х70) | 50 | 0,69 |
| ТСЗВ №3 1 секция | ВВГнг 1(4х70) | 45 | 0,64 |
| ШАУНА1 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 1,69 |
| ШАУНА2, ШАУНА3 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 1,43 |
| ШАУНОВ1 1 секция | ВВГнг 1(5х50) | 80 | 1,56 |
| ШАУНУО1 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 80 | 2,37 |

Продолжение таблицы 4

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Падение напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ШАУДН1 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 80 | 2,78 |
| ШАУВС1 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 55 | 2,31 |
| ШАУВС2 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 2,11 |
| ШАУЗ3 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 0,60 |
| Кран мостовой №2 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 100 | 1,93 |
| Кран мостовой №4 1 секция | ВВГнг 1(5х10) | 130 | 2,95 |
| Таль канатная №1 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 80 | 1,74 |
| Таль канатная №4 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 85 | 1,82 |
| Таль канатная №5 1 секция | ВВГнг 1(5х6) | 105 | 1,52 |
| Сварочный пост №1 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 20 | 0,48 |
| Сварочный пост №2 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 60 | 1,16 |
| Сварочный пост №3 1 секция | ВВГнг 1(5х16) | 50 | 0,99 |
| ШСР2 1 секция | ВВГнг 1(5х10) | 160 | 1,28 |
| ЩО №1 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 0,50 |
| ЩО №2 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 65 | 2,12 |
| ЩО №6 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 25 | 0,32 |
| ЩО №7 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 1,27 |
| ЩОА №2 1 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 0,58 |
| Питание цепей управления ПЧ 1 секция | ВВГнг 1(3х6) | 15 | 1,23 |
| ШОТВ 1 секция | ВВГнг 1(3х6) | 40 | 3,00 |
| ЯТПВ1 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 0,92 |
| Питание цепей управления ТВ1 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 55 | 3,00 |
| Питание цепей управления ТВ2, ТВ3 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 2,74 |
| Аналитический комплекс 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 45 | 1,31 |
| ШСС-РУ04 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 20 | 0,65 |

Продолжение таблицы 4

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Падение напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ШСС-РУ6 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 40 | 1,18 |
| ШАУПЧ 1 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 20 | 0,65 |
| Ввод 2 секция | ВВГнг 4(4х150) | 15 | 0,14 |
| ТСЗВ №4 2 секция | ВВГнг 1(4х70) | 45 | 0,64 |
| ТСЗВ №5 2 секция | ВВГнг 1(4х70) | 40 | 0,58 |
| ШАУНА4 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 55 | 1,57 |
| ШАУНА5 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 1,70 |
| ШАУЗ2 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 1,90 |
| ШАУНОВ2 2 секция | ВВГнг 1(5х50) | 80 | 1,56 |
| ШАУНУО2 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 80 | 2,38 |
| ШАУЗ1 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 1,18 |
| ШАУДН2 2 секция | ВВГнг 1(5х6) | 80 | 2,79 |
| ШАУВС3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 1,72 |
| ШАУВС4 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 45 | 1,92 |
| Кран мостовой №1 2 секция | ВВГнг 1(5х70) | 60 | 0,79 |
| Кран мостовой №3 2 секция | ВВГнг 1(5х6) | 100 | 1,94 |
| Таль канатная №2 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 80 | 1,67 |
| Таль канатная №3 2 секция | ВВГнг 1(5х2,5) | 85 | 0,98 |
| Лифт 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 1,29 |
| ШСР1 2 секция | ВВГнг 1(5х120) | 35 | 0,40 |
| Сварочный пост №4 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 60 | 1,16 |
| Сварочный пост №5 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 45 | 0,91 |
| Сварочный пост №6 2 секция | ВВГнг 1(5х16) | 30 | 0,65 |
| ЩО №3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 40 | 0,68 |
| ЩО №4 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 0,98 |

Продолжение таблицы 4

| Потребитель | Марка кабеля | Длина участка, м | Падение напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЩО №5 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 50 | 1,21 |
| ЩОА №1 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 60 | 0,57 |
| ЩОА №3 2 секция | ВВГнг 1(5х4) | 35 | 0,79 |
| ШОТВ 2 секция | ВВГнг 1(3х6) | 40 | 3,00 |
| ЯТПВ2 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 40 | 0,76 |
| Питание цепей управления ТВ4 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 50 | 2,74 |
| Питание цепей управления ТВ5 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 45 | 2,48 |
| Блок питания UZ1, ШАУСКС, АРМ 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 85 | 1,02 |
| ШСВ 2 секция | ВВГнг 1(3х1,5) | 85 | 1,91 |

Согласно таблице 4, падение напряжения соответствует ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения