| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос подачи воды на очистные сооружения –центробежный насос двойного всасывания вертикальной установки Q=7000м3/ч, Н=95м, n=993об/мин , в комплекте: | RDLO V 600-885 A |  | KSB,Германия ООО КСБ филиал в Санкт-Петербурге 8(812) 332-56-02 | шт | 5 | 7200 (9000 с водой) |  |
| 1а | -синхронный электродвигатель N=2250кВт, n=1000об/мин U=6000В | Тип SDA 630 |  | WEG Элком, СПб | шт | 5 | 16000 |  |
| 2 | Насос удаления осадка из мокрых камер – горизонтальная сухая установка (тип 6) Q=100м3/ч, Н=28м, Nдвиг=17кВт, в т.ч. электрический кабель L=45м | S1 174-H (типоразмер 54) |  | Grundfos Германия | шт | 4 | 295 |  |
| 3 | Насос откачки воды при затоплении станции – переносная погружная установка (тип 5) Q=100м3/ч, Н=28м, Nдвиг=17кВт, в т.ч. электрический кабель L=40м | S1 174-H (типоразмер 54) |  | Grundfos Германия | шт | 8 | 260 |  |
| 4 | Насос откачки дренажных вод – переносная погружная установка (тип 5) Q=30м3/ч, Н=25м, N=7.4кВт, в т.ч. электрический кабель L=50м | SV 072 ВН (типоразмер 50) |  | Grundfos Германия | шт | 4 | 180 |  |
| 6 | Затвор шлюзовый 1200х1200(h), PN=0.15МПа, Н=18300мм Эл.прив. AUMA SA14.5 | KSA HD |  | ЗАО «ИНДУТЕК» СПб | шт | 4 | 310 |  |
| 7 | Затвор шлюзовый 1800х3000(h),PN=0,16МПа, Н=19200мм Эл.прив. AUMA SA14.5 | KSA HD |  | ЗАО «ИНДУТЕК» СПб | шт | 4 | 1000 |  |
| 8 | Колонка управления задвижкой 30ч925р Ду1400 с электроприводом, Н=18600мм | КУЗ (1400/18600) Опросный лист 590106-1-1-2-1-ТХ.Ол.3 |  | ЗАО завод «Водмашоборудование» г.Воронеж | шт | 4 | 790 |  |
| 9 | Колонка управления задвижкой 30ч925р Ду1400 с электроприводом, Н=19150мм | КУЗ (1400/19150) Опросный лист 590106-1-1-2-1-ТХМ.Ол.3 |  | ЗАО завод «Водмашоборудование» г.Воронеж | шт | 5 | 810 |  |
| 11 | Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/п 16т, Lпр=10.5м, Нп=33м, U=380B/50Гц | КМ16-А3-уп-10,5-33-У3 Опросный лист 590106-1-1-2-1-ТХ.М.Ол1 |  | Сухоложский крановый завод ООО ТД Уралкран г.Челябинск | шт | 1 | 15000* | *ориентировочно |
| 15 | Таль электрическая г/п 5т, U=380В/50Гц, N=5+0.37+0.75кВт | Опросный лист 590106-1-1-2-1-ТХ.М.Ол2 |  | «ТД Элеватормельмаш» г.Санкт-Петербург | шт | 4 | 626* | *ориентировочно |
| 19 | Лифт пассажирский г/п 400кг, Vп=1,0м/с, Нп=24,7м | ПП-0411-Щ ГОСТ 22011-95 |  | ООО «Щербинские лифты» | шт | 1 |  |  |
| 20 | Опорная рама под электродвигатель насоса RDLO V 600-885A поз.1а/1-5 | 590106-1-1-2-1-ТХ.Н1 |  |  | шт | 5 | 1900 |  |
| 21 | Траверса | 590106-1-1-2-1-ТХ.Н8 |  |  | шт | 2 | 178 |  |
|  | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В1- |  |  |  |  |  |  |  |
| В1.1 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 219х6ГОСТ8732−78В10ГОСТ8731−74 |  |  |  | м | 4.5 | 31,52 |  |
| В1.2 | Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 325х8ГОСТ8732−78В10ГОСТ8731−74 |  |  |  | м | 3.2 | 62.5 |  |
| В1.3 | Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 1 | 10.2 |  |
| В1.4 | Переход К 325х8-219х7 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 2 | 11.0 |  |
| В1.5 | Переход К 219х6-57х4 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 1 | 2.6 |  |
| В1.6 | Фланец 1-200-10 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 1 | 8.05 |  |
| В1.7 | Заглушка 200-1.0 58 ОСТ 34 10.428-97 |  |  |  | шт | 1 | 10.53 |  |
|  | -В7- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 57х2,5ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 1 | 3,36 |  |
|  | 2 Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 1420х14ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10706−76 |  |  |  | м | 1,55 | 485,4 |  |
|  | 3 Переход сварной листовой К1200х1000-2,5 24 ОСТ 34 10.753-97 |  |  |  | шт | 15 | 221.8 |  |
|  | 4 Переход сварной листовой К1000х600-2,5 34 ОСТ 34 10.753-97 |  |  |  | шт | 5 | 269.7 |  |
|  | 5 Переход сварной листовой К1400х1200-1.6 46 ОСТ 34 10.753-97 |  |  |  | шт | 6 | 223.2 |  |
|  | 6 Патрубок переходной Изменения по условиям применения в проекте насосной станции 1-го подъема г.Перми | В-45771 590106-1-1-2-1-ТХ.Н5 |  | ОАО «Уралгидромаш» г.Сысерть | шт | 5 | 313.2 |  |
|  | 7 Колено подводящее Изменения по условиям применения в проекте насосной станции 1-го подъема г.Перми | Б-52845 590106-1-1-2-1-ТХ.Н4 |  | ОАО «Уралгидромаш» г.Сысерть | шт | 5 | 810.0 |  |
|  | 8 Колено секторное сварное 90º 720х9-2.5 156 ОСТ 34 10.752-97 |  |  |  | шт | 5 | 247.6 |  |
|  | 9 Колено секторное сварное 5.3º 1020х10 из труб Ø1020х10 по ГОСТ 10704-91, L1=300мм,L2=300мм |  |  |  | шт | 4 | 150.0 |  |
|  | 10 Колено секторное сварное 25º 1220х12 из труб Ø1220х12 по ГОСТ 10704-91, L1=470мм, L2=480мм |  |  |  | шт | 1 | 340.0 |  |
|  | 11 Задвижка клиновая Ду50 Ру1,0МПа | 31ч6бр |  | ЗАО «Технорос» СПб | шт | 5 | 18 |  |
|  | 12 Клапан воздушный комбинированный DN50 PN16 | DAV –MH-KA |  | A.R.I., Израиль ООО «Грейс» | шт | 5 | 7,5 |  |
|  | 13 Задвижка клиновая Ду1200 Ру0.25МПа с электроприводом Б099.102-06М(НГ-06), N=7,5кВт | 30ч925бр |  | ОАО «ПТПА» г.Пенза | шт | 6 | 4335 |  |
|  | Фланец стальной плоский приварной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 1-50-10 Ст.20 ГОСТ12820-80 |  |  |  | шт | 5 | 2,06 |  |
|  | 15 1-700-16 Ст.20 ГОСТ12820-80 |  |  |  | шт | 5 | 84.21 |  |
|  | Фланец стальной приварной встык |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 1-600-16 Ст.20 ГОСТ12821-80 |  |  |  | шт | 5 | 99.3 |  |
|  | 17 1-1000-10 Ст.20 ГОСТ12821-80 |  |  |  | шт | 10 | 119.19 |  |
|  | 18 1-1200-2.5 Ст.20 ГОСТ12821-80 |  |  |  | шт | 6 | 92.92 |  |
|  | 19 Заглушка плоская приварная с ребрами 1200-0.25 25ОСТ 34 10.759-97 |  |  |  | шт | 1 | 279,2 |  |
|  | 20 Подпятник Ду1200 | 590106-1-1-2-1-ТХ.Н2 |  |  | шт | 1 | 177,2 |  |
|  | 21 Опора под задвижку Ду1400 | 590106-1-1-2-1-ТХ.Н9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оп-200 |  |  |  | шт | 5 | 126 |  |
|  | Оп-500 |  |  |  | шт | 4 | 229 |  |
|  | Закладные для КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В70- |  |  |  |  |  |  |  |
| В70.1 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 426х6ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 63.0 | 62.15 |  |
| В70.2 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 159х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 16.0 | 15.29 |  |
| В70.3 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 57х3.5ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 0.6 | 4.25 |  |
| В70.4 | Тройник 426х10-159х5 -4.058 ОСТ 34 10.764-97 |  |  |  | шт | 8 | 82.4 |  |
| В70.5 | Тройник 426х10 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 2 | 75.5 |  |
| В70.6 | Отвод 90º 426х10 2.5 150 ОСТ 34 10.752-97 |  |  |  | шт | 6 | 118.0 |  |
| В70.7 | Отвод 30º 426х10 2.5 43 ОСТ 34 10.752-97 |  |  |  | шт | 8 | 36.0 |  |
| В70.8 | Отвод 90º 159х4.5 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 8 | 6.1 |  |
| В70.9 | Переход К 159х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 8 | 2.4 |  |
| В70.10 | Затвор дисковый межфланцевый Ду400 Ру1.0МПа | АА2.519 0002 |  | ЗАО АРМАТЭК СПб | шт | 2 | 80.0 |  |
| В70.11 | Затвор обратный поворотный фланцевый Ду400 Ру1.0МПа | 19ч21р |  |  | шт | 2 | 128.3 |  |
| В70.12 | Затвор обратный поворотный стяжной фланцевый Ду150 Ру 1.6МПа | 19ч21бр |  |  | шт | 8 | 18.3 |  |
| В70.13 | Кран шаровой запорный проходной муфтовый Ду50 Ру 0.6МПа | 11ч38п |  |  | шт | 3 | 6.15 |  |
| В70.14 | Фланец стальной плоский приварной 1-400-10 Ст20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 6 | 21.56 |  |
| В70.15 | Фланец стальной плоский приварной 1-150(Б)-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 16 | 7.81 |  |
| В70.16 | Заглушка фланцевая 400-10-62 ОСТ34 10.428-97 |  |  |  | шт | 2 | 52.58 |  |
|  | Закладные для КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В71- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб 219х6ГОСТ8732−78В10ГОСТ8731−74 |  |  |  | м | 8.0 | 31.52 |  |
|  | 2 Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 219х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 102.5 | 21.21 |  |
|  | 3. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 159х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 19.6 | 15.29 |  |
|  | 4 Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 57х3.5ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 5.0 | 4.25 |  |
|  | 5 Тройник переходной 159х5-57х4-4.0 013 ОСТ 34 10.764-97 |  |  |  | шт | 4 | 7.5 |  |
|  | 6 Тройник 219х6.0-159х6.0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 4 | 13.2 |  |
|  | 7 Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 2 | 13.5 |  |
|  | 8 Отвод 90º -219х8.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 4 | 19.9 |  |
|  | 8 Отвод 90º -219х6.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 22 | 14.9 |  |
|  | 9 Отвод 90º -159х4.5 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 12 | 6.1 |  |
|  | 10 Отвод 60º -219х6.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 1 | 10.0 |  |
|  | 11 Задвижка клиновая фланцевая Ду200 Ру1.0МПа | 31ч6бр |  | ЗАО «Технорос» СПб | шт | 5 | 116.2 |  |
|  | 12 Задвижка параллельная фланцевая Ду150 Ру1.0МПа с электроприводом ТЭ 099,058-04М1,N=0.18кВт | 30ч9066бр |  |  | шт | 4 | 96.7 |  |
|  | 13 Клапан понижения давления с85м до 30м DN150 PN1.0МПа прямого действия «после себя» | М3 100 |  | Ф «BERMAD» Израиль, ООО «Грейс» | шт | 2 | 90 |  |
|  | 14 Вентиль муфтовый Ду50 Ру1.6МПа | 15кч18р |  |  | шт | 2 | 5 |  |
|  | 15 Фланец стальной плоский приварной 1-200-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 10 | 10.1 |  |
|  | 16 Фланец стальной плоский приварной 1-150(Б)-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 16 | 6.62 |  |
|  | 17 Заглушка фланцевая 159-10-57 ОСТ34 10.428-97 |  |  |  | шт | 4 | 6.07 |  |
|  | 18 Головка цапковая ГЦ-50 ГОСТ 28352-89 |  |  |  | шт | 2 | 0.28 |  |
|  | 19 Муфта 50 ГОСТ 8966-75 |  |  |  | шт | 2 | 0.41 |  |
|  | Закладные для КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В72- |  |  |  |  |  |  |  |
| В72.1 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 57х3.5ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 138.0 | 4.62 |  |
| В72.2 | Отвод 90º 57х4 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 43 | 0.6 |  |
| В72.3 | Отвод 60º 57х4 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 3 | 0.6 |  |
| В72.4 | Отвод 45º 57х4 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 2 | 0.3 |  |
| В72.5 | Переход К 219х6-57х4 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 2 | 2.6 |  |
| В72.6 | Тройник 57х4 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 6 | 0.7 |  |
| В72.7 | Вентиль муфтовый Ду50 Ру1.6МПа | 15кч18р |  |  | шт | 12 | 5.0 |  |
| В72.8 | Муфта 50 ГОСТ 8966-75 |  |  |  | шт | 10 | 0.41 |  |
| В72.9 | Головка цапковая ГЦ-50 ГОСТ 28352-89 |  |  |  | шт | 12 | 0.28 |  |
| В72.10 | Отвод 75º выполнить из труб 57х3.5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | шт | 1 | 0.6 |  |
| В72.11 | Отвод 15º выполнить из труб 57х3.5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | шт | 1 | 0.5 |  |
| В72.12 | Отвод 30º выполнить из труб 57х3.5 ГОСТ 8732-78 |  |  |  | шт | 3 | 0.5 |  |
| В72.13 | Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ 28352-89 |  |  |  | шт | 2 | 0.2 |  |
| В72.14 | Рукав пожарный напорный латексированный ПРК 51-1,0 ГОСТ Р 51049-97 |  |  |  | м | 20 |  |  |
| В72.15 | Ствол пожарный ручной СРК 50-2,7 ГОСТ 9923-80 |  |  |  | шт | 2 | 1,8 |  |
| В72.16 | Подпятник Ду50 | 590106-1-1-2-1-ТХ.Н3 |  |  | шт | 4 | 0,3 |  |
|  | -В73- |  |  |  |  |  |  |  |
| В73.1 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 219х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 60.5 | 21.21 |  |
| В73.2 | Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 6 | 13.5 |  |
| В73.3 | Отвод 90 -219х6.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 11 | 14.5 |  |
| В73.4 | Задвижка клиновая фланцевая Ду200 Ру1.0МПа | 31ч6бр |  |  | шт | 5 | 129 |  |
| В73.5 | Фланец стальной плоский приварной 1-200-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 12 | 8.05 |  |
| В73.6 | Заглушка фланцевая 200-1.0 58 ОСТ 34 10.428-97 |  |  |  | шт | 2 | 10.53 |  |
| В73.7 | Заглушка эллиптическая 219х8 ГОСТ 17379-2001 |  |  |  | шт | 1 | 5.6 |  |
|  | -В74- |  |  |  |  |  |  |  |
| В74.1 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 108х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 70.0 | 10.26 |  |
| В74.2 | Тройник 108х4.0 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 2 | 3.2 |  |
| В74.3 | Отвод 90º 108х4 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 12 | 2.5 |  |
| В74.4 | Отвод 45º 108х4 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 2 | 1.3 |  |
| В74.5 | Задвижка клиновая фланцевая Ду100 Ру1.0МПа | 31ч6бр |  |  | шт | 2 | 37.0 |  |
| В74.6 | Затвор обратный поворотный стяжной фланцевый Ду100 Ру 1.6МПа | 19ч21бр |  |  | шт | 2 | 7.4 |  |
| В74.7 | Фланец стальной плоский приварной 1-100-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 4 | 3.94 |  |
|  | Закладные для КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В75- |  |  |  |  |  |  |  |
| В75.1 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 219х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 96.0 | 21.21 |  |
| В75.2 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 159х4ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 82.5 | 15.29 |  |
| В75.3 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб 57х3.5ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80 |  |  |  | м | 0.5 | 4.62 |  |
| В75.4 | Труба сборная – труба 426х6ГОСТ10704−91ВСт3спГОСТ10705−80, L=2500мм |  |  |  | шт | 2 | 193.0 |  |
| В75.5 | Переход К 325х8-219х7 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 3 | 11.0 |  |
| В75.6 | Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 18 | 13.5 |  |
| В75.7 | Тройник 159х4.5 ГОСТ 17376-2001 |  |  |  | шт | 4 | 6.5 |  |
| В75.7 | Переход К 325х10-219х8 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 14 | 14.0 |  |
| В75.8 | Переход К 219х6-159х4 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 4 | 5.3 |  |
| В75.9 | Переход К 159х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  | шт | 4 | 2.4 |  |
| В75.11 | Отвод 90º -219х6.0 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 22 | 14.9 |  |
| В75.12 | Отвод 90º -159х4.5 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  | шт | 26 | 6.1 |  |
| В75.13 | Задвижка клиновая фланцевая Ду200 Ру1.0МПа | 31ч6бр |  |  | шт | 12 | 129 |  |
| В75.14 | Задвижка клиновая фланцевая Ду150 Ру1.0МПа | 31ч6бр |  |  | шт | 8 | 76 |  |
| В75.15 | Кран шаровой запорный проходной муфтовый Ду50 Ру 0.6МПа | 11ч38п |  |  | шт | 2 | 6.2 |  |
| В75.16 | Затвор обратный поворотный стяжной фланцевый Ду150 Ру 1.6МПа | 19ч21бр |  |  | шт | 4 | 18.3 |  |
| В75.17 | Фланец стальной плоский приварной 1-200-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 26 | 8.05 |  |
| В75.18 | Фланец стальной плоский приварной 1-150-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 8 | 7.81 |  |
| В75.19 | Фланец стальной плоский приварной 1-150-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 22 | 6.62 |  |
| В75.20 | Фланец стальной плоский приварной 1-100-10 Ст.20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  | шт | 4 | 3.94 |  |
| В75.21 | Заглушка фланцевая 200-1.0 58 ОСТ 34 10.428-97 |  |  |  | шт | 2 | 10.53 |  |
| В75.22 | Заглушка фланцевая 150-1.0 57 ОСТ 34 10.428-97 |  |  |  | шт | 2 | 6.11 |  |
| В75.23 | Заглушка плоская приварная 400-0.25 31 ОСТ 34 10.758-97 |  |  |  | шт | 2 | 26.3 |  |
| В75.24 | Колено сварное 30 219х7 -2,5 039 ОСТ 34 10. 752-97 |  |  |  | шт | 4 | 9.7 |  |
|  | Закладные для КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -В76- |  |  |  |  |  |  |  |
| В76.1 | Трубопровод из труб металлополимерных PRO AQUA PEXc-AL-PEX 32х3, Ру1.0МПа |  |  | Hewing, Германия ЭГОПЛАСТ,Москва | м | 23 |  |  |
| В76.2 | Кран шаровой латунный Ду1”(25) Ру1.0МПа | ВВ 1” |  |  | шт | 2 | 0.4 |  |
| В76.3 | Переходник цанга-щтуцер S32х32 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | -К3- |  |  |  |  |  |  |  |
| К3 | Труба железобетонная безнапорная Т 40.50-I | ГОСТ 6482-88 |  |  | шт | 2 | 950 |  |
|  | Материалы для крепления трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 УголокБ−50х50х3ГОСТ8509−93Ст3спГОСТ535−2005 |  |  |  | кг | 400 |  |  |
|  | 2 Швеллер 12ГОСТ8240−97Ст3спГОСТ535−2005 |  |  |  | кг | 200 |  |  |

3-