Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

(при заключении контракта Приложение № 1 к контракту)

от «10»июня 2010 года  № 6

на  разработку проектно-сметной документации

по строительству водоема для организации противопожарного

водоснабжения в пос.Новые Ляды по ул.Островского

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МУ «УС города Перми»

________________ В.В.Андреев

«___» __________________ 2010г

Техническое задание

на разработку проектно – сметной документации по строительству водоема для организации противопожарного водоснабжения в пос.Новые Ляды по ул. Островского.

| 1. Основание для проведения работ | - приложение №11 Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2010 год к решению Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; - Постановление администрации города Перми от 23.11.2009 № 896 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство водоёма для организации противопожарного водоснабжения в поселке Новые Ляды по ул.Островского». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство водоёма для организации противопожарного водоснабжения. Участок строительства расположен в поселке Новые Ляды: по ул. Островского, северо-восточнее дома №1 Площадь земельного участка-72 кв.м. |
| 4.Заказчик | МУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. |
| 6. Перечень выполняемых работ | 1. Комплексные инженерные изыскания. Комплексные инженерные изыскания проводить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Выполнение геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. Выполнение геологических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. 2. Разработка рабочей документации в соответствии с требованиями действующих норм в строительстве (СНиП, СанПиН, ГОСТ и т.д.), в объеме согласно требованиям постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3.Согласование рабочей документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями инженерной инфраструктуры. 4. Подготовка сметной документации. 5.Передача согласованной в установленном законодательством порядке документации в собственность заказчика. |
| 7.Обязательные требования. | Разработать проектно-сметную документацию пожарного водоема объемом 100 м3. Пожарные водоемы предусмотреть из 1 металлического резервуара. Резервуар размещается по периметру земельного участка в грунте ниже глубины промерзания. Резервуар оборудуется заборной горловиной из металла с закрывающейся герметично металлической крышкой, металлической лестницей для спуска в резервуар. Диаметр полугайки, всасывающего патрубка, согласовать с противопожарной службой Свердловского района города Перми (или поселка Новые Ляды). Проектом предусмотреть обработку антикоррозийными материалами корпуса резервуара и оборудование. Запроектировать к пожарному водоему подъездную дорогу с гравийно-щебеночным покрытием длиной 10 метров и шириной 8 метров для одновременного размещения двух пожарных автомобилей при заборе воды. |
| 8.Состав документации, передаваемый заказчику | Отчет по геологическим изысканиям – 4 экземпляра на бумажном носителе и один в электронном варианте Отчет по геодезическим и топографическим изысканиям (топографическая съемка согласована со службами коммунальной инфраструктуры города и в департаменте планирования и развития территории города Перми.). Рабочая документация в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте, в том числе пояснительная записка, организация строительства, охрана окружающей среды. Сметная документация – один экземпляр в электронном варианте в специализированном программном продукте, например «Гранд - смете» или эквивалент и в 4-х экземплярах на бумажном носителе. |
| 9. Дополнительные требования и рекомендации | Применить современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность эксплуатации. Закладываемые в проект материалы, оборудование и конструктивные решения согласовать с Заказчиком (предоставить карточку согласования материалов, оборудования, конструктивных и технологических решений) Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. При необходимости выполнить проект выноса сетей попадающих в пятно застройки. |
| 10. Срок выполнения работ | До 01.08.2010 |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи документации. |

Гл. инженер	           А.И.Лузянин