Приложение № 1

к извещению № 79 ЭА от 11.06.2010г.

Техническое задание

на монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми

1. Общие положения

При производстве работ необходимо пользоваться техническими решениями, принятыми в проекте в соответствии с действующими руководящими и нормативными документами:

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.143-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.

2. Описание и характеристика объектов

Ул. Сибирская, дом 15

Объект представляет группу помещений, расположенных в трехэтажном здании с подвальным помещением. Стены – кирпич, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

Ул. Сибирская, дом 17а

Объект представляет группу помещений, расположенных на втором и третьем этажах трехэтажного здания. Стены – кирпич, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, подшивной, стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 3,5 м.

Ул. Ленина, дом 27а

Объект представляет группу помещений, расположенных на втором этаже двухэтажного здания. Стены – кирпич, перекрытия – деревянные, штукатуренные. Потолок – подвесной, стены – отделка гипсокартонном.

Высота потолков не превышает 3,5 м.

3. Основные технические решения.

Необходимо применение интегрированной системы «Орион» (либо эквивалента) и входящие в его состав следующие приборы:

- Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент);

- Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П (или эквивалент);

- Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент).

Пульт контроля и управления С2000 (или эквивалент) обеспечивает:

- получение и обработку информации от приборов сигнализации  Сигнал-20П (или эквивалента), к которым подключены датчики пожарной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов и датчики охранной сигнализации, распределенные в необходимое количество шлейфов;

- управление в соответствии с запрограммированным алгоритмом исполнительными устройствами (реле) прибора Сигнал-20П (или эквивалента), осуществляющими своими релейными группами включение световых оповещателей табло «ВЫХОД» и звуковых оповещателей «Свирель» (либо эквивалента);

- выдачу информации о состоянии разделов по интерфейсу для С2000-БИ (или эквивалента);

- взятие и снятие с охраны шлейфов сигнализации.

Блок индикации С2000-БИ (или эквивалент) предназначается для удобной световой и звуковой сигнализации о состоянии шлейфов сигнализации.

Для вывода сигналов Тревога и Пожар на пульт вневедомственной охраны используется СПИ «Сокол» (прибор Сокол-8748) либо его эквивалент. Сигналы подаются на шлейфы с релейных выводов Сигнал-20П (или эквивалента).

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены дымовые пожарные извещатели. Расстояния между извещателями приняты в соответствии с таблицей 5 НПБ 88-2001. На путях эвакуации персонала устанавливаются ручные пожарные извещатели. Места установки ручных пожарных извещателей определены в соответствии с приложением 13 НПБ88-2001. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м от уровня пола, дымовые пожарные извещатели – на потолке, в монтажных устройствах для обеспечения контроля пространства за потолком.

Помещения на объекте защищаются охранными магнитоконтактными датчиками и извещателями инфракрасными пассивными, действующими по объему. Шлейф 18 (входная дверь и помещение с приборами) подключается напрямую к «Сокол-8748» (с задержкой взятия на охрану) или эквиваленту.

В соответствие с НПБ 104-03 предусматривается второй тип системы оповещения.

Световое оповещение - устанавливаются световые табло «ВЫХОД».

Звуковое оповещение - устанавливаются звуковые оповещатели настенного исполнения «Свирель» (либо эквивалента). Разделение на зоны оповещения не предусмотрено, включение одновременно по всему объекту при поступлении сигнала о пожаре в систему.

По окончании монтажных работ необходимо запрограммировать установленное оборудование:

- С2000 (или эквивалент):

- сопоставить каждому шлейфу отдельный раздел с соответствующим паролем доступа к управлению разделом;

- запрограммировать пароль доступа с пульта;

- присвоить адреса приборам в соответствии с позиционными обозначениями на схемах;

- управление реле 3 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 1 Сигнал-20П (N1) или эквивалент от всех пожарных шлейфов (программа – включить при пожаре);

- - управление реле 2 Сигнал-20П (N1)или эквивалент от всех охранных шлейфов (программа – ПЦН).

- Сигнал-20П (или эквивалент), N 1:

- установить типы шлейфов: для 1 - 20 – охранный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами 4;

- реле 4 и 5 – контроль отключить 4;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- Сигнал-20П или эквивалент, N 2:

- установить типы шлейфов: для 1-20 – пожарный;

- отключить связь управления всех реле со шлейфами;

- реле 4 и 5 – контроль отключить;

- анализ двух вводов питания – отключен.

- С2000-БИ (или эквивалент) – сопоставить индикаторам 1-20 разделы пожарных шлейфов (5-20 – резерв), установить тип индикации – пожарный, индикаторам 21 - 40 – охранные шлейфы (38-40 – резерв), тип индикации – охранный.

4. Требования к выполнению работ

4.1 Способ прокладки кабелей

Принять кабели под монтаж, проверив жилы кабелей на обрыв, сообщение, землю и на сопротивление изоляции. Изучить техническую документацию, поставляемую с оборудованием. Проложенные кабели проверить на обрыв, сообщение, сопротивление изоляции. При разделке кабелей для подключения к оборудованию оставлять запасы длин для возможного 10-кратного подключения, если не даны другие размеры.

Кабели и провода вязать в пучки стяжками или нитками через 1,5 метра. Кабели, проложенные по коробам, вязать через 1 метр. При прокладке кабелей выдерживать внутренний радиус изгиба не менее 2-х диаметров кабеля. Кабельные сети установок охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнить с учётом СП 6.13130.2009 с применением следующей кабельной продукции:

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1(2)*2*0,2 мм кв  – шлейфы пожарной сигнализации;

- кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS (либо эквивалент) 1*2*0,5 мм кв – линии связи оповещения о пожаре;

- провод ПВС (либо эквивалент) 3 х 1,0 – питающая сеть 220В;

- провод КСПВ (либо эквивалент) – шлейфы охранной сигнализации;

- провод ШВВП (либо эквивалент) 2*0,75 – подвод питания 12В для охранных датчиков.

Прокладку кабеля шлейфов сигнализации осуществить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по потолкам и стенам - в коробе. Спуски к ручным извещателям выполнить в коробе электротехническом. Прокладку провода системы оповещения выполнить за подвесным потолком на струне с креплением стяжками, по стенам и потолку - в коробе электротехническом.

4.2 Размещение оборудования

Прокладку шлейфов сигнализации, установку приборов, извещателей и оповещателей выполнить  с учетом требований РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, рекомендаций и паспортами на оборудование. Прибор сигнализации устанавливается  в помещении охраны на стене. Место установки уточняется по месту.

Расстановка пожарных извещателей уточняется по месту с учетом расположения осветительной арматуры. Размещение оборудования должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.

4.3 Способы подключения оборудования

Установку оборудования, подключение кабелей к оборудованию и установку извещателей выполнять  согласно технической документации на устанавливаемое оборудование.

Все подключения и отключения оборудования производить при отсутствии напряжения питания на устройствах.

4.4 Маркировка (оборудования и кабелей)

Произвести маркирование кабелей на концах трасс и на ответвлениях.

5. Электропитание и заземление оборудования системы охранно-пожарной сигнализации.

Обеспечение электроснабжением оборудования пожарной сигнализации соответствует требованиям СП 5.13130.2009. Оборудование пожарной сигнализации относится к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ. В силу этого, предусмотреть их электропитание от двух независимых источников:

- Основное питание от сети ~220В;

- Резервное питание от аккумуляторных батарей.

Основное питание от сети - 220В выполняется от ближайшего щита освещения от отдельного выключателя.

Электропитание 12В осуществляется от встроенного блока питания с аккумуляторной батареей прибора сигнализации и источника бесперебойного питания, оснащённого аккумуляторной батареей ёмкостью 17 А/ч. Согласно СП 5.13130.2009 при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна обеспечиваться работа приемно-контрольного прибора не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Согласно СП 3.13130.2009 система оповещения должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Расчет токопотребления и ёмкости аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалента) исп. 01

(I нагр. max=3,0 А)

| Средство сигнализации | Ток дежурного режима, мА | Ток режима тревоги, мА |
| --- | --- | --- |
| LC-100PI (либо эквивалент) | 19*8=152 | 19*10=190 |
| Сирена (либо эквивалент) | - | 4*60=240 |
| Табло «ВЫХОД» | - | 3*20=60 |
| Ток суммарный | 152 | 490 |

Максимальна нагрузка на РИП либо эквивалент (в режиме тревоги) –

А 0,49.

Максимальная нагрузка на РИП либо эквивалент не должна превышать 87,5%.

I приб. мax треб. = 0,49/0,875 = 0,56 A, т. е. обеспечивается

Требуемая ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч: (0,152*24+0,56*1)*1,1=4,63

Используется аккумуляторная батарея 17,0 А/ч.

Источник бесперебойного питания РИП-12 (либо эквивалент) обеспечивает высококачественное питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 постоянного тока, автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети, оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети, ограничение степени разряда аккумулятора при отсутствии сети.

Защитное заземление оборудования проводить согласно ПУЭ и технической документацией на оборудование. Все оборудование установок пожарной безопасности напряжением более - 100В постоянного тока и ~ 42 В подлежит заземлению. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Заземление выполняется защитным нулевым проводом питающего кабеля.

Заказчик:								Подрядчик:

___________________						___________________