Приложение № 3

к Извещению запроса котировок  №  от

__________________	2010 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора МС(к)ОУ

«С(к)ОШ № 18»г. Перми

__________________________

О.Ю.Желтова

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ

в здании МС(к)ОУ «С(к)ОШ № 18»

г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, д. 195.

Произвести следующие работы:

I.    I-II этажи:

1. Произвести полное электроснабжение I-II этажей.

2. В каждом кабинете предусмотреть по три розетки.

3. Освещение выполнить таким образом, чтобы в каждое отдельное помещение заходило три фазы и светильники равномерно распределялись между ними. Управление освещением должно осуществляться тремя отдельными выключателями.

4. После проведения всех работ провести лабораторные замеры и предоставить необходимые протоколы.

II.  Боковые лестничные марши:

1. Освещение боковых лестничных маршей должно быть выполнено следующим образом: площадки на уровне этажа запитываются по ЩО, а площадки между этажами с ЩОА.

2. После проведения всех работ провести лабораторные замеры и предоставить необходимые протоколы.

III. Заземление  и уравнение потенциалов:

1.Наружный контур заземления выполнить из угловой стали 50х50х5 с количеством электродов не менее 3 штук, длиной каждого не менее 3 м.п.

Произвести необходимые замеры, в случае если сопротивление контура окажется выше допустимой нормы, добавить количество электродов. Соединения между электродами  и ГЗШ выполнить полосовой сталью 40х4.

2. Внутренний контур заземления предусмотреть в помещениях столовой, столярной и слесарной мастерских.

3.В качестве ГЗШ использовать РЕ шину ВРУ.

4.Присоединить к ГЗШ все воздуходы, а также трубы водоснабжения и отопления, используя медный проводник сечением не менее 16 мм. кв.

5.Проведение всех земляных работ подрядчик должен самостоятельно согласовать с соответствующими службами (Пермэнерго, Пермские тепловые сети, ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермрегионгаз»)