УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21» _______________/М.Ю.Мезенцев «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию  источников резервного электроснабжения контейнерного типа для МУЗ «Городская больница № 21»

Кировского района г. Перми

г. Пермь, 2010 год

I. Общие сведения.

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21»

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82, тел.: (342) 282-76-24, 282-76-29

Факс 282-76-03, эл.почта – boln21@mail.ru

Предмет контракта: поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию  источников резервного электроснабжения контейнерного типа для МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми.

Требования  заказчика к поставляемому оборудованию, выполняемым работам, оказываемым услугам:

| № п\п | Наименование | Срок поставки и предоставление вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Источник резервного электроснабжения -дизель-генераторная установка Himoinsa HFW 160 T5 или эквивалент | В течение 50 календарных дней со дня заключения муниципального контракта | 12 | 100 % | не ранее 2010 года | 2 | 2 870 000 |

Комплектация, полный перечень требуемых, технических характеристик и их параметров и свойств  оборудования указаны в Техническом задании к документации об аукционе (приложение № 4).

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и инструктаж персонала Заказчика. Работы и применяемые материалы  должны  соответствовать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ,  СанПиНов.

При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

- проверяет ход выполнения работ;

- контролирует  соблюдение Поставщиком сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту;

- проверяет качество работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ТУ;

2. Условия поставки, выполнения работ.

Место поставки товара: МУЗ «ГБ № 21», 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82.

Оборудование и вспомогательные услуги  должны соответствовать Техническому заданию к документации об аукционе (Приложение № 4) и проектной документации (Приложение №7).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставка осуществляется транспортом поставщика. Оборудование поставляется в таре  и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и др. в зависимости от особенностей груза.

Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Приемка товара осуществляется в два этапа:

На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки согласованные сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установку, пусконаладочные работы и  ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в  муниципальном контракте, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом КС-2, КС-3 и актом ввода в эксплуатацию, подписывается обеими сторонами.

При  обнаружении в оборудовании  производственных или иных дефектов, недоукомплектации, несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, монтажных работах,  наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части), переделать работы без расходов со стороны Заказчика.

Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3. Источник финансирования.

Источник финансирования: городской бюджет.

4. Цена и порядок расчетов.

Цена контракта устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия  контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, выполнение работ, оказания услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик производит оплату поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта КС-2, формы КС-3;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ , оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

II. Требования к форме и содержанию заявки.

- Требования к форме, содержанию и составу заявки.

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения № 1.

2) Сведения о качественных и функциональных характеристиках по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения № 2 необходимо  указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, в столбце 4 таблицы – построчно предлагаемые параметры и условия товара, модель, страну происхождения.  Параметры и условия предлагаемого товара должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение № 4). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания (Приложение № 4).

Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (модели) товара. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «или экв.» и  пр.

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения). Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010429 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | «Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № ____от _____2010 г.» |

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе.

1.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с « 14   » августа  2010 г. до « 10  » часов 00 минут « 8  » сентября 2010 г. подать  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с «   8  » часов «00» минут до « 17   » часов «00» минут в рабочие дни (в пятницу до «  16  » часов «00» минут) по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С «  13  » августа 2010 г. до «  2 »   сентября    2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «  2  »    сентября     2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «10» часов «00» минут  «8» сентября  2010 г.  по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона.

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на «11» часов «30» минут  «15» сентября 2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона по каждому лоту, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Преференции не предоставляются в случае, если:

1) в случае, если аукцион признан несостоявшимся муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

2) в случае, если в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный   со своей стороны муниципальный контракт (Приложение № 6) с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику подтверждение обеспечения исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта  Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

X. Отказ от заключения контракта.

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта является  срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

- Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

  - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),

  - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту,

  - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),

  - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),

  - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,

  - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

  - срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами,

  - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,

  - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: за нарушение сроков поставки товара полностью или его части, за отказ от поставки товара полностью или его части, за нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг, за   поставку товара ненадлежащего качества,

  - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:

- указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом;

- к письменному требованию должны быть приложены следующие документы:

- муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия),

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.

  - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,

  - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,

  - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35  Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010429 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию источников резервного электроснабжения контейнерного типа для МУЗ «Городская больница № 21» |

Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 7 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 7 к документации об аукционе.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 7 к документации об аукционе.

Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 7 к документации об аукционе.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Главному врачу МУЗ «ГБ № 21»

М.Ю.Мезенцев

_____________________

« ___»____________2010г.

«______»________________2010г.                                                          №________________

Сведения о качественных и функциональных характеристиках

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить оборудование и оказать вспомогательные услуги на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование- Дизель-генераторная установка контейнерного типа Нimoinsa модель НFW 160 Т 5 или эквивалент | 2 шт |  |
|  | Страна происхождения | - |  |
| 2 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 3 | Год выпуска, не ранее: | 2010 год |  |
| 4 | Вес | не более 1625 кг. |  |
| 5 | Габариты | не более 2970*900*1590 |  |
| 6 | Автоматический ввод резерва в отдельном шкафу | наличие |  |
| 7 | Подогрев охлаждающей жидкости от 220В | Наличие |  |
| 8 | Подзарядка аккумуляторных батарей от 220В | наличие |  |
| 9 | Автомат защиты генератора | наличие |  |
| 10 | Основная мощность | не менее 160 кВА/128кВт |  |
| 11 | Резервная мощность | не менее 175 кВА/140кВт |  |
| 12 | Двигатель | IVEKO NEV 67 ТМ 3А или экв. |  |
| 13 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту | не менее1500 |  |
| 14 | Рабочий объем л | 6,7 |  |
| 15 | Количество цилиндров | 6 |  |
| 16 | Расход топлива при нагрузке 100% | не более 36 л/ч |  |
| 17 | Бак топливный расходный емкостью | не менее 250 л |  |
| 18 | Охлаждение двигателя - жидкостное | наличие |  |
| 19 | Обороты | 1500 об/мин |  |
| 20 | Емкость системы охлаждения | не менее 18,5 л. |  |
| 21 | Расход воздуха вентилятора | не менее 366 м3/мин |  |
| 22 | Система воздухоснабжения: турбонаддув | Наличие |  |
| 23 | Расход воздуха на сгорание | не более 9,8 м3/мин |  |
| 24 | Система смазки: емкость под масло | не более 17,2 л |  |
| 25 | Расход масла на угар (от расхода топлива) | не более 0,1 % |  |
| 26 | Источник питания бортовой сети | 1 батарея 12В 180Ач |  |
| 27 | Генератор | STAMFORD UCI 274 F или эквивалент |  |
| 28 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 29 | Регулятор напряжения электронный AVR SX 460 или экв | Наличие |  |
| 30 | Напряжение | 400/230 В |  |
| 31 | Частота | 50 Гц |  |
| 32 | Способ передачи данных между контроллером панели управления ДГУ и котроллером шкафа автоматического ввода резерва | Протокол Canbus по витой паре (или другой протокол по витой паре) |  |
| 33 | Контейнер типа «Север» или экв. | наличие |  |
| 34 | Цельносварная металлическая конструкция, обеспечивающая герметичность швов, включающая: цельносварной металличекий каркас с силовой рамой, внешней и внутренней обшивкой и обрешеткой. Внешняя обшивка стен стальным профлистом толщиной не менее 1,2мм. Способ соединения листов внешней обшивки с элементами каркаса и между собой – сплошной сварочный шов. | Наличие |  |
| 35 | Гидроизоляция, пароизоляция | наличие |  |
| 36 | Теплоизоляция: утеплитель URSA или экв. толщина | Не менее 100мм |  |
| 37 | Габаритный размер | не менее 4000*2200*2300 |  |
| 38 | Технологические отверстия и заполнения: |  |  |
| 39 | Дверной проем с дверью, обеспечивающий доступ персонала для эксплуатации, возможность монтажа/демонтажа ДГУ,размер | не менее 1900* 1200 |  |
| 40 | вентиляционный проемы основной и вспомагательной вентиляции | наличие |  |
| 41 | отверстия для системы отвода отработанных газов | Наличие |  |
| 42 | Кабельные вводы (под силовой кабель, кабель питания ЩСН, кабель управления) | наличие |  |
| 43 | Монтаж ДГУ, системы отвода отработанных газов с теплоизоляцией внутри контейнера | наличие |  |
| 44 | Щит собственных нужд, кабельный канал для устройства внутренних инженерных систем | Наличие |  |
| 45 | Система рабочего (220В) и аварийного (12В) освещения на базе светильников со степенью защиты IP54 | Наличие |  |
| 46 | Система отопления на базе электроконвектора Thermor (или экв.) мощностью 1,5 кВт | Наличие |  |
| 47 | Основная вентиляция на базе 2-х клапанов 1000*1000 с электроприводом и возвратной пружиной | Наличие |  |
| 48 | Вспомогательная вентиляция на базе двух вентиляторов ВКК д.125мм с производительностью 360м3/ч с функцией автоматического включения/выключения по заданной температуре | Наличие |  |
| 49 | Система охранно-пожарной сигнализации | Наличие |  |
| 50 | Система автоматичекого пожаротушения с порошковыми модулями пожаротушения | Наличие |  |
| 51 | Огнетушители ОП-4 с кронштейнами, закрепленными на стене | 2шт |  |
| 52 | Диэлектрический коврик | 1 шт |  |
| 53 | Шкаф байпаса (250 А) на комплектующих, автоматических выключателей АВВ серий ТМах, реверсивном рубильнике серии ОТ | Наличие |  |

Вспомогательные услуги будут выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта, отвечать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ,  СанПиНов.

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ______________________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

у _____________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Страна происхождения товара _________________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О

Приложение № 3

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы:_________________________________________________________________________

Место нахождния:____________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода горда):_____________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________

Паспортные данные: ___________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода горда):_____________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение №4

Техническое задание

Требование к поставляемому оборудованию

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование- Дизель-генераторная установка контейнерного типа Нimoinsa модель НFW 160 Т 5 или эквивалент | 2 шт |
| 2 | Сертификат соответствия | наличие |
| 3 | Год выпуска, не ранее: | 2010 год |
| 4 | Вес | не более 1625 кг. |
| 5 | Габариты | не более 2970*900*1590 |
| 6 | Автоматический ввод резерва в отдельном шкафу | наличие |
| 7 | Подогрев охлаждающей жидкости от 220В | Наличие |
| 8 | Подзарядка аккумуляторных батарей от 220В | наличие |
| 9 | Автомат защиты генератора | наличие |
| 10 | Основная мощность | не менее 160 кВА/128кВт |
| 11 | Резервная мощность | не менее 175 кВА/140кВт |
| 12 | Двигатель | IVEKO NEV 67 ТМ 3А или экв. |
| 13 | Частота вращения вала двигателя, оборотов в минуту | не менее1500 |
| 14 | Рабочий объем л | 6,7 |
| 15 | Количество цилиндров | 6 |
| 16 | Расход топлива при нагрузке 100% | не более 36 л/ч |
| 17 | Бак топливный расходный емкостью | не менее 250 л |
| 18 | Охлаждение двигателя - жидкостное | наличие |
| 19 | Обороты | 1500 об/мин |
| 20 | Емкость системы охлаждения | не менее 18,5 л. |
| 21 | Расход воздуха вентилятора | не менее 366 м3/мин |
| 22 | Система воздухоснабжения: турбонаддув | Наличие |
| 23 | Расход воздуха на сгорание | не более 9,8 м3/мин |
| 24 | Система смазки: емкость под масло | не более 17,2 л |
| 25 | Расход масла на угар (от расхода топлива) | не более 0,1 % |
| 26 | Источник питания бортовой сети | 1 батарея 12В 180Ач |
| 27 | Генератор | STAMFORD UCI 274 F или эквивалент |
| 28 | Сертификат соответствия | наличие |
| 29 | Регулятор напряжения электронный AVR SX 460 или экв | Наличие |
| 30 | Напряжение | 400/230 В |
| 31 | Частота | 50 Гц |
| 32 | Способ передачи данных между контроллером панели управления ДГУ и котроллером шкафа автоматического ввода резерва | Протокол Canbus по витой паре (или другой протокол по витой паре) |
| 33 | Контейнер типа «Север» или экв. | наличие |
| 34 | Цельносварная металлическая конструкция, обеспечивающая герметичность швов, включающая: цельносварной металличекий каркас с силовой рамой, внешней и внутренней обшивкой и обрешеткой. Внешняя обшивка стен стальным профлистом толщиной не менее 1,2мм. Способ соединения листов внешней обшивки с элементами каркаса и между собой – сплошной сварочный шов. | Наличие |
| 35 | Гидроизоляция, пароизоляция | наличие |
| 36 | Теплоизоляция: утеплитель URSA или экв. толщина | Не менее 100мм |
| 37 | Габаритный размер | не менее 4000*2200*2300 |
| 38 | Технологические отверстия и заполнения: |  |
| 39 | Дверной проем с дверью, обеспечивающий доступ персонала для эксплуатации, возможность монтажа/демонтажа ДГУ,размер | не менее 1900* 1200 |
| 40 | вентиляционный проемы основной и вспомагательной вентиляции | наличие |
| 41 | отверстия для системы отвода отработанных газов | Наличие |
| 42 | Кабельные вводы (под силовой кабель, кабель питания ЩСН, кабель управления) | наличие |
| 43 | Монтаж ДГУ, системы отвода отработанных газов с теплоизоляцией внутри контейнера | наличие |
| 44 | Щит собственных нужд, кабельный канал для устройства внутренних инженерных систем | Наличие |
| 45 | Система рабочего (220В) и аварийного (12В) освещения на базе светильников со степенью защиты IP54 | Наличие |
| 46 | Система отопления на базе электроконвектора Thermor (или экв.) мощностью 1,5 кВт | Наличие |
| 47 | Основная вентиляция на базе 2-х клапанов 1000*1000 с электроприводом и возвратной пружиной | Наличие |
| 48 | Вспомогательная вентиляция на базе двух вентиляторов ВКК д.125мм с производительностью 360м3/ч с функцией автоматического включения/выключения по заданной температуре | Наличие |
| 49 | Система охранно-пожарной сигнализации | Наличие |
| 50 | Система автоматичекого пожаротушения с порошковыми модулями пожаротушения | Наличие |
| 51 | Огнетушители ОП-4 с кронштейнами, закрепленными на стене | 2шт |
| 52 | Диэлектрический коврик | 1 шт |
| 53 | Шкаф байпаса (250 А) на комплектующих, автоматических выключателей АВВ серий ТМах, реверсивном рубильнике серии ОТ | Наличие |

Требование к вспомогательным услугам

Установка резервного источника электроснабжения Акушерского стационара

МУЗ "Городская больница № 21" Кировского района г. Перми

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ , единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Фундамент под контейнер |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) | 4,2 |  |
| 2 | ТЕР08-03-001-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Кладка из крупных известняковых блоков массой более 0,5 т (1 м3 кладки блоков) 165,46 = 1 949,45 - 0,95x 1 877,88 | 2,12 0,265*8 |  |
| 3 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.6-Т ( 1180 х 400 х 580 мм ), объемом 0,265 м3 (шт) | 8 |  |
| 4 | ТЕР08-03-001-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Кладка из крупных известняковых блоков массой до 0,5 т (1 м3 кладки блоков) 263,17 = 1 487,32 - 0,93 x 1 316,29 | 1,212 0,216*2+0,195*4 |  |
| 5 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.3.6-Т ( 1180 х 300 х 580 мм ), объемом 0,216 м3 (шт) | 2 |  |
| 6 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 (шт) | 4 |  |
| 7 | ТЕР07-06-002-07 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) | 0,02 |  |
| 8 | Тек. цены | Плиты многопустотные марки ПК 24.12-8 (шт.) | 2 |  |
| Раздел 2. Кабельная трасса |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,153 17*1*0,9/100 |  |
| 10 | ТЕР23-01-003-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (1 км трубопровода) | 0,017 |  |
| 11 | ТЕРм08-02-407-15 Проект | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм (100 м) | 0,024 |  |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,012 |  |
| 13 | ТЕР13-03-004-26 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 0,012 |  |
| 14 | ТЕРр69-01-6 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича (100 отверстий) | 0,02 |  |
| 15 | ТЕРр52-15-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) | 0,01 |  |
| 16 | ТЕР01-02-061-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,153 |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-471-04 Проект | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) 169,52 = 661,07 - 2,54 x 9,77 - 0,081 x 5 647,19 - 0,78 x 11,94 | 0,4 |  |
| 18 | ТЕР01-02-059-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) | 2 |  |
| 19 | ТЕР01-02-059-06 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 (1 электрод заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Уменьшение глубины на 1 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | -2 |  |
| 20 | ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,025 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-04 Проект | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) | 0,15 |  |
| 22 | ТЕРм08-02-145-01 Проект | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,1 |  |
| 23 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,05 |  |
| 24 | ТЕРп01-11-010-01 Проект | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (1 измерение) | 2 |  |
| 25 | ТЕРп01-11-011-01 Проект | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,02 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-02-148-05 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг (100 м кабеля) | 0,194 |  |
| 27 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,194 |  |
| 28 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,194 |  |
| 29 | ТЕРм08-02-157-01 Проект | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг (100 м кабеля) | 0,126 |  |
| 30 | ТЕРм08-03-574-05 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 (100 жил) | 0,1 |  |
| 31 | ТЕРм08-03-574-04 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,5 |  |
| 32 | ТЕРм08-03-574-01 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,26 |  |
| 33 | ТЕРм08-02-147-10 Проект | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,502 |  |
| 34 | ТЕРм08-02-147-13 Проект | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг (100 м кабеля) | 0,276 |  |
| 35 | ТЕРм08-03-572-03 Проект | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 3 |  |
| 36 | ТЕРм08-03-575-01 Проект | Прибор или аппарат (1 шт.) | 4 |  |
| 37 | ТЕРп01-11-028-01 Проект | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 10 |  |

Установка резервного источника электроснабжения Ожогового корпуса

МУЗ "Городская больница № 21" Кировского района г. Перми

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Фундамент под контейнер |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) | 4,2 |  |
| 2 | ТЕР08-03-001-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Кладка из крупных известняковых блоков массой более 0,5 т (1 м3 кладки блоков) 165,46 = 1 949,45 - 0,95x 1 877,88 | 2,12 0,265*8 |  |
| 3 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.6-Т ( 1180 х 400 х 580 мм ), объемом 0,265 м3 (шт) | 8 |  |
| 4 | ТЕР08-03-001-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Кладка из крупных известняковых блоков массой до 0,5 т (1 м3 кладки блоков) 263,17 = 1 487,32 - 0,93 x 1 316,29 | 1,212 0,216*2+0,195*4 |  |
| 5 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.3.6-Т ( 1180 х 300 х 580 мм ), объемом 0,216 м3 (шт) | 2 |  |
| 6 | Тек. цены | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 (шт) | 4 |  |
| 7 | ТЕР07-06-002-07 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) | 0,02 |  |
| 8 | Тек. цены | Плиты многопустотные марки ПК 24.12-8 (шт.) | 2 |  |
| Раздел 2. Кабельная трасса |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,18 20*1*0,9/100 |  |
| 10 | ТЕР23-01-003-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм (1 км трубопровода) | 0,02 |  |
| 11 | ТЕРм08-02-407-15 Проект | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм (100 м) | 0,02 |  |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,005 |  |
| 13 | ТЕР13-03-004-26 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 0,005 |  |
| 14 | ТЕРр69-01-6 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича (100 отверстий) | 0,01 |  |
| 15 | ТЕРр52-15-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) | 0,01 |  |
| 16 | ТЕР01-02-061-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,18 |  |
| Раздел 3. Заземление |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-471-04 Проект | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) 169,52 = 661,07 - 2,54 x 9,77 - 0,081 x 5 647,19 - 0,78 x 11,94 | 0,4 |  |
| 18 | ТЕР01-02-059-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) | 2 |  |
| 19 | ТЕР01-02-059-06 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 (1 электрод заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Уменьшение глубины на 1 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | -2 |  |
| 20 | ТЕР01-02-057-02 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0,025 |  |
| 21 | ТЕРм08-02-412-04 Проект | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) | 0,15 |  |
| 22 | ТЕРм08-02-145-01 Проект | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,1 |  |
| 23 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,05 |  |
| 24 | ТЕРп01-11-010-01 Проект | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (1 измерение) | 2 |  |
| 25 | ТЕРп01-11-011-01 Проект | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,02 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-02-148-05 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг (100 м кабеля) | 0,2 |  |
| 27 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,2 |  |
| 28 | ТЕРм08-02-148-01 Проект | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,2 |  |
| 29 | ТЕРм08-02-157-01 Проект | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг (100 м кабеля) | 0,12 |  |
| 30 | ТЕРм08-03-574-05 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 (100 жил) | 0,3 |  |
| 31 | ТЕРм08-03-574-04 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 (100 жил) | 0,2 |  |
| 32 | ТЕРм08-03-574-01 Проект | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) | 0,06 |  |
| 33 | ТЕРм08-02-147-14 Проект | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг (100 м кабеля) | 0,38 |  |
| 34 | ТЕРм08-02-147-10 Проект | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) | 0,29 |  |
| 35 | ТЕРм08-03-572-03 Проект | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 2 |  |
| 36 | ТЕРм08-03-575-01 Проект | Прибор или аппарат (1 шт.) | 2 |  |
| 37 | ТЕРп01-11-028-01 Проект | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 6 |  |

Примечание: все торговые марки сопровождаются словами «или эквилент».

Приложение № 5

к документации об аукционе

### ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

_____________________________________________________________________________

г. Пермь                                                                                                     «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» ____________ 2010 г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ ______________________________________ и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять его и оплатить.

1.2. Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения,, комплектация указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта. Перечень вспомогательных услуг и требования к выполнению вспомогательных услуг отражен в приложении №3 к настоящему контракту.

2. Качество и комплектность товара.

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

2.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару и оказанным вспомогательным услугам.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар и оказанные вспомогательные услуги начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

3. Тара, упаковка и маркировка.

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара.

4.1. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификаты соответствия,  технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

4.2Работы и применяемые материалы  должны  соответствовать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ,  СанПиНов.

При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

- проверяет ход выполнения работ;

- контролирует  соблюдение Поставщиком сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту;

- проверяет качество работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, ТУ;

4.3. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному Контракту.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка товара осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.7.1.1. Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

4.7.1.2. В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.7.2. Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки согласованные сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установку, пусконаладочные работы и  ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Работы оформляется актом КС-2, формой КС-3, ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом ввода в эксплуатацию.

4.7.2.1. При  обнаружении в товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7.2.2. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.7.3. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона и составляет_______________________(_________) рублей. Цена контракта является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  Контракта.

5.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

5.3. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара и введенного в эксплуатацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры;

- акта сдачи-приемки товара;

-акта КС-2, формы КС-3

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта Поставщиком путем перечисления Заказчику в залог суммы обеспечения, последнее возвращается Поставщику после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости контракта  за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от исполнения обязательств по контракту полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение Контракта.

7.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий Контракта  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к Контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему Контракту прилагается:

Приложение № 1 - Спецификация на поставку  оборудования.

Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования.

Приложение №3 – Техническое задание на оказание вспомогательных услуг

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «ГБ № 21» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Тел/факс 282-76-24/282-76-03 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| ________________/М.Ю.Мезенцев | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение № 1

к контракту № __________ от «___» _______ 2010 г.

Спецификация на поставку  оборудования

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к контракту № __________ от «___» _______ 2010 г.

Технические характеристики  оборудования

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение №3

к контракту № __________ от «___» _______ 2010 г.

Техническое задание на оказание вспомогательных услуг

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ , единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога

г. Пермь                                                                                                                 «___» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________2010 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары по __________________________________________________________________________________					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора.

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств.

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения.

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик МУЗ «ГБ № 21» | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/М.Ю.Мезенцев/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |