УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя аппарата

администрации города Перми

_______________  Панкова Т.М.

«____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu5gor@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 212 72 54 |
| Контактное лицо |  | Постников Павел Игоревич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Предмет муниципального контракта |  | выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1929866 (один миллион девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек |
| объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальными сметными расчетами (приложение №1 к документации об аукционе) и Техническим заданием (Приложение №2 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Подрядчик своими силами должен выполнить работы в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Субподряд не допускается. В соответствии с локальными сметными расчетами (приложение №1 к документации об аукционе) и Техническим заданием (Приложение №2 к документации об аукционе) |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Ленина,23 Срок выполнения работ не более 45 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| Срок предоставления гарантии качества работ |  | 24 месяца |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику. Аванс не предусмотрен. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 5. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - копия действующей лицензии (с приложением), выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ: - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации - Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.20__», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 4). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 96493,33рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «07» сентября 2010г.) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.20__. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г.Пермь, ул.Ленина,23 каб. 112 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «18» августа 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «07» сентября 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «07» сентября 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «17» августа 2010 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «01» сентября 2010 г. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - г.Пермь, ул.Ленина.23, каб. 112 |
| День начала рассмотрения |  | - «07» сентября 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул.Кирова,82 зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «21» сентября 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта (Приложение №9), который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона). - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет №1 – на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) на первом, втором, третьем этажах левого крыла и пристроя Административного здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

Локальный сметный расчет №2 - Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на первом, втором, третьем этажах левого крыла и пристроя Административного здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

Приложение №2

к документации об аукционе

Техническое задание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Основными  руководящими и нормативно-техническими документами  являются:

- НПБ 88-2001*.  Установки пожаротушения и сигнализации.  Нормы и  правила проектирования.

- НПБ 110-03.  Перечень зданий, сооружений, помещений и  оборудования, подлежащих защите автоматическими установками  пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- ППБ 01-2003.  Правила  пожарной безопасности в  Российской Федерации.

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ)   изд . 6 и 7;

- РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- пособие к РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- РТМ 25.488-82. Установки пожаротушения. Автоматические установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.

Нормативы численности персонала.

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. №123-ФЗ.  Технический регламент о требованиях  пожарной

безопасности.

 СП 3.131.30.2009.  Системы противопожарной защиты и управления эвакуацией людей при пожаре.  Требования безопасности.

1.2 Перечень используемых в тексте сокращений:

- АПС – автоматическая пожарная сигнализация

- ПКУ – пульт контроля и управления

- ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

- БСП – блок сигнально-пусковой

- ШПС – шлейф пожарной сигнализации

- ИБП – источник бесперебойного питания

- СОУЭ –  Система оповещения и управления  эвакуацией людей при

пожаре

Данный комплект документации описывает  состав и работу системы

оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре.

2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Предусматривается установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях администрации города Перми по адресу:  г. Пермь, ул. Ленина, 23.

Объект представляет группу помещений на 1, 2 и 3-ем этажах центрального здания, левого крыла и пристроя примыкающего к левому крылу, расположенных в четырехэтажном здании с подвальным помещением. Стены – кирпичные, отделанные гипсокартонном, перекрытия – деревянные, штукатуренные.

Потолок:

штукатуренный лепной в помещениях

-1 этаж № 62,41,42,43,44,48,49 общей площадью 159,1 м кв

-2 этаж № 63,53,23 общей площадью 226,3 м кв

-2 этаж левое крыло потолок штукатуренный ,

- подвесной.

Высота потолков не превышает 6,0 м.

Монтаж производить в помещениях в соответствии с техническим паспортом, кроме помещений:         1-ый этаж №1-17,74,75;

2-ой этаж №1,2,3,5,7,8,9,11,12,62,13,15,16,17,18,19,20,22,23;

3-ий этаж № 71,72,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,20,21,22,23,15;

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Защите автоматической установкой пожарной сигнализации согласно НПБ 110-03 подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток и помещений для инженерного оборудования здания.

Система АПС обеспечивает получение, обработку и передачу на прибор приемно-контрольный сигналов, подаваемых с автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях.

В состав системы входит:

- программно-аппаратный комплекс на базе персонального компьютера с программным обеспечением «Автоматизированное рабочее место оператора службы охраны – (АРМ «Орион) (или эквивалент) , устанавливаемый на посту дежурного на первом этаже здания.

- ПКУ «С2000М» (или эквивалент)

- ППКОП «Сигнал-20П SMD» (или эквивалент)

- БСП «С2000-СП1» (или эквивалент)

Представленная в данном проекте система является адресно-аналоговой.

АПС работает под управлением ПКУ «С2000М» или под управлением компьютера с установленным программным обеспечением АРМ «Орион». В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора. Пульт получает информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение. Для управления и отображения работы системы применяется компьютер с установленным программным обеспечением АРМ «Орион» (или эквивалент), имеющим разъем интерфейса «RS-232» (com1). При отсутствии компьютера, либо его неисправности, система работает в автономном режиме под управлением ПКУ «С2000М».

Приборы интегрированной системы безопасности объединены шиной магистрального промышленного интерфейса «RS-485». Длина линии связи «RS-485» –до 3000 м. ПКУ «С2000М» контролирует работоспособность всех приборов, принимает и обрабатывает информацию, поступающую по шине интерфейса «RS-485», отображает обработанную информацию на жидкокристаллическом индикаторе и обеспечивает передачу информации. ПКУ «С2000М» соединяется с компьютером с помощью магистрали интерфейса «RS-232». Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из которого их можно просматривать на ЖКИ. Буфер событий хранит до 1023 последних сообщений.

В качестве приборов приемно-контрольных охранно-пожарных в системе используются приборы «Сигнал-20П SMD» (4 шт.). Приборы предназначены для централизованной и автономной охраны объектов от пожаров путем контроля состояния до 20-ти шлейфов сигнализации с включенными в них пожарными извещателями, управления на объекте внутренними и внешними речевыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и индикаторами, и выдачи тревожных извещений о нарушении ШПС на ПКУ «С2000М» по интерфейсу RS-485.

В качестве пожарных извещателей используются:

- извещатели пожарные ручные «ИПР-3СУ». (или эквивалент)

- извещатели пожарные дымовые «ИП212-3СУ». (или эквивалент)

- извещатели пожарные дымовые линейные «ИПДЛ-Д-II/4р» (или эквивалент)

- извещатели пожарные тепловые максимальные «ИП-101-1А» (или эквивалент)

Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах АПС.

Извещатель «ИП212-3СУ» предназначен для обнаружения загораний,

сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях зданий и

сооружений различного назначения.

Извещатель пожарный дымовой линейный «ИПДЛ-Д-II/4р» предназначен

для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне,

образованной оптическим лучом между блоком излучателя и блоком

приемника инфракрасного излучения.

Извещатель пожарный тепловой максимальный предназначен для выдачи сигнала в ШПС путем замыкания шлейфа при достижении температуры окружающего воздуха порогового значения (Номинальное значение температуры срабатывания извещателя +70±6ºС). Проектом предусматривается 10 резервных  шлейфов пожарной сигнализации, 10 резервных  пожарных извещателей.

АПС при сработке двух и более пожарных  извещателей  в ШПС формирует сигналы на:

- отключение вентиляции

- включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.  Для отключения вентиляции применяется устройство коммутационное «УК-ВК/01».

Для включения системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре применяется БСП «С2000-СП1» (2шт.).

4. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Сети выполняются:

 кабелем КСВЭВ 2х0,5 (шлейфы сигнализации) (или эквивалент),

 кабелем UTP-5e 4x2x0,53 (линия интерфейса «RS-485» (или эквивалент),

 проводом ПВС 3х1,5 (силовые цепи ~220 В (или эквивалент),

 шнуром ШВВП 2х0,75 (силовые цепи ±12 В) (или эквивалент).

Марка и сечение жил кабелей и проводов для электрических цепей

выбраны из условий обеспечения нормируемых сопротивлений шлейфов и

падений напряжения в проводах.

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Приемно-контрольные приборы и аппаратура установок  пожарной сигнализации по надежности электроснабжения относятся к приемникам 1 категории.

Электроснабжение оборудования АПС выполняется от источников бесперебойного питания (РИП-12 исп. 01(5шт.) (или эквивалент).  Рабочий ввод 220В источников бесперебойного питания выполнить от существующего щита питания со свободной группы.

Резервное питание осуществляется от аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12В, емкостью 17А/ч. Полностью заряженные аккумуляторные батареи обеспечивают бесперебойную работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме «Пожар».

Конструкции источников бесперебойного питания позволяют автоматически переключаться на резервное питание, при исчезновении напряжения на рабочем вводе, и обратно при восстановлении питания.

При восстановлении питания происходит автоматическая подзарядка

аккумуляторных батарей.

6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Используемое в проекте оборудование необходимо электрически соединить с шиной защитного заземления здания. В качестве заземляющего проводника использовать провод с медной жилой сечением не менее 2,5 мм2.

В качестве точек заземления оборудования использовать имеющиеся в конструктиве оборудования зажимы, предназначенные для заземления.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Проектируемое оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

При эксплуатации и обслуживании АПС следует помнить, что приборы находятся под напряжением опасным для жизни (220 В). К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию систем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III, при работе с напряжением до 1000 В, изучившие устройство, принцип действия, инструкцию по эксплуатации и сдавшие зачёты комиссии, создаваемой администрацией города Перми.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить сварочные или другие огневые работы ближе 2-х метров от средств АПС, бросать, наносить удары, другие механические и электрические воздействия применительно к средствам АПС. Требования противопожарных мероприятий обеспечиваются проектными решениями в соответствии с  нормами ПУЭ –  выбором кабелей и  проводов, не поддерживающих  горение.

Все работы по установке,  монтажу и эксплуатации оборудования должны производиться в соответствии с Правилами техники безопасности при сооружении и эксплуатации  радиопредприятий, Правилами  по охране труда  при работах с электрооборудованием  до 1000 В  (ПОТ Р О-45-006-96).

Согласно НПБ 88-2001 при  использовании  в качестве источника

Резервного  питания аккумуляторных батарей (АКБ)  должна обеспечиваться

работа  системы не менее 24  часов в дежурном  режиме и не менее 3  часов

в  режиме «Тревога».

Резерв ёмкости аккумуляторной батареи должен составлять :

 в дежурном  режиме – 5,24 А/ч

 в тревожном  режиме – 2,30 А/ч

8. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

Выбор способа оповещения людей о  пожаре осуществлен по НПБ 104- 03 « Проектирование систем оповещения людей о  пожаре в зданиях и сооружениях».  Согласно требованиям этого документа  помещения администрации  города Перми по адресу:  Пермский край, г.  Пермь, ул.

Ленина, 23, должны быть  оборудованы системой оповещения   третего типа.  Третий тип предполагает следующие способы  оповещения:

  Речевой  (передача специальных  текстов);

  Световой  (световые  указатели «Выход», эвакуационные  знаки пожарной безопасности).

Построение системы речевого оповещения о  пожаре осуществляется

на  базе оборудования корейской  фирмы « Inter-M» (или эквивалент).  Комплекс оборудования  устанавливается на 1 этаже здания   на посту  дежурного   в шкафу «PR-231A» на  23 места.

Система  имеет 8 зон трансляции.  Сигнал речевого оповещения Подаётся  как автоматически, при   срабатывании аварийных реле Сигнально -пусковых блоков «С2000-СП1» (или эквивалент)   пожарной  сигнализации, так и  вручную.  В  рабочем проекте реализована возможность  раздельного оповещения по зонам.

В  приборе управления осуществляется «независимое  включение  каждой линии», т.е.  оповещение в линии включается по  поступлению командного импульса, пришедшего из  конкретной зоны пожарной сигнализации (срабатыванию датчика на  том этаже, на  котором  расположена данная линия оповещения).

Речевые  сообщения подаются с помощью  удаленных микрофонных панелей с селектором выбора  зон «RM-616(или эквивалент)». С  помощью цифрового магнитофона «PV-632A» (или эквивалент)  осуществляется подача  сообщений служебного в  выбранные на «ECS-616» зоны. К  блоку «ECS-616» подключается  прибор охранно-пожарной сигнализации. В  случае срабатывания пожарных датчиков контроллер системы «ECS-616»  транслирует в зону пожара, а также в соседнюю зону  тревожное сообщение с  цифрового магнитофона«PV-632A»,  следующий текст: «Дамы и  господа!  Внимание! В  здании произошёл пожар.  Просьба  сохранять спокойствие и немедленно  покинуть  помещение.  Двигайтесь  в направлении выходов,  согласно  планов эвакуации».  Руководство эвакуацией можно осуществлять с  микрофона, установленного на переднюю панель  блока «EP-616» .   При  этом оповещение ведется в зоны,  выбранные на «ECS-616».  Система приоритетов: микрофон «EP-616» , «PV-632A», «RM-616»,  остальные сигналы.

Линейный сигнал через программный  распределитель «PO-606» (или эквивалент) поступает на трансляционные усилители  мощности «PA-648(или эквивалент)» (1) , «PA- 648» (2) (или эквивалент),  усиливается  до  уровня 100 / 70 В.  Усиленный  сигнал   поступает на контроллер  системы «ECS-616», который распределяет  его по зонам.

Для контроля  наличия и качества сигнала  на выходах усилителей Мощности  используется блок монитора «PM-608». Для контроля  целостности трансляционных линий  используется блок «SC-624» (или эквивалент), который  включается между линиями с  громкоговорителями и  контроллером системы «ECS-616».

Электропитание системы осуществляется от   сети 220 В, 50  Гц.  Блок  «PD-659» (или эквивалент)   служит для контроля и  распределения питания. В  случае пропадания основного питания, система  автоматически переключается

на резервное.  Резервное питание осуществляется от  аккумуляторных батарей 24 В.  Зарядное устройство «PB-607», служит  для поддержания их в заряженном состоянии.

При необходимости отключения системы  оповещения в не рабочее   время достаточно отключить кнопку  « Power » на блоке питания «PD- 659»  при включенных остальных блоках  системы оповещения.  При  этом система будет переведена в дежурный  режим и автоматически включится  при срабатывании пожарной  сигнализации.

В  качестве речевых пожарных   оповещателей  используются:

-  громкоговоритель потолочный - «Глагол-СМ-П-3» (или эквивалент)

-  громкоговоритель настенный - « Глагол-СМ-Н-3» (или эквивалент)

Управление световыми  оповещателями  и знаками  пожарной  безопасности построено по следующей  схеме:

  световые оповещатели и эвакуационные знаки  пожарной безопасности размещаемые в подвале и на первом  этаже управляются переключением релейного выхода («реле 4»)  существующего ППКОП «Сигнал-20П SMD» (или эквивалент)   ( цифро -буквенное обозначение - ARK1 (сущ.)), расположенного на первом этаже.

  световые   оповещатели  и эвакуационные знаки  пожарной безопасности размещаемые на втором этаже, в  гараже и на втором этаже (пристрой) управляются переключением  релейного выхода («реле 4»)  существующего  ППКОП «Сигнал-20П SMD» (или эквивалент)   (   цифро -  буквенное Обозначение – ARK2 (сущ.)),  расположенного  на втором этаже.

  световые оповещатели  и эвакуационные знаки пожарной Безопасности  размещаемые на этаже между  вторым и третьим  этажами и на  третьем этаже управляются переключением  релейного выхода («реле 4»)  существующего ППКОП «Сигнал-20П SMD» (или эквивалент)   ( цифро –буквенное обозначение – ARK3 (сущ.)), расположенного на  третьем этаже.

  световые  оповещатели   и эвакуационные знаки  пожарной  безопасности размещаемые на четвертом этаже  указан управляются  переключением релейного выхода («реле 4»)  существующего ППКОП «Сигнал-20П SMD» ( цифро -буквенное обозначение – ARK4 (сущ.)),  расположенного на четвертом этаже.

В качестве  световых оповещателей используются:

- табло «Молния-12» с надписью «ВЫХОД» (или эквивалент)

- табло «Молния-12» с надписью «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» (или эквивалент)

В  качестве эвакуационных знаков пожарной  безопасности используются:

-  табло «Молния-12» со смысловым значением « Направление

движения к эвакуационному выходу налево» (или эквивалент)

-  табло «Молния-12» со смысловым  значением «Направление

движения к эвакуационному выходу  направо» (или эквивалент)

- табло «Молния-12» со  смысловым значением «Направление

движения к эвакуационному выходу налево по  лестнице вниз» (или эквивалент)

-  табло «Молния-12» со смысловым значением « Направление

движения к эвакуационному выходу направо по  лестнице вниз» (или эквивалент)

-  табло «Молния-12» со смысловым значением « Направление

движения к эвакуационному выходу налево по  лестнице вверх» (или эквивалент)

9. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ СОУЭ

Сети выполняются:

кабелем КПС Энг-FRLS  1x2x0,75 (линии оповещения громкоговорителей), в  металлорукаве ; (или эквивалент),

шнуром ШВВП 2х0,75 (линии оповещения световых табло и световых указателей направления движения к эвакуационному выходу), в металлорукаве; (или эквивалент)

 проводом ПВС 3х1,5 (силовые цепи) (или эквивалент) Марка и сечение жил кабелей и проводов для электрических цепей выбрана из условий обеспечения нормируемых сопротивлений шлейфов и падений напряжения в проводах.

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СОУЭ

Аппаратура речевого оповещения по надежности электроснабжения относятся к приемникам 1 категории. Электроснабжение световых табло и эвакуационных знаков пожарной безопасности осуществляется от реле существующих ППКОП «Сигнал-20П SMD». Для резервного питания которых используются ИБП «РИП-12 исп. О1», с установленными в них аккумуляторными батареями 17 А/ч (см. проект 02-2010/02-АПС).

Электроснабжение оборудования речевого оповещения «Inter-M» выполняется от блока контроля и распределения питания «PD-659». Рабочий ввод 220В блока контроля и распределения питания «PD- 659» выполнить от существующего щита питания со свободной группы. Резервное питание осуществляется от аккумуляторных батарей, номинальным напряжением 12 В, емкостью 65 А/ч (2 шт.).

Полностью заряженные аккумуляторные батареи обеспечивают бесперебойную работу системы в течение 24ч в дежурном режиме и 3ч в

режиме «Пожар». Конструкция блока контроля и распределения питания позволяет автоматически переключаться на резервное питание, при исчезновении напряжения на рабочем вводе, и обратно при восстановлении питания.

При восстановлении питания происходит автоматическая подзарядка

аккумуляторных батарей от зарядного устройства «PB-607». Расчет токопотребления указан в приложении 1 пояснительной записки.

11. ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОУЭ

Используемое в проекте оборудование необходимо электрически соединить с шиной защитного заземления здания.

В качестве заземляющего проводника использовать провод с медной

жилой сечением не менее 2,5 мм2.

В качестве точек заземления оборудования использовать имеющиеся в конструктиве оборудования зажимы, предназначенные для заземления.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Проектируемое оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

При эксплуатации и обслуживании СОУЭ следует помнить, что приборы находятся под напряжением опасным для жизни (220 В). К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию систем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III, при работе с напряжением до 1000 В, изучившие устройство, принцип действия, инструкцию по эксплуатации и сдавшие зачёты комиссии, создаваемой администрацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить сварочные или другие огневые работы ближе 2-х метров от средств оповещения, бросать, наносить удары, другие механические и электрические воздействия применительно к средствам оповещения. Требования противопожарных мероприятий обеспечиваются проектными решениями в соответствии с нормами ПУЭ - выбором кабелей и проводов, не поддерживающих горение;

Все работы по установке, монтажу и эксплуатации оборудования должны производиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий», правилами по охране труда при работах с электрооборудованием до 1000 В (ПОТ Р О-45-006-96).

Согласно НПБ 88-2001 при использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей (АКБ) должна обеспечиваться работа системы не менее 3 часов в режиме «Тревога».

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Муниципальный контракт  №

на выполнение  работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23

г. Пермь                                 				                   «____» _______2010 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________администрации города Перми ________ _____________., с одной стороны и  __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения открытого аукциона  (протокол от "____"________2010 г. №______).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ____________________________________________________________________________, далее по тексту «работы» в здании Администрации города Перми, расположенном по адресу___________ а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальных  сметном расчете №1 (Приложение №2), локальном сметном расчете №2 (приложение №3) и техническом задании (приложение №1)  в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   .

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  ____________________________________________________________________________.

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _______________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС -3, счета и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию производства работ и принятия систем пожарной безопасности специалистами хозяйственного управления администрации города и эксплуатирующих организаций. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем котировки цен на начальную (максимальную) цену контракта.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2. В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. При заключении муниципального контракта Подрядчик обязан предоставить действующую лицензию выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации

-    Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, объектов городской собственности.

5.5.До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракт возможно по соглашению сторон или по решению суда.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11.Приложения к муниципальному контракту.

11.1. Техническое задание – Приложение №1

11.2. Локальный сметный расчет №1 – Приложение №2

11.3  Локальный сметный расчет №2  - Приложение №3

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 РКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь |  |
| --- | --- |
| /____________________/ _______________ м.п. | / _______________________ / ____________. м.п. |