УТВЕРЖДАЮ

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

И.О.Главного врача

______________ /К.Р.Коновалов/

«____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию

дизель-генераторных установок

в хирургическом и акушерском корпусах

МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61, 221-75-20 |
| Контактный телефон |  | По вопросам приема аукционных заявок: тел./факс (342) 221-73-61 Микова Людмила Леонидовна |
| Контактное лицо |  | По техническим вопросам: тел. (342) 221-80-02 Соловейчик Юрий Михайлович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторных установок в хирургическом и акушерском корпусах МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» |
| Предмет муниципального контракта по лоту №1 |  | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в хирургическом корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 |  | 1 321 108,33 рублей |
| Количество поставляемого товара по лоту №1 |  | 1 шт. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по лоту №1 |  | Место поставки товара, монтажа и ввода в эксплуатацию: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых. 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», хирургический корпус, литер Р. Срок поставки товара, монтажа и ввода в эксплуатацию: в течение 45 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта |
| Предмет муниципального контракта по лоту №2 |  | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в акушерском корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье». |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2 |  | 1 113 430,14 рублей |
| Количество поставляемого товара по лоту №2 |  | 1 шт. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по лоту №2 |  | Место поставки товара, монтажа и ввода в эксплуатацию: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых. 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», акушерский корпус, литер П. Срок поставки товара, монтажа и ввода в эксплуатацию: в течение 45 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставлен в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием – Приложение №1) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и инструктаж персонала Заказчика. Вспомогательные услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием), проектом 05/10 «Устройство дизель-генераторной установки в МСЧ№9 по адресу ул.Бр.Игнатовых,2. Гинекологический и акушерский корпуса» и проектом 06/10 «Устройство дизель-генераторной установки в МСЧ№9 по адресу ул.Бр.Игнатовых,2. Хирургический корпус», находящимися у Заказчика, и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь срок, установленный заводом-изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу, пуско-наладочным и другим сопутствующим работам должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; -счета и счета-фактуры на поставленный товар; - акта приемки выполненных работ (КС-2); - справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); - счета и счета-фактуры на выполненные работы. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет Подрядчика, указанного в контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа по лоту №1 |  | Бюджет города Перми |
| Источник финансирования заказа по лоту №2 |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.20__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме в отношении определенного лота. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара не допускается. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара в соответствии с Приложением № 4. В «Сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара», построчно в отношении того лота, на который заявляется участник в соответствующих местах указать: конкретное наименование оборудования, конкретную модель, конкретные предлагаемые параметры, технические характеристики и свойства поставляемого оборудования. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту №1 |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 66 055,42 рублей. |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе по лоту №2 |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 55 671,51 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745. ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.20__ по лоту № _.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», административно-хозяйственный корпус, 2 этаж, отдел закупок |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «01» сентября 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «22» сентября 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - До «22» сентября 2010 года, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| С «31» августа 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «16» сентября 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| День начала рассмотрения |  | - «22» сентября 2010 года |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «06» октября 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по этому лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация (Приложение №1), технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение №2), техническое задание на оказание вспомогательных услуг (Приложение №3). В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427. Преференции не предоставляются в случае, если: 1) в случае, если аукцион признан несостоявшимся муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; 2) в случае, если в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения. - Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 13 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику подтверждение обеспечения исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Отказ от заключения контракта |  |  |
| 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. - 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |  |  |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №1 |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 66 055,42 рублей. |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №2 |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 55 671,51 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. - Если победителем аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: за нарушение сроков поставки товара полностью или его части, за отказ от поставки товара полностью или его части, за нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг, за поставку товара ненадлежащего качества, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части: - - нарушения сроков поставки товара полностью или его части; - - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); - - поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом. - - нарушение сроков оказания вспомогательных услуг; - - не предоставление вспомогательных услуг. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745. ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта по договору залога от «__» ______ № ___.. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №1

Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в хирургическом корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

Требования к поставляемому товару

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Дизель-генераторная установка мощностью 150 кВт со щитом автоматизированного управления 1 степени автоматизации |
| 2 | Модель | 150С-Т-400-1РГ или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Год выпуска | 2010 |
| 6 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |
| 7 | Объем гарантии | 100% |
| Технические характеристики |  |  |
| 8 | Максимальная выходная мощность | Не менее 150 кВт |
| 9 | Выходное напряжение | 400/230В+/-5% |
| 10 | Частота переменного тока | 50 Гц +/-1,5% |
| 11 | Тип двигателя | 1500 об/мин, 8-цилиндрованный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск топлива |
| 12 | Генератор переменного тока | 3-фазный с четырехполюсной мощностью не менее 200 кВт |
| 13 | Габариты не более: ДхШхВ, м | 2,58х1,20х1,70 |
| 14 | Вес не более | 2500 кг |
| 15 | Пульт управления | Наличие |
| 16 | Класс защиты генератора | IP 23 |
| 17 | Класс изоляции генератора | Н/Н |
| 18 | Система электрооборудования с зарядным генератором | Наличие |
| 19 | Устройство аварийного останова двигателя | Наличие |
| 20 | Комплект ЗИП | Наличие |
| 21 | Система вентиляции | Наличие |
| 22 | Система топливопитания со встроенным баком 300 л | Наличие |
| 23 | Система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие |
| 24 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) | 10 часов |
| Двигатель |  |  |
| 25 | Максимальная мощность при 1500 об/мин | Не менее 200 кВт |
| 26 | Регулятор частоты вращения | Наличие |
| 27 | Расход топлива при 100% нагрузке | Не более 38л/час |
| 28 | Расход масла при 100% нагрузке | Не более 0,2% от расхода топлива |
| 29 | Емкость системы охлаждения | Не более 60 л |
| 30 | Максимальная температура ОЖ | Не более 105 °С |
| 31 | Тип охлаждающей жидкости | Тосол |
| Генератор переменного тока |  |  |
| 32 | Число фаз | 3 |
| 33 | Коэффициент мощности (φ) | 0,8 |
| 34 | Число полюсов | 4 |
| 35 | Система возбуждения | Наличие |
| 36 | Регулятор напряжения | Наличие |
| 37 | Суммарный коэффициент гармоник (TGH/THC) | не более 4% |
| 38 | Соединение с двигателем непосредственное | Наличие |
| 39 | Пределы регулирования напряжения в пределах нагрузки от 0 до 100% не более +/-1% | Наличие |
| 40 | Время переходного процесса (при 20% падения напряжения) | Не более 500 мс |

Требования к вспомогательным услугам.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Транспортировка от дверей хирургии до места установки - 240 м |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных и воротных | 100 м2 | 0.0231 |
| 2 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7 | м2 | 2.52 |
| 3 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича (расширение проема) | м3 | 0.13 |
| Раздел 2. Фундамент под дизель |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:3 | 100 м3 | 0.025 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1 |
| 6 | Щебень | м3 | 1.54 |
| 7 | Устройство фундаментных плит железобетонных:плоских | 100 м3 | 0.026 |
| 8 | Арматура 16 AIII- 60 кг, 10 АIII- 40 кг | т | 0.1 |
| 9 | Дополнительные затраты на устройство:колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 0.02639 |
| Раздел 3. Приямок 1,3 х 0,9 м |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:3 | 100 м3 | 0.098 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0.25 |
| 12 | Щебень V=1.54*0.25 | м3 | 0.385 |
| 13 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25 |
| 14 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | м3 | 1.65 |
| Раздел 4. Устройство оконного проема в существующествующей стене толщ 640 мм |  |  |  |
| 15 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича | м3 | 0.4 |
| 16 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.023 |
| 17 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.0108 |
| 18 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: Сайдинг стальной с полимерным покрытием V=0.0108*118 | м2 | 1.2744 |
| 19 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.11 |
| 20 | Изделия теплоизоляционные V=0.11*1.02 | м3 | 0.1122 |
| Раздел 5. Вентиляция |  |  |  |
| 21 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича под выхлопную трубу V=0.2*0.2*0.6 | м3 | 0.024 |
| 22 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (прим) V=(0.5+0.3)*7/100 | 100 м2 | 0.056 |
| 24 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1100-1600мм | м2 | -5,6 |
| 25 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (прим) V=(0.7+0.4)*2.5/100 | 100 м2 | 0.0275 |
| 26 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 4000 мм | м2 | -2,75 |
| 27 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8мм периметром 1600-2400 мм V=5.6+2.75 | м2 | 8.35 |
| 28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 V=0,75*0,5*0,6 | м2 | 0.225 |
| 29 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной:1 мм, периметром до 3200 мм V=((0.7+0.75)*2*2.5+(1+0.55)*2*3)/100 | 100 м2 | 0.1655 |
| 30 | Крепления для воздуховодов подвески | т | 0.0065 |
| 31 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.173 |
| 32 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -17,3 |
| 33 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм диаметром до 200 мм | м2 | 17.3 |
| 34 | Переход из оцинкованной кровельной стали толщиной 1мм класса "П" | шт | 1 |
| 35 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.6 |
| 36 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена V=-11*0.6 | м2 | -6,6 |
| 37 | Изоляция для труб д. 100 | м | 10 |
| 38 | Изоляция для труб д.150 | м | 6 |
| 39 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0,5 м2 | решетка | 3 |
| 40 | Решетки жалюзийные неподвижные площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -3 |
| 41 | Решетки вентиляционные наружные 700х400, 300х400 | шт | 3 |
| 42 | Установка решеток жалюзийных стальных:регулирующих 500х300 -3 шт | решетка | 3 |
| 43 | Решетки регулирующие размер 200х600мм V=-0.012*3 | м2 | -0,036 |
| 44 | Решетки регулируемые 500х300 | шт | 3 |
| 45 | Установка вентиляторов осевых массой:до 0,05 т | вентилятор | 1 |
| 46 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси RK 600х350 Е 3 | комплект | 1 |
| 47 | Установка фильтров аэрозольных V=0.6*0.35 | м2 | 0.21 |
| 48 | Фильтры 600х350 | шт | 1 |
| 49 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам и радиаторам (прим) V=0.6*0.35*2+0.7*0.75 | м2 | 0.945 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 50 | Монтаж дизель-генераторной установки | шт | 1 |
| 51 | Дизель-генераторная установка 100 кВт, 1-я степень автоматизации | шт | 1 |
| 52 | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-190А (2 шт) с комплектом шнуров | шт | 1 |
| 53 | Монтаж лотков 100*400м, длина, м 3 | 100 м | 0.12 |
| 54 | Монтаж консолей | 100 шт | 0.18 |
| 55 | ПРОВОДА В ЛОТКАХ. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.08 |
| 56 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м | 0.28 |
| 57 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ. Рукав, наружный диаметр, мм, до 78 | 100 м | 0.13 |
| 58 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 150 | 100 м | 0.13 |
| 59 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.07 |
| 60 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ). Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании однополюсный на ток, А, до 250 | шт | 1 |
| 61 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ. Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 16 |
| 62 | Присоединение к приборам электрических проводок с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.08 |
| 63 | Устройство штробы | 100 м2 | 0.0375 |
| 64 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.04 |
| 65 | добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К2=5, К3=5, К7=5 | 100 отверстий | 0.04 |
| Раздел 7. Материалы не учтенные ценником, для эл. монтажных работ в текущем уровне цен |  |  |  |
| 66 | Кабель силовой ВВГнгLS 4*150 | м | 9 |
| 67 | Кабель силовой ВВГнгLS 5*1,5 | м | 19 |
| 68 | Труба гибкая двустенная Д=75 мм | м | 13 |
| 69 | Ящик с переключающим рубильником 400 А | шт | 1 |
| 70 | Наконечник кабельный диаметр 185 | шт | 8 |
| 71 | Лоток проволочный (3м) | шт | 4 |
| 72 | Консоль | шт | 12 |
| 73 | Провод силовой ПВ 3-95 | м | 10 |
| 74 | Провод силовой ПВ 3-10 | м | 18 |

Техническое задание по лоту №2

Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в акушерском корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

Требования к поставляемому товару

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВт со щитом автоматизированного управления 1 степени автоматизации |
| 2 | Модель | АД 100С-Т400-1Р или эквивалент |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Год выпуска | 2010 |
| 6 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |
| 7 | Объем гарантии | 100% |
| Технические характеристики |  |  |
| 8 | Максимальная выходная мощность | Не менее 100 кВт |
| 9 | Выходное напряжение | 400/230В+/-5% |
| 10 | Частота переменного тока | 50 Гц +/-1,5% |
| 11 | Тип двигателя | 1500 об/мин, 8-цилиндрованный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск топлива |
| 12 | Генератор переменного тока | 3-фазный с четырехполюсной мощностью не менее 140 кВт |
| 13 | Габариты не более: ДхШхВ, м | 2,40х1,175х1,520 |
| 14 | Вес не более | 1970 кг |
| 15 | Пульт управления | Наличие |
| 16 | Класс защиты генератора | IP 23 |
| 17 | Класс изоляции генератора | Н/Н |
| 19 | Система электрооборудования с зарядным генератором | Наличие |
| 20 | Устройство аварийного останова двигателя | Наличие |
| 21 | Комплект ЗИП | Наличие |
| 22 | Система вентиляции | Наличие |
| 23 | Система топливопитания со встроенным баком 200 л | Наличие |
| 24 | Система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие |
| 25 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) | 10 часов |
| Двигатель |  |  |
| 26 | Максимальная мощность при 1500 об/мин | Не менее 140 кВт |
| 27 | Регулятор частоты вращения | Наличие |
| 28 | Расход топлива при 100% нагрузке | Не более 34л/час |
| 29 | Расход масла при 100% нагрузке | Не более 0,2% от расхода топлива |
| 30 | Емкость системы охлаждения | Не более 45 л |
| 31 | Максимальная температура ОЖ | Не более 105 °С |
| 32 | Тип охлаждающей жидкости | Тосол |
| Генератор переменного тока |  |  |
| 33 | Число фаз | 3 |
| 34 | Коэффициент мощности (φ) | 0,8 |
| 35 | Число полюсов | 4 |
| 36 | Система возбуждения | Наличие |
| 37 | Регулятор напряжения | Наличие |
| 38 | Суммарный коэффициент гармоник (TGH/THC) | не более 4% |
| 39 | Соединение с двигателем непосредственное | Наличие |
| 40 | Пределы регулирования напряжения в пределах нагрузки от 0 до 100% не более +/-1% | Наличие |
| 41 | Время переходного процесса (при 20% падения напряжения) | Не более 500 мс |

Требования к вспомогательным услугам.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Транспортировка до места установки - 10,0 м |  |  |  |
| 1 | Разборка кладки из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов К2=0.6, К3=0.6, К7=0.6, К8=0.8 | м3 | 1 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.004 |
| Раздел 2. Фундамент под дизель |  |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0.9 |
| 4 | Щебень V=1.54*0.9 | м3 | 1.386 |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных:плоских | 100 м3 | 0.022 |
| 6 | Арматура 16 AIII- 50 кг, 10 АIII- 30 кг | т | 0.08 |
| 7 | Дополнительные затраты на устройство:колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 0.02233 |
| Раздел 3. Приямок 1,3 х 0,9 м |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:3 | 100 м3 | 0.098 |
| 9 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0.25 |
| 10 | Щебень V=1.54*0.25 | м3 | 0.385 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25 |
| 12 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | м3 | 1.65 |
| Раздел 4. Устройство оконного проема в существующей стене толщ 640 мм |  |  |  |
| 13 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича | м3 | 0.4 |
| 14 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.021 |
| Раздел 5. Вентиляция |  |  |  |
| 15 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича под выхлопную трубу V=0.2*0.2*0.6 | м3 | 0.024 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (прим) V=(0.5+0.2)*15/100 | 100 м2 | 0.105 |
| 17 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1100-1600мм | м2 | -10,5 |
| 18 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (прим) V=(0.7+0.4)*2.5/100 | 100 м2 | 0.0275 |
| 19 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 4000 мм | м2 | -2,75 |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8мм периметром 1600-2400 мм V=10.5+2.75 | м2 | 13.25 |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной:1 мм, периметром до 3200 мм V=((0.65+0.68)*2*2.5+(1+0.55)*2*3)/100 | 100 м2 | 0.1595 |
| 22 | Крепления для воздуховодов подвески | т | 0.0085 |
| 23 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.1224 |
| 24 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | -12,24 |
| 25 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм диаметром до 200 мм | м2 | 12.24 |
| 26 | Переход из оцинкованной кровельной стали толщиной 1мм класса "П" | шт | 1 |
| 27 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 0.565 |
| 28 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена V=-11*0.565 | м2 | -6,215 |
| 29 | Изоляция для труб д. 100 | м | 9 |
| 30 | Изоляция для труб д.150 | м | 6 |
| 31 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного шта | м3 | 0.63 |
| 32 | Изделия теплоизоляционные V=0.63*1.24 | м3 | 0.7812 |
| 33 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0,5 м2 | решетка | 3 |
| 34 | Решетки жалюзийные неподвижные площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -3 |
| 35 | Решетки вентиляционные наружные 700х400, 300х400 | шт | 3 |
| 36 | Установка решеток жалюзийных стальных:регулирующих 500х300 -3 шт | решетка | 3 |
| 37 | Решетки регулирующие , размер 200х600мм V=-0.012*3 | м2 | -0,036 |
| 38 | Решетки регулируемые 500х200 | шт | 3 |
| 39 | Установка вентиляторов осевых массой:до 0,05 т | вентилятор | 1 |
| 40 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси RK 600х350 Е 3 | комплект | 1 |
| 41 | Установка фильтров аэрозольных V=0.6*0.35 | м2 | 0.21 |
| 42 | Фильтры 600х350 | шт | 1 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 43 | Монтаж дизель-генераторной установки | шт | 1 |
| 44 | Дизель-генераторная установка 100 кВт, 1-я степень автоматизации | шт | 1 |
| 45 | Комплект глушителей шума | шт | 1 |
| 46 | Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-132А (2шт) с комплектом шнуров | шт | 1 |
| 47 | Монтаж лотков 100*400м, длина, м 3 | 100 м | 0.06 |
| 48 | Монтаж консолей | 100 шт | 0.06 |
| 49 | КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м | 0.25 |
| 50 | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ. Рукав, наружный диаметр, мм, до 78 | 100 м | 0.13 |
| 51 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 150 | 100 м | 0.13 |
| 52 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.13 |
| 53 | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ. Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 16 |
| 54 | Присоединение к приборам электрических проводок с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.08 |
| 55 | Устройство штробы | 100 м2 | 0.03 |
| 56 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.04 |
| 57 | добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К2=5, К3=5, К7=5 | 100 отверстий | 0.04 |
| Раздел 7. Материалы не учтенные ценником, в текущем уровне цен |  |  |  |
| 58 | Кабель силовой ВВГнгLS 4*120 | м | 9 |
| 59 | Кабель силовой ВВГнгLS 5*1,5 | м | 16 |
| 60 | Труба гибкая двустенная Д=75 мм | м | 13 |
| 61 | Наконечник кабельный диаметр -150 | шт | 8 |
| 62 | Лоток проволочный (3м) | шт | 2 |
| 63 | Консоль | шт | 6 |
| 64 | Провод силовой ПВ 3-75 | м | 10 |
| 65 | Провод силовой ПВ 3-10 | м | 16 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

По лоту №1

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в хирургическом корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить оборудование и оказать вспомогательные услуги на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Дизель-генераторная установка мощностью 150 кВт со щитом автоматизированного управления 1 степени автоматизации |  |
| 2 | Модель | 150С-Т-400-1РГ или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 5 | Год выпуска | 2010 |  |
| 6 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |  |
| 7 | Объем гарантии | 100% |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 8 | Максимальная выходная мощность | Не менее 150 кВт |  |
| 9 | Выходное напряжение | 400/230В+/-5% |  |
| 10 | Частота переменного тока | 50 Гц +/-1,5% |  |
| 11 | Тип двигателя | 1500 об/мин, 8-цилиндрованный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск топлива |  |
| 12 | Генератор переменного тока | 3-фазный с четырехполюсной мощностью не менее 200 кВт |  |
| 13 | Габариты не более: ДхШхВ, м | 2,58х1,20х1,70 |  |
| 14 | Вес не более | 2500 кг |  |
| 15 | Пульт управления | Наличие |  |
| 16 | Класс защиты генератора | IP 23 |  |
| 17 | Класс изоляции генератора | Н/Н |  |
| 18 | Система электрооборудования с зарядным генератором | Наличие |  |
| 19 | Устройство аварийного останова двигателя | Наличие |  |
| 20 | Комплект ЗИП | Наличие |  |
| 21 | Система вентиляции | Наличие |  |
| 22 | Система топливопитания со встроенным баком 300 л | Наличие |  |
| 23 | Система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие |  |
| 24 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) | 10 часов |  |
| Двигатель |  |  |  |
| 25 | Максимальная мощность при 1500 об/мин | Не менее 200 кВт |  |
| 26 | Регулятор частоты вращения | Наличие |  |
| 27 | Расход топлива при 100% нагрузке | Не более 38л/час |  |
| 28 | Расход масла при 100% нагрузке | Не более 0,2% от расхода топлива |  |
| 29 | Емкость системы охлаждения | Не более 60 л |  |
| 30 | Максимальная температура ОЖ | Не более 105 °С |  |
| 31 | Тип охлаждающей жидкости | Тосол |  |
| Генератор переменного тока |  |  |  |
| 32 | Число фаз | 3 |  |
| 33 | Коэффициент мощности (φ) | 0,8 |  |
| 34 | Число полюсов | 4 |  |
| 35 | Система возбуждения | Наличие |  |
| 36 | Регулятор напряжения | Наличие |  |
| 37 | Суммарный коэффициент гармоник (TGH/THC) | не более 4% |  |
| 38 | Соединение с двигателем непосредственное | Наличие |  |
| 39 | Пределы регулирования напряжения в пределах нагрузки от 0 до 100% не более +/-1% | Наличие |  |
| 40 | Время переходного процесса (при 20% падения напряжения) | Не более 500 мс |  |

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемых товаров будут полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

Вспомогательные услуги будут выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта, отвечать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ,  СанПиНов.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

По лоту №2

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в акушерском корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить оборудование и оказать вспомогательные услуги на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВт со щитом автоматизированного управления 1 степени автоматизации |  |
| 2 | Модель | АД 100С-Т400-1Р или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 5 | Год выпуска | 2010 |  |
| 6 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |  |
| 7 | Объем гарантии | 100% |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 8 | Максимальная выходная мощность | Не менее 100 кВт |  |
| 9 | Выходное напряжение | 400/230В+/-5% |  |
| 10 | Частота переменного тока | 50 Гц +/-1,5% |  |
| 11 | Тип двигателя | 1500 об/мин, 8-цилиндрованный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск топлива |  |
| 12 | Генератор переменного тока | 3-фазный с четырехполюсной мощностью не менее 140 кВт |  |
| 13 | Габариты не более: ДхШхВ, м | 2,40х1,175х1,520 |  |
| 14 | Вес не более | 1970 кг |  |
| 15 | Пульт управления | Наличие |  |
| 16 | Класс защиты генератора | IP 23 |  |
| 17 | Класс изоляции генератора | Н/Н |  |
| 19 | Система электрооборудования с зарядным генератором | Наличие |  |
| 20 | Устройство аварийного останова двигателя | Наличие |  |
| 21 | Комплект ЗИП | Наличие |  |
| 22 | Система вентиляции | Наличие |  |
| 23 | Система топливопитания со встроенным баком 200 л | Наличие |  |
| 24 | Система подзаряда аккумуляторных батарей | Наличие |  |
| 25 | Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) | 10 часов |  |
| Двигатель |  |  |  |
| 26 | Максимальная мощность при 1500 об/мин | Не менее 140 кВт |  |
| 27 | Регулятор частоты вращения | Наличие |  |
| 28 | Расход топлива при 100% нагрузке | Не более 34л/час |  |
| 29 | Расход масла при 100% нагрузке | Не более 0,2% от расхода топлива |  |
| 30 | Емкость системы охлаждения | Не более 45 л |  |
| 31 | Максимальная температура ОЖ | Не более 105 °С |  |
| 32 | Тип охлаждающей жидкости | Тосол |  |
| Генератор переменного тока |  |  |  |
| 33 | Число фаз | 3 |  |
| 34 | Коэффициент мощности (φ) | 0,8 |  |
| 35 | Число полюсов | 4 |  |
| 36 | Система возбуждения | Наличие |  |
| 37 | Регулятор напряжения | Наличие |  |
| 38 | Суммарный коэффициент гармоник (TGH/THC) | не более 4% |  |
| 39 | Соединение с двигателем непосредственное | Наличие |  |
| 40 | Пределы регулирования напряжения в пределах нагрузки от 0 до 100% не более +/-1% | Наличие |  |
| 41 | Время переходного процесса (при 20% падения напряжения) | Не более 500 мс |  |

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемых товаров будут полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

Вспомогательные услуги будут выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта, отвечать требованиям технического задания, проектной документации, СНиПов, ГОСТов, ТУ,  СанПиНов.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

/проект/

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

На поставкуа, монтаж и ввод в эксплуатацию

дизель-генераторной установки в _____________ корпусе

МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                       	«__» ___________2010года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 9 им.М.А.Тверье», именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Падруля Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии  от  "___" ________ 2010г. (протокол № ___)  заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

- 1. Предмет Контракта

- 1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию дизель-генераторной установки (далее – товар) в _____________ корпус МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», предоставить вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – обеспечить приемку  и  оплату товара.

1.2. Наименование, цена, период поставки, производитель и страна происхождения, срок и объем гарантии,  количество и год выпуска товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта. Перечень вспомогательных услуг и требования к выполнению вспомогательных услуг отражен в приложении №3 к настоящему контракту.

- 2. Качество и комплектность товара

- 2.1 Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

- 2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару.

- В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

- Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

- 3.Тара, упаковка и маркировка

- 3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

- 3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

- 4. Условия поставки и приемки товара

- 4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение периода поставки, указанного в спецификации к договору.

- 4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

- 4.2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному договору.

- 4.2.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

- 4.3.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

- 4.4. Приемка товара осуществляется в два этапа:

- 4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

- 4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи товара.

- 4.4.1.2.При обнаружении при приемке товара производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации товара, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

- 4.4.2. Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки товара, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию товара, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта. Срок приемки согласовывается Сторонами.

- 4.4.2.1. Поставщик оказывает вспомогательные услуги: установку товара, пусконаладочные работы, проводит инструктаж персонала Заказчика.

- 4.4.2.2. Приемка работы оформляется актом КС-2, формой КС-3, ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом ввода в эксплуатацию.

- 4.5. При  обнаружении в товаре  несоответствий условиям контракта и спецификации при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя и заказчика.

- 4.6. Факт нарушения срока поставки товара, обнаружения несоответствия товара условиям контракта, некачественное оказание вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

- 4.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- 5. Цена и порядок расчетов

- 5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона и составляет_______________________(_________) рублей. Цена Контракта является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения  Контракта.

- 5.2. Цена Контракта включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и проведение инструктажа персонала Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

- 5.3. Заказчик производит оплату поставленного и введенного в эксплуатацию оборудования, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара;

- -счета и счета-фактуры на поставленный товар;

- - акта приемки выполненных работ (КС-2);

- - справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- - счета и счета-фактуры на выполненные работы.

Оплата по муниципальному контракту производится на счет Подрядчика, указанного в контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

- 5.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта Поставщиком путем перечисления Заказчику в залог суммы обеспечения, последнее возвращается Поставщику после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 30 банковских дней.

- 6.Ответственность

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

- 6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

- 6.2.1. За нарушение сроков поставки товара,  уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

- 6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

- 6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

- 6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

- Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

- 6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

- 6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- 7. Расторжение Контракта

- 7.1 Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- 8. Заключительные положения

- 8.1. Изменение условий Контракта  возможны только в соответствии с действующим законодательством по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

- 8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- 8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

- 8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

- 8.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

- 8.6. К настоящему Контракту прилагается:

- 8.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

- 8.6.2. Приложение № 2 - технические характеристики поставляемого оборудования.

- 8.6.3. Приложение № 3 – техническое задание на оказание услуг.

- .

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ПОСТАВЩИК:

Приложение № 1

к контракту №__________от «___» _______ 2010г

Спецификация на поставку дизель-генераторной установки

в _______ корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 ми.М.А.Тверье».

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Срок поставки товара и предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

Технические характеристики поставляемого товара

| № п/п | Характеристики товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2010 г

Техническое задание на оказание услуг

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ , единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                      __________________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)