Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 54 от 02.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектирование резервного (аварийного) источника электроснабжения (ДЭС) для Городской клинической больницы №7 г. Пермь

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Городская клиническая больница №7 г. Пермь |
| 2 | Основание и исходные данные для проектирования | Исполнение решения совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 30.09.2009 года Протокол № ДК-П9-137пр. В оперативном управление Городской клинической больницы №7 находятся социально значимые объекты. За исходные данные для проектирования принять существующие схемы электроснабжения и данное ТЗ. Из электроприемников объектов (родовое отделение, кардиология) выделить особые группы электроприемников первой категории, электроснабжение которых предусмотреть от дизель-электрической станции (ДЭС) и согласовать с Заказчиком. |
| 3 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 4 | Объект строительства | Два резервных (аварийных) источника электроснабжения (ДЭС) |
| 5 | Проектом предусмотреть | Резервное (аварийное) электроснабжение объектов от двух дизель-электрических станций (ДЭС) контейнерного типа. Блок контейнер в исполнении «Север» должен быть оснащен шкафом собственных нужд, системой автоматического пожаротушения, системой вентиляции, выхлопной системой, пожарно-охранной сигнализацией, основным и резервным освещением, системой обогрева контейнера на обогревателях конвекторного типа и противопожарной дверью. Степень автоматизации ДЭС не ниже 2 (ГОСТ Р 50783-95). Фундамент железобетонный под ДЭС. Заземляющее устройство ДЭС. Мощность ДЭС определить проектом. Тип, марку генератора определить проектом. Блок управления дизель-генераторной установкой определить проектом. Удаленный контроль за состоянием ДЭС и блок-контейнера. Устройство вывода информации установить в помещение, определенном проектом.. Предусмотреть проектом устройства автоматического ввода резерва (АВР) на объектах резервирования. Логику запуска, управления и останова ДЭС решить проектом. Предусмотреть раздел охрана окружающей среды. Точки подключения ДЭС к электросетям заказчика определить на основании существующего электроснабжения и данного ТЗ. Место установки ДЭС определить проектом и согласовать с заказчиком. Реконструкцию существующего учета электроэнергии и ВРУ определить проектом. |
| 6 | Особые условия строительства | Все оборудование, предусмотренное проектными решениями согласовать с заказчиком. |
| 7 | Сроки выполнения работ | Рабочий проект. Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 10.12.10г. |
| 8 | Перечень исходных данных | 1. Технические паспорта и чертежи планировки помещений 2. План территории 3. Технические требования Заказчика; |
| 9 | Технические требования к проектированию. | Проект должен соответствовать требованиям действующих НТД. Все оборудование, предусмотренное проектными решениями, должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ РФ. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями и надзорными органами. |
| 10 | Состав документации | Общесистемные решения: - Пояснительная записка. Техническое обеспечение: - План расположения оборудование; - Схема соединения внешних проводок; - Таблица соединений и подключений - Спецификация оборудования - Локальные сметы |
| 11 | Количество экземпляров документации | Заказчику передается рабочая документация в количестве 4-х экз. на бумажном носителе |
| 12 | Дополнительные требования | Проектная организация должна иметь все необходимые допуски СРО на проектирование. |

| _______________ __________________ | ____________ |
| --- | --- |
| должность подпись, печать | расшифровка |