Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок №33 от 08.09.2010 г. на выполнение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля

Приложение №2

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2010 г. на выполнение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля

|  | - УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | - Начальник управления информационных технологий администрации города Перми |
|  | - ______________ М.Н. Бобров - "___" ____________ 2010г. |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля   между зданиями: Уральская №№36, 108а,

Бульвар Гагарина №10

- Пермь 2010 г.

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование | Организация ВОЛС администрации города Перми; |
| 2. Основание для организации ВОЛС | 2.1.Технические условия МУП НО «ГОРСВЕТ» №493 от 29.04.2010г, МУП «ПермГорЭлектроТранс» №01-07/1555 от 19.05.2010г. (Предоставляются Заказчиком) 2.2. Эскиз кабельной трассы (Приложение к Техническому заданию) |
| 3. Вид выполняемых работ | Организация подвесной ВОЛС с вводами в здания; |
| 4. Район, пункт, площадка выполнения работ | г. Пермь; Мотовилихинский район: от здания по ул. Бульвар Гагарина, 10 до здания по ул. Уральская, 36, включая здание по ул.Уральская, 108а: |
| 5. Порядок организации ВОЛС | Изучить предоставленную документацию по организации ВОЛС. 5.1.Выполнить работы по организации ВОЛС с вводами в здания 5.2.После окончания монтажных работ по прокладке ВОЛС предъявить выполненные работы представителям МУП НО «Горсвет», МУП «Пермгорэлектротранс» по акту. 5.3. После окончания организации ВОЛС разработать Исполнительную документацию. 5.4. Исполнительную документацию согласовать с МУП «Горсвет» , МУП «Пермгорэлектротранс». Подготовить по 1 экз. вышеуказанным организациям для постоянного пользования. |
| 6. Проектная подрядная организация | Определяется организацией, получившей право выполнения работ по организации ВОЛС, включая право выполнения исполнительной документации собственными специалистами, с согласованием её с владельцами опор МУП НО «ГОРСВЕТ» и МУП «ПермГорЭлектроТранс», предоставившими ТУ для организации ВОЛС |
| 7. Срок начала и окончания работ по организации ВОЛС | Срок начала - с момента заключения контракта Срок окончания - не более 21 дня с момента заключения контракта |
| 8.Состав объектов при организации ВОЛС | На участке от здания по ул. Бульвар Гагарина, 10 до здания по ул. Уральская, 36: 8.1. Проложить кабель ВОЛС на 8 ОВ по контактным опорам МУП НО «ГОРСВЕТ» и МУП «Пермгорэлектротранс» от оптического кросса КРС-8 размещаемого в существующем шкафу здания по ул. Бульвар Гагарина, 10 (1 этаж, каб. 119, третье окно слева от главного входа) с выводом на опору освещения, находящуюся на против главного входа в здание и до оптического кросса КРС-8 в существующем шкафу администрации Мотовилихинского района, размещённого в здании по ул. Уральская, 36 (3 этаж, каб. 306). Ввод кабеля реализуется с опоры освещения(ул. Ивановская) на 3 этаж здания администрации района; 8.2. На контактной опоре МУП НО «Горсвет» перед вводом в здание ул. Бульвар Гагарина,10(на против центрального входа в здание ) установить оптическую муфту; 8.3. На контактной опоре МУП НО «Горсвет» по ул. С.Разина на против здания ул. Уральская, 108а установить оптическую муфту; 8.4. На контактной опоре МУП «Пермгорэлектротранс» на против здания ул. Уральская, 109 установить оптическую муфту ; 8.5. На контактной опоре МУП НО «Горсвет» на участке от ул. Пермская до перекрестка ул. Свердловская и ул. Уральская установить оптическую муфту; 8.6. На контактной опоре МУП НО «Горсвет» на ул Ивановская перед вводом в здание ул. Уральская, 36 установить оптическую муфту; 8.7. Осуществить прокладку кабеля ВОЛС на 8 ОВ с опоры МУП НО «ГОРСВЕТ», стоящей на ул. С. Разина от оптической муфты, размещаемой напротив здания ул. Уральская, 108а до оптического кросса КРС-8, размещаемого в существующем шкафу здания по ул. Уральская, 108а (2 этаж, 3 окно от перекрёстка ул. Пермская - ул. Уральская, со стороны ул. С.Разина); 8.8. По адресам: ул. Бульвар Гагарина, 10, ул. Уральская, 108а, ул. Уральская, 36 оптический кабель разварить в оптические кроссы КРС-8 по 8 ОВ; 8.9. По адресам: ул. Бульвар Гагарина, 10, ул. Уральская, 108а, ул. Уральская, 109, ул. Уральская, 36 все оптические кабели разварить в оптические муфты в соответствии со схемой заказчика; 8.10. Уточнить прокладку кабеля внутри здания администрации Мотовилихинского района города Перми с представителями Заказчика 8.11. Осуществить прокладку вводов оптического кабеля во всех помещениях (без наличия фальшь стен и фальшь потолков) в электротехнических коробах или в пластиковых гофрированных каналах; 8.11. Оптические муфты и технологические запасы кабеля разместить на опорах в шкафах . 8.12. Произвести маркировку кабеля ВОЛС на линии (бирка №36 ). Установку бирок выполнить в начале и конце линии, на поворотах и по трассе ориентировочно через каждые 100 м. |
| 9. Требования по организации подвесной ВОЛС и прокладки вводов в зданиях | Высоту расположения кабеля и расстояния в местах пересечения и сближения предусмотреть, согласно СНиП и ПУЭ, но не менее 0,5 м от нижнего провода (или кабеля) сети наружного освещения до волоконно-оптического кабеля и не менее 6 м до поверхности земли. 9.1.Трассу ВОЛС в стесненных условиях и в местах сложных переходов согласовать с начальником ВЭСР МУП НО «ГОРСВЕТ» (тел: 8-912-49-23-573). 9.2.Размещение ВОЛС на опорах контактной сети производить с противоположной стороны от подвески контактной сети, при этом: исключить размещение ВОЛС на меж путевых трамвайных опорах контактной сети, исключить размещение ВОЛС на опорах контактной сети при наличии на опорах питающих и усиливающих проводов. 9.3.До начала монтажных работ в МУП «Горсвет» получить письменное разрешение на производство работ в охранной зоне сетей наружного освещения. |
| 10. Приспособление помещений | Не требуется; |
| 11.Требования по защите окружающей среды | В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; |
| 12. Материалы, предоставляемые заказчику | Все материалы и сетевое оборудование с соответствующими сертификатами передать Заказчику; |
| 13. Требования к разработке мероприятий ГО и ЧС | Не разрабатывать |
| 14. Количество разрабатываемых экземпляров исполнительной документации | 4 экземпляра: 2 экз. заказчику 2 экз. передать, согласно п. 5.4. |
| 15. Особые условия | Особые условия организации ВОЛС не предусматриваются |