УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

___________________/М.М.Падруль/

(подпись)

15 сентября 2010 г.

м.п.

- разъяснениЕ

положений АУКЦИОННОЙ документации

| - 1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Способ размещения заказа | - Открытый аукцион |
| - Номер и дата извещения | 333А от 31 августа 2010 года |
| - Предмет муниципального контракта по лоту №1 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в хирургическом корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» |
| Предмет муниципального контракта по лоту №2 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки в акушерском корпусе МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье». |
| - 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| - Наименование | - МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения | - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 221-73-61 |
| Контактный телефон, контактное лицо | По вопросам приема аукционных заявок: тел./факс (342) 221-73-61 Микова Людмила Леонидовна |
|  | По техническим вопросам: тел. (342) 221-80-02 Соловейчик Юрий Михайлович |
| - 3. Положения аукционной документации (пункт, раздел), которые требуют разъяснения |  |
| - Вопрос участника размещения заказа по лоту №1. Приложение №1 к документации об аукционе «Техническое задание» п.12 |  |
| Для чего нужен генератор мощностью не менее 200 кВт на электроагрегат номинальной мощностью 150 кВт, который по ГОСТу обязан выдерживать часовую нагрузку 165 кВт. Может Вы хотите гарантировать возможные дополнительные подключения потребителей до суммарной мощности 200 кВт? |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Генератор переменного тока 3-х фазный, четырех полюсной, мощностью не менее 200 кВт, выбран исходя из возможного увеличения мощности электропотребления. |  |
| Вопрос участника размещения заказа по лоту №2. Приложение к документации об аукционе «Техническое задание по лоту №2» п.11 |  |
| Для чего нужен двигатель максимальной мощностью не менее 100 кВт с турбонаддувом? Ведь имеются нормальные дизеля без турбонаддува, которые обеспечивают номинальную мощность 100 кВт и 10% перегруз (110 кВт), например ЯМЗ-238М2. |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Тип двигателя выбран согласно рабочему проекту шифр 05/10 «Устройство дизель генераторных установок в медсанчасти №9 по адресу: г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2. Гинекологический и акушерский корпуса». Проект согласован в органах Ростехнадзора. |  |
| Вопрос участника размещения заказа по лоту №2. Приложение к документации об аукционе «Техническое задание по лоту №2» п.12 |  |
| Для чего на агрегат максимальной выходной мощностью 100 кВт нужен переразмеренный генератор 140 кВт? |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| В Техническом задании оговаривается минимальная допустимая мощность генератора, а не его типоразмер. |  |