УТВЕРЖДАЮ

| Руководитель муниципального заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Н.Тихомиров |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

«13» сентября 2010г.

м.п.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

- НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

- На создание ИТ-инфраструктуры Информационного центра

- Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми

- По адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МУ «Пермская городская служба спасения» |
| Место нахождения |  | 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 31 |
| Почтовый адрес |  | 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 31 |
| Адрес электронной почты |  | garipova@pgss.perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 268-02-02 |
| Контактное лицо |  | Гарипова Нэля Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | На право заключить муниципальный контракт на создание ИТ-инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми по адресу: г.Пермь, ул. Чкалова, 52 |
| Предмет муниципального контракта |  | Создание ИТ-инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми по адресу: г.Пермь, ул. Чкалова, 52 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 6 840 000 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Объем и характеристики выполняемых работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам определены Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Чкалова, 52, если иное не оговорено в Техническом задании (Приложение № 1 настоящей документации об открытом аукционе). Условия выполнения работ определены Техническим заданием (Приложение № 1) и Проектом муниципального контракта (Приложение № 9 настоящей документации об открытом аукционе). Максимальный срок выполнения работ – 55 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ. |  | Подрядчик гарантирует: Качество выполнения всех работ и качество всех применяемых материалов в соответствии с п.п. 6, 8 Технического задания (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата по муниципальному контракту производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации, указанный в муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки и порядок оплаты определены в Проекте муниципального контракта (Приложение №9 настоящей документации об открытом аукционе). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Финансирование долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2010 год |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, все расходы на выполнение Технического задания (Спецификации) в полном объёме, а также расходы на: - перевозку, - таможенных пошлин, - налоги, - страхование, - другие обязательные платежи. Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 к документации об аукционе. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 347А от 21.09.2010» по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - копия свидетельства СРО о допуске к работам по монтажу и пуско-наладке электрооборудования, - копия лицензии ФСТЭК РФ на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить конкретную информацию о выполняемых работах, оказываемых услугах, их количественных и качественных характеристиках, в том числе предложение по техническим и качественным характеристикам, наименованию, товарному знаку продукции, которая будет поставлена в рамках выполнения контракта, а также иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта по установленной форме в соответствии с Приложением № 4 («Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе»), позволяющие точно определить соответствие предложения участника размещения заказа требованиям, предъявляемым в настоящей документации об открытом аукционе. Сведения, представляемые участниками размещения заказа, должны содержать конкретные значения характеристик, конкретные наименования (марки, модели) товара. Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее» и пр. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Техническом задании (Спецификации). |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 10 час. 00 мин. 12.10.2010 г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель – УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми МУ «Пермская городская служба спасения» л/с 04964010084) в РКЦ г. Перми ИНН 5904082454, КПП 590401001 р/с 40302810000005000009, БИК 045744000 Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 347 А от 21.09.2010. |

| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |
| --- | --- |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе | г.Пермь, ул.Героев Хасана, 31, 2 эт. каб. зам. главного бухгалтера |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе | 22.09.2010 |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 10 час. 00 мин. 12.10.2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |
| Порядок отзыва заявок | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7 к документации об аукционе). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе | - В любое время до 10 час. 00 мин. 12.10.2010 непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8 к документации об аукционе), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений | 21.09.2010 |
| Дата окончания предоставления разъяснений | - 08.10.2010 |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |
| Место начала рассмотрения | - г.Пермь, ул.Героев Хасана, 31, |
| День начала рассмотрения | - 12.10.2010 |
| Время начала рассмотрения | - 10 час.00 мин. (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д.82, Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми. Зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - 21.10.2010 |
| Время проведения аукциона | - 11 час.45 мин. (время местное) |
| Порядок проведения аукциона | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |
| Порядок заключения муниципального контракта | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта | Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан на одиннадцатый день (не позднее 15.00 час. (время местное)) со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект муниципального Контракта и обеспечение исполнения муниципального Контракта в форме банковской гарантии, передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе вклада (депозита), договора поручительства. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта), такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 052 000 (два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта (до даты заключения муниципального контракта) участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. - В противном случае обеспечение исполнения контракта считается не предоставленным. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми МУ «Пермская городская служба спасения» л/с 04964010084) в РКЦ г. Перми) ИНН 5904082454, КПП 590401001 р/с 40302810000005000009, БИК 045744000 Назначение платежа: По договору залога от ___ ______ №. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание ИТ-инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52.

Используемые определения, обозначения и сокращения

В настоящем техническом задании применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба |
| --- | --- |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба - информационное объединение дежурно-диспетчерских служб - участников ЕДДС, орган повседневного управления городского звена Пермской краевой подсистемы предупреждения и ликвидации последствий ЧС. |
| ИЦ ЕДДС | Информационный Центр ЕДДС - совокупность дежурных сил и технических средств, обеспечивающих работу ЕДДС, |
| Участники ЕДДС | Организации, ведомства, службы и предприятия города, наделённые функциями по защите населения и территорий от ЧС и (или) имеющие в своём составе применяемые по предназначению дежурно-диспетчерские службы, силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС и ЧП. Являются силами быстрого реагирования. Имеют в своём составе дежурно-диспетчерские службы. |
| МВД | Министерство Внутренних Дел |
| МОБ | Министерство Общественной Безопасности |
| МЧС | Министерство по чрезвычайным ситуациям |
| ПГСС | Пермская городская служба спасения |
| ЦССИ | Центр специальной связи и информации |
| ГУВД | Главное Управление внутренних дел |
| АС | Автоматизированная система |
| ВСПД | Ведомственная Сеть Передачи Данных |
| ISP | Internet Service Provider (компания, предоставляющая доступ к Интернет) |
| ЛВС | Локальная Вычислительная Сеть |
| Active Directory | Служба каталогов, хранящая сведения об объектах сети и предоставляющая эти данные пользователям и администраторам. Active Directory позволяет пользователям сети осуществлять доступ к предусмотренным ресурсам в рамках одного процесса подключения, а администраторам обеспечивает интуитивно понятным иерархическим представлением сети с единым инструментом администрирования всех сетевых объектов. |
| Домен | В Active Directory компьютеры, пользователи и группы, определённые администратором сети Windows использующее общую базу данных каталога, политику безопасности и доверительные отношения с другими доменами. |
| SAN | Storage Area Network. Сетевая технология, в которой устройства хранения данных, системы и подсистемы хранения, серверы работают в выделенной сети (отдельно от традиционной LAN). |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ДМЗ | Демилитаризованная зона. |
| ИД | Исполнительная документация |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| КТС | Комплекс технических средств |
| УПАТС | Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция |

Общие положения

  - Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) содержит требования к работам на создание ИТ-инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми  (далее – Работы), к используемому для создания ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС комплексу технических средств (далее - КТС).

  - Создаваемая ИТ-инфраструктура ИЦ ЕДДС расположена в здании по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова 52, если иное не оговорено в настоящем техническом задании.

  - КТС, необходимый для создания ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС, поставляется Исполнителем самостоятельно за свой счет, включается Исполнителем в состав ИТ-инфраструктуры Заказчика и передается в собственность Заказчику. Стоимость КТС, используемого Исполнителем для создания и включаемого в состав ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС Заказчика, входит в цену Контракта.

  - Техническая документация 0428-09/П-ЭП.ПЗ на создание ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС и другие утверждённые Заказчиком ссылочные документы предоставляются Участнику размещения заказа по письменному запросу для ознакомления на территории Заказчика. Указанные документы в электронном виде не предоставляются.

  - Все поставляемые материалы, оборудование и программное обеспечение, товарные знаки которых указаны в настоящем ТЗ, технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ, могут быть заменены Исполнителем эквивалентами, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров между собой и с товарами, используемыми Заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и техническими, функциональными и другими характеристиками поставляемых товаров технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ.

- Общие требования

  - Работы по созданию ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС должны быть выполнены в соответствии с технической документацией 0428-09/П-ЭП.ПЗ и рабочей документацией 03-10, если иное не оговорено в настоящем ТЗ.

  - Все используемое для создания ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС вновь поставляемое Исполнителем оборудование должно быть новым, нигде ранее не использовавшимся, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию и необходимые лицензии и сертификаты для использования в ИТ-инфраструктуре Заказчика в соответствии с настоящим ТЗ. Блоки оборудования, предназначенные для установки в монтажную стойку 19” должны поставляться с соответствующим крепежом для монтажа.

  - Все используемое для оптимизации ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС Исполнителем программное обеспечение должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию и необходимые лицензии и сертификаты для использования в ИТ-инфраструктуре Заказчика в соответствии с настоящим ТЗ.

- Требования к документированию

  - Комплект разработанной Исполнителем документации предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах и на электронном носителе CD/DVD-ROM в одном экземпляре в формате редактируемых текстовых, табличных и графических документов.

- Требования к безопасности Работ

  - Работы должны выполняться с соблюдением всех действующих норм по безопасности труда. Исполнитель отвечает за соблюдение мер безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика.

- Требования к объёму и качеству Работ

  - Создание ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС должно включать следующие Работы:

    - Создание структурированной кабельной системы;

    - Создание инженерных систем;

    - Модернизация сети передачи данных;

    - Создание вычислительной инфраструктуры;

    - Создание базовых ИТ служб;

    - Модернизация УПАТС;

    - Модернизация диспетчерского зала;

    - Разработка программы и методики испытаний;

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний;

    - Актуализация технической и рабочей документации;

    - Создание эксплуатационной документации.

  - Требования к Работам по созданию структурированной кабельной системы

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм | 100 м | 0,8 |
|  | Прокладка кабеля за подвесным потолком | 100 м | 8,16 |
|  | Монтаж лотка на подвесах к потолку | 1 м желоба | 30 |
|  | Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 7,9 |
|  | Прокладка кабеля в коробах, сечение, мм от 2, до: 6 | 100 м | 4,14 |
|  | Разделка кабелей UTP на розетках и патч-панелях | шт. | 92 |
|  | Сборка базовой конструкции шкафа напольного | м ширины по фронту | 1,4 |
|  | Монтаж блока розеток для шкафа | 100 шт. | 0,02 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,11 |
|  | Установка патч-панели 19' на 24 порта в шкаф | шт. | 2 |
|  | Монтаж розетки RJ45 | шт. | 94 |
|  | Установка организаторов кроссовых шнуров горизонтальных в шкаф | 100 шт. | 0,12 |
|  | Тестирование канала передачи данных с помощью Fluk с DTX-1200 или эквивалента (в соответствии с пп. 5.10.2.1) с предоставлением протокола измерения | тракт | 46 |
|  | Монтаж розетки штепсельной: трехполюсной | 100 шт. | 0,48 |
|  | Соединение клемное | 100 шт. | 1,44 |
|  | Монтаж колонны электротехнической | шт. | 3 |
|  | Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной | шт. | 14 |
|  | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, на ток, А, до: 25 | шт. | 8 |
|  | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсношо на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
|  | Монтаж щита распределительного | шт. | 2 |
|  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 48 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | линия | 8 |
|  | Прогрузка выключателя однополюсного с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 8 |
|  | Прогрузка выключателя трехполюсного с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 2 |

    - Требования к качеству работ

      - СКС должна отвечать следующим характеристикам и стандартам:

        - Обеспечивать удобство ремонта и восстановления СКС, простоту обслуживания и администрирования системы при минимальных эксплуатационных расходах;

        - СКС должна обладать совместимостью с современными технологиями передачи данных со скоростями передачи данных не ниже 100 Мбит/с, а для магистральной подсистемы – не ниже 1 Гбит/с;

        - СКС должна допускать переконфигурирование разделение (объединение) сетевого трафика, создание изолированных подсетей;

        - СКС должна иметь маркировку всех компонентов;

        - СКС должна быть спроектирована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структурированным кабельным системам категории 5е в соответствии со стандартом TIA/EIA 568B.

    - В ходе создания СКС должны быть созданы и оптимизированы следующие подсистемы:

      - Создана подсистема выделенного электропитания рабочих мест, в соответствие с расположением рабочих мест в рабочей документации 03-10, в том числе:

        - В помещении электрощитовой установлен шкаф силовой электрический выделенного электропитания – не менее 1 шт;

        - Все рабочие места выделенного электропитания устанавливаются в монтажные короба и оборудованы блоком силовых розеток выделенного электропитания – не менее 16 блоков выделенного электропитания, не менее 3 силовых розеток выделенного электропитания в каждом блоке;

        - Все рабочие места выделенного электропитания подключены к шкафу силовому электрическому выделенного электропитания;

        - Шкаф силовой электрический выделенного электропитания подключен к шкафу распределительному;

        - Шкафы монтажные для размещения оборудования не менее 2 шт. собраны и установлены;

        - Оборудование бесперебойного питания, размещённое в монтажных шкафах, подключено к шкафу силовому электрическому выделенного электропитания.

      - Создана подсистема рабочих мест СКС и горизонтальная подсистема СКС, в соответствие с расположением рабочих мест в рабочей документации 03-10, в том числе:

        - В помещении диспетчерской установлено на блоках колонн не менее 6 рабочих мест с не менее 2 портов RJ-45 для каждого рабочего места;

        - В остальных помещениях в монтажных коробах установлено не менее 17 рабочих мест с не менее 2 портов RJ-45 для каждого рабочего места;

        - Рабочие места СКС подключены к патч-панелям, установленным в монтажных шкафах.

  - Требования к Работам по созданию инженерных систем

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга параметров окружающей среды | компл. | 1 |
|  | Монтаж и пуско-наладка системы энергоснабжения | компл. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе создания инженерных систем должны быть созданы и оптимизированы следующие подсистемы:

        - Смонтирована в монтажных шкафах и выполнена пуско-наладка системы мониторинга согласно пп 4.6.1 и 4.6.2 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Смонтирована в монтажных шкафах и выполнена пуско-наладка системы энергоснабжения согласно пп 4.6.1 и 4.6.3 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

  - Требования к Работам по модернизации сети передачи данных

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключение объектов ДДС к СПД | шт. | 9 |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования системы безопасности СПД | шт. | 9 |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования системы ядра СПД | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе работ по подключению объектов ДДС к СПД должны быть подключены следующие объекты с характеристиками подключения не хуже:

| № | Объект, услуга | Скорость подключения к СПД, не менее Мбит/сек | Технология подключения к СПД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЦ ЕДДС, Чкалова, 52 | 10 | Подключение к сети по симметричному каналу по выделенной оптической паре, используя технологию Ethernet/Fast Ethernet, включая организацию «последней мили» до клиента |
|  | ЦУКС МЧС РФ по Пермскому краю, Большевистская, 53а | 10 | Подключение к сети по симметричному каналу по технологии Ethernet/Fast Ethernet без выделения витопарного кабеля (предоставление порта 10BaseT или 10/100BaseTX) |
|  | Дежурно диспетчерская служба 01 (телефон 01), Белинского, 52 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | Газовая служба УралГазСервис (телефон 04), Уральская, 104 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | Новогор – Прикамье, Фрезеровщиков, 50 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | Пермские тепловые сети (ПТС), Полины Осипенко, 41а | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | Пермские городские электросети (ПГЭС), Камчатовская, 26 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | ПермГазЭнергоСервис (ПГЭС), Героев Хасана, 105 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |
|  | Пермская сетевая компания (ПСК), Дзержинского, 25 | 1 | Подключение к сети по несимметричному каналу по существующей телефонной линии, линии ISDN, используя технологию ADSL / ADSL2 / ADSL2+ |

      - В ходе работ по модернизации сети передачи данных должны быть выполнены следующие работы:

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования системы безопасности СПД на объектах, перечисленных в пп 5.4.2.1 настоящего технического задания, согласно пп 4.1.1 и 4.1.5 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования ядра СПД согласно пп 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 и 4.1.6 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ.

  - Требования к Работам по созданию вычислительной инфраструктуры

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж и пуско-наладка серверного оборудования в ИЦ ЕДДС | шт. | 3 |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования системы хранения данных | шт. | 1 |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования системы резервного копирования | шт. | 1 |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования рабочих мест пользователей | шт. | 8 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе работ по созданию вычислительной инфраструктуры должны быть выполнены следующие работы:

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка серверного оборудования и программного обеспечения в ИЦ ЕДДС согласно пп 4.5.1 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования системы хранения данных согласно пп 4.5.2 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования и программного обеспечения системы резервного копирования согласно пп 4.5.3 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования и программного обеспечения рабочих мест пользователей согласно пп 4.5.4 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ.

  - Требования к Работам по созданию базовых ИТ служб

    - Требования к наименованию и объему работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пуско-наладка службы каталогов | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы разрешения доменных имён | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы разрешения NetBIOS имён | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы динамического распределения IP-адресов | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы групповых политик | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка файловой службы | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы теневого копирования | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы синхронизации точного времени | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы печати | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы терминалов | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка службы WEB | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка системы управления базами данных | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладка системы управления резервным копированием и восстановлением данных | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе работ по созданию базовых ИТ служб должны быть выполнены следующие работы:

        - Выполнена пуско-наладка службы каталогов согласно пп 4.4.1 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы разрешения доменных имён согласно пп 4.4.2 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы разрешения NetBIOS имён согласно пп 4.4.3 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы динамического распределения IP-адресов согласно пп 4.4.4 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы групповых политик согласно пп 4.4.5 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка файловой службы согласно пп 4.4.6 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы теневого копирования согласно пп 4.4.7 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы синхронизации точного времени согласно пп 4.4.8 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы печати согласно пп 4.4.9 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы терминалов согласно пп 4.4.10 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка службы WEB согласно пп 4.4.11 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка системы управления базами данных согласно пп 4.4.12 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ;

        - Выполнена пуско-наладка системы управления резервным копированием и восстановлением данных согласно пп 4.4.13 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ.

  - Требования к Работам по модернизации УПАТС

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж и пуско-наладка УПАТС | шт. | 1 |
|  | Подготовка и согласование проекта на подключение УПАТС к ТфСОП | шт. | 1 |
|  | Подключение УПАТС к ТфСОП | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе работ по модернизации УПАТС должны быть выполнены следующие работы:

        - Смонтировано оборудование и выполнена пуско-наладка оборудования УПАТС согласно пп 4.2 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ в том числе:

          - Выполнена пуско-наладка службы голосовой почты;

          - Выполнена пуско-наладка службы записи разговоров;

          - Выполнена пуско-наладка системы управления базой данных записей разговоров;

          - Выполнена пуско-наладка службы сбора и обработки данных по работе call-центра;

          - Выполнена пуско-наладка приложения ведения отчётности по работе call-центров;

          - Выполнена пуско-наладка пользовательских приложений (программных IP-телефонов);

          - Выполнена пуско-наладка связи с удалёнными подразделениями по IP-сети;

          - Выполнена пуско-наладка связи с оборудованием IPO500 в службе ЖКХ;

        - Подготовлен и согласован с оператором связи проект на подключение УПАТС к ТфСОП;

        - Выполнено подключение УПАТС к ТфСОП.

  - Требования к Работам по модернизации диспетчерского зала

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж и пуско-наладка КТС диспетчерского зала | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - В ходе работ по модернизации диспетчерского зала должны быть выполнены следующие работы:

        - Смонтировано и выполнена пуско-наладка КТС персональной видеосвязи диспетчерского зала согласно пп 4.3 технической документации 0428-09/П-ЭП.ПЗ.

  - Требования к Работам по разработке программы и методики испытаний

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы и методики испытаний | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - Программа и методика испытаний должна быть разработана в следующем объёме:

| Код докум. | Наименование документа | ГОСТ, руководящие документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМИ | Программа и методика испытаний | ГОСТ 24.208-80 ГОСТ 24.104-85 | Отразить порядок проведения и объем приемо-сдаточных испытаний при передаче в промышленную эксплуатацию |

  - Требования к Работам по проведению приемо-сдаточных испытаний

    - Требования к наименованию и объему работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний СКС | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний инженерных систем | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний сети передачи данных | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний вычислительной инфраструктуры | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний базовых ИТ служб | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний УПАТС | шт. | 1 |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний диспетчерского зала | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

    - На основании разработанной программы и методики испытаний должны быть проведены приемо-сдаточные испытания и составлены следующие документы:

| Наименование документа | ГОСТ, руководящие документы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Протокол испытаний | ГОСТ 24.208-80 ГОСТ 24.104-85 | Отразить результаты испытаний и решение приёмочной комиссии |
| Акт приёмки в промышленную эксплуатацию | ГОСТ 24.208-80 ГОСТ 24.104-85 |  |

      - Требования к приемосдаточным испытаниям СКС

        - Замеры должны проводиться электротехнической лабораторией, имеющей свидетельство о регистрации, и приборами, прошедшими проверку и имеющими соответствующие документы.

        - По результатам тестирования должны быть составлены протоколы измерений параметров и показателей. В случае соответствия измеренных параметров и показателей требуемым, Исполнитель направляет Заказчику на рассмотрение и подписание Акт о вводе СКС в промышленную эксплуатацию с прилагаемыми протоколами измерений.

        - Перечень испытаний СКС:

| Виды испытаний | Оцениваемые показатели |
| --- | --- |
| Инспектирование | Соответствие созданной СКС следующим требованиям: - рабочая документация является комплектной; - при монтаже не было допущено чрезмерное изгибание кабеля; - потенциальные источники электромагнитных помех для медных проводок учитывались; - заполнение кабельных каналов соответствует нормам; - кабель уложен, а оболочка кабеля удалена при заделке в кросс или розетку строго в соответствии с требованиями фирмы-производителя СКС; - провода заделаны прочно, с минимальным искажением формы пар медных жил; - центры коммутации подготовлены к работе, удалены обрезки кабелей, неиспользованные материалы; - шкафы и кроссы закреплены в соответствии со схемами размещения кроссового оборудования; - трассы прокладки лотков и коробов выполнены в соответствии со схемами прокладки; - розетки и кроссы промаркированы. |
| Испытания линий СКС на основе медного кабеля. Для испытания должны использоваться переносные приборы, соответствующие спецификациям TIA и IEC по классу точности: - СКС категорий 3, 4, 5, 5Е – приборы класса IIE; - СКС категорий 3, 4, 5, 5Е, 6 – приборы класса III. Для проведения испытаний должен применяться прибор, прошедший калибровку и имеющий гарантию производителя на соответствие погрешностей измерения предельно допустимым. Прибор должен проводить испытание линии в двух направлениях и генерировать отчет, содержащий все необходимые данные | Тестируемые параметры кабельной линии категории 5Е согласно стандарту TIA-568-A.5: - правильность подключения кабелей к разъемам (Wire Map); - длина линии (Length); - затухание (Attenuation); - перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT); - суммарные перекрестные помехи на ближнем конце (PSNEXT); - перекрестные помехи на дальнем конце (ELFEXT); - суммарные перекрестные помехи на дальнем конце (PSELFEXT); - задержка распространения сигнала (Propagation Delay); - разброс задержек распространения (Delay Skew); - возвратные потери (Return Loss). |
| Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | Сопротивление изоляции не должно быть ниже 0,5МОм. |
| Проверка цепи фаза-нуль | Сила тока короткого замыкания должна более, чем на 10% превышать величину уставки аппарата, защищающего данную линию. |

  - Требования к Работам по актуализации технической и рабочей документации

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Актуализировать рабочую документацию 03-10 | шт. | 1 |
|  | Актуализировать техническую документацию 0428-09/П-ЭП.ПЗ | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - Актуализировать рабочую документацию 03-10 в разделах СКС и выделенного электропитания.

      - Актуализировать техническую документацию 0428-09/П-ЭП.ПЗ в разделах:

        - 4.1 Сеть передачи данных ЕДДС

        - 4.2 Учрежденческо-производственная АТС

        - 4.4 Базовые ИТ службы

        - 4.5 Вычислительная инфраструктура

        - 4.6 Инженерные системы узла связи

        - 4.7 Структурированная кабельная система

  - Требования к Работам по созданию исполнительной и эксплуатационной документации

    - Требования к наименованию и объёму работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать исполнительную документацию СКС | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию инженерных систем | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию сети передачи данных | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию вычислительной инфраструктуры | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию базовых ИТ служб | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию УПАТС | шт. | 1 |
|  | Разработать эксплуатационную документацию диспетчерского зала | шт. | 1 |

    - Требования к качеству работ

      - Должна быть разработана исполнительная документация в следующем объёме:

| Код докум. | Наименование документа | ГОСТ, руководящие документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 | Пояснительная записка | СНиП 11-01-95; ГОСТ 21.101-97 СПДС; ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС |  |

      - Должна быть разработана эксплуатационная документация и составлены следующие документы в следующем объёме:

| Код докум. | Наименование документа | ГОСТ, руководящие документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | ГОСТ 2.601-95 |  |
| ПС | Паспорт | ГОСТ 2.601-95 РД 50-34.698-90 |  |
| П8 | Описание настроек технических средств | РД 50-34.698-90 | Привести настройки всего активного оборудования, серверного оборудования и программного обеспечения |

- Требования к гарантии качества Работ

  - Период предоставления гарантии качества Работ (далее – гарантийный период) начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ, длительность гарантийного периода составляет не менее 2-х месяцев.

  - Исполнитель в течение гарантийного периода за свой счёт осуществляет гарантийное обслуживание компонентов переданного в эксплуатацию КТС, включая устранение обнаруженных недостатков монтажа и пуско-наладки, установку бесплатных обновлений программного обеспечения, устранение обнаруженных недостатков проектных решений и разработанной Исполнителем документации.

  - Исполнитель в течение гарантийного периода за свой счёт обеспечивает функционирование СПД с характеристиками не хуже:

| № | Объект, услуга | Скорость подключения, не менее Мбит/сек. | Объем входящих / исходящих данных, не менее КБайт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЦ ЕДДС, Чкалова, 52 | 10 | 20000 / без лимита |
|  | Пермская городская служба спасения (ПГСС), Героев Хасана, 31 | 1 | 3000/ без лимита |
|  | Департамент общественной безопасности, Администрация Перми (ДОБ), Ленина, 23 | 10 | 3000/ без лимита |
|  | ЦУКС МЧС РФ по Пермскому краю, Большевистская, 53а | 10 | 1000/ без лимита |
|  | Дежурно диспетчерская служба 01 (телефон 01), Белинского, 52 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | ГУВД по Пермскому краю, Комсомольский проспект, 74 | 10 | 1000/ без лимита |
|  | Городская станция скорой помощи (телефон 03), Попова, 54 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Центральная диспетчерская служба ЖКХ (телефон 057), Большевистская, 63 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Газовая служба УралГазСервис (телефон 04), Уральская, 104 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Новогор – Прикамье, Фрезеровщиков, 50 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Пермские тепловые сети (ПТС), Полины Осипенко, 41а | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Пермские городские электросети (ПГЭС), Камчатовская, 26 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | ПермГазЭнергоСервис (ПГЭС), Героев Хасана, 105 | 1 | 1000/ без лимита |
|  | Пермская сетевая компания (ПСК), Дзержинского, 25 | 1 | 1000/ без лимита |

  - Исполнитель в течение гарантийного периода за свой счёт обеспечивает функционирование УПАТС с характеристиками не хуже:

| № | Объект, услуга |
| --- | --- |
|  | Организация доставки 2 Мбит цифрового потока до ИЦ ЕДДС с использованием прямых проводов ОАО "Уралсвязьинформ" |
|  | Предоставление одного 2 Мбит/с порта доступа с использованием сигнализации PRI на оборудовании ОАО "Уралсвязьинформ" |

  - Все изменения, вносимые Исполнителем в готовый продукт в результате гарантийного обслуживания, отражаются Исполнителем в разработанной согласно Техническому заданию документации за свой счёт.

- Состав вновь поставляемого КТС

  - КТС для создания ИТ инфраструктуры ИЦ ЕДДС включает следующие основные части:

    - КТС структурированной кабельной системы;

    - КТС инженерных систем;

    - КТС сети передачи данных;

    - КТС вычислительной инфраструктуры;

    - КТС для модернизации УПАТС;

    - КТС диспетчерского зала.

  - Требования к поставке КТС структурированной кабельной системы

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/10429 или «эквивалент» | Кабельный канал 50 х 105, DLP, бел., с крышкой 65мм, м | Размер 50 х 105 мм, цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 80 |
|  | L/10700 или «эквивалент» | Заглушка для 105x50, шт. | размер 105x50, цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 16 |
|  | L/10801 или «эквивалент» | Накладка для стыка крышки, шт. | Накладка для стыка крышки, цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 40 |
|  | L/10582 или «эквивалент» | Перегородка простая, м | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 76 |
|  | L/10696 или «эквивалент» | Накладка на стык профиля, шт. | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 40 |
|  | L/10961 или «эквивалент» | Суппорт Mosaic на 6 мод., 65мм, шт. | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 10 |
|  | L/10605 или «эквивалент» | Угол внутренний для 50x105, шт. | Размер 50х105 мм, цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 11 |
|  | L/10786 или «эквивалент» | Угол плоский для 50x105, шт. | Размер 50х105 мм, цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 11 |
|  | L/10921 или «эквивалент» | Суппорт Mosaic на 2 мод., 65мм, шт. | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 17 |
|  | N-423.540 или «эквивалент» | Лицевая розет. панель Mosaic для 2 мод. RJ45 snap-in, белая, со шторками, Nexans или «эквивалент», шт. | Лицевая розет. панель Mosaic для 2 мод. RJ45, цвет белый RAL 9003 | 23 |
|  | N-420.550 или «эквивалент» | Модуль RJ-45, кат.5e, тип Snap-In EVO UTP, Nexans, Lanmark, или «эквивалент», шт. | Модуль RJ-45, кат.5e, тип Snap-In EVO UTP | 94 |
|  | N-521.663 или «эквивалент» | Патч-панель 19" на 24 модуля Snap-In., Nexans, выдвижная, 1U, пустая или «эквивалент», шт. | Патч-панель 19" на 24 модуля Snap-In., выдвижная, 1U | 2 |
|  | N101.213EO или «эквивалент» | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 2м, оранж., Nexans или «эквивалент», шт. | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 2м, оранж., | 88 |
|  | N101.213FO или «эквивалент» | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 3м, оранж., Nexans или «эквивалент», шт. | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 3м, оранж | 23 |
|  | N101.213CO или «эквивалент» | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 1м, оранж., Nexans или «эквивалент», шт. | Шнур гибкий LANmark-5, RJ45-RJ45, кат.5е, неэкранир., LSZH, 1м, оранж., | 20 |
|  | EX02-150 или «эквивалент» | Коммутац.шнур, патч-корд, UTP кат.5e , 5м, шт. | Коммутац.шнур, патч-корд, UTP кат.5e , 5м | 20 |
|  | N-100.507 или «эквивалент» | Кабель UTP, 4 пары, кат.5e, LANmark-5e, 155MHz, LSZH, Nexans или «эквивалент», м | Тип UTP, 4 пары, кат.5e, LANmark-5e, оболочка LSZH, проводник диаметром не менее 0,5 мм, Кабель должен тестироваться и специфицироваться до 350 МГц и иметь гарантированную полосу пропускания до частоты 155 МГц | 1600 |
|  | LA8 или «эквивалент» | Забивной анкер LA8, L=30mm, шт. | Забивной анкер под шпильку М8, L=30mm | 5 |
|  | FL nut M8 или «эквивалент» | Гайка с фланцем для шпильки М8, шт. | Гайка с фланцем для шпильки М8 | 5 |
|  | L/30714 или «эквивалент» | Заглушка для блока колонн, шт. | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 12 |
|  | L/30707 или «эквивалент» | Колонна 4 секции напольная распорная пол-потолок, шт. | Колонна 4 секции напольная распорная пол-потолок, 3,9 м | 3 |
|  | L/30713 или «эквивалент» | Блок колонн, м | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 4 |
|  | L/10942 или «эквивалент» | Суппорт Mosaic на 4 мод., 85мм, шт. | цвет белый RAL 9003, материал ПВХ-М1 | 12 |
|  | VS8ZP или «эквивалент» | Шпилька М8Х1000, оцинкованная, шт. | Шпилька М8Х1000 | 5 |
|  | L/74132 или «эквивалент» | Розетка 2P+T с защитой, красная, шт. | Розетка 2P+T с защитой, красная | 48 |
|  | L/50299 или «эквивалент» | Ключ на эл. вилку для L/74132, шт. | Ключ на эл. вилку | 48 |
|  | FPFC или «эквивалент» | Винт с шайбой и гайкой для оборудования, шт. | Винт с шайбой и гайкой для оборудования | 50 |
|  | CM-1U-ML-COV или «эквивалент» | Организатор кабельный 19", 1U, метал., с крышкой, Hyperline или «эквивалент», шт. | Организатор кабельный 19", 1U, метал., с крышкой | 12 |
|  | D13-8H или «эквивалент» | Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З, гнездо под шнур, ЦМО или «эквивалент», шт. | Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З | 2 |
|  | AW5120 или «эквивалент» | Кабель питания с зазем. (Европа) 3 м, шт. | Кабель питания с зазем. (Европа) 3 м | 2 |
|  | L/03387 или «эквивалент» | Автовыключатель 1 полюсный 220/380 20A, шт. | Автовыключатель 1 полюсный 220/380 20A | 7 |
|  | L/03390 или «эквивалент» | Автовыключатель 1 полюсный 220/380 40A, шт. | Автовыключатель 1 полюсный 220/380 40A | 1 |
|  | L/03457 или «эквивалент» | Автовыключатель 3 полюсный 220/380 63А, шт. | Автовыключатель 3 полюсный 220/380 63А | 1 |
|  | L/03453 или «эквивалент» | Автовыключатель 3 полюсный 220/380 25А, шт. | Автовыключатель 3 полюсный 220/380 25А | 1 |
|  | L/01332 или «эквивалент» | Дверь белая для шкафа 2х12 (L/01312), Экинокс или «эквивалент», шт. | Дверь белая для шкафа 2х12 | 1 |
|  | L/01312 или «эквивалент» | Шкаф силовой 2 ряда 13 мод., 360x250x99,IP30,с 2 клемникоми, Экинокс или «эквивалент», шт. | Шкаф силовой 2 ряда 13 мод., 360x250x99,IP30 | 1 |
|  | ВВГнг-LS 3*6 или «эквивалент» | Кабель силовой ВВГнг LS 3*6мм, м | Кабель силовой ВВГнг LS 3*6мм | 20 |
|  | L/04942 или «эквивалент» | Шина фазная для автоматов 3-полюсная, 12 модулей, шт. | Шина фазная для автоматов 3-полюсная, 12 модулей | 2 |
|  | L/01651 или «эквивалент» | Заглушка для шкафов 1шт =24 модуля DIN (Цвет:RAL9010) , шт. | Заглушка для шкафов 1шт =24 модуля DIN. Цвет:RAL9010 | 2 |
|  | L/01341 или «эквивалент» | Дверь белая для шкафа 1х12 (L/01311), Экинокс или «эквивалент», шт. | Дверь белая для шкафа 1х12 | 1 |
|  | L/01311 или «эквивалент» | Шкаф силовой 1 ряд 13 мод., 235x250x99,IP30,с 2 клемниками, Экинокс или «эквивалент», шт. | Шкаф силовой 1 ряд 13 мод., 235x250x99,IP30 | 1 |
|  | ВВГнг-LS 3*2,5 или «эквивалент» | Кабель силовой ВВГнг LS 3*2,5мм, м | Кабель силовой ВВГнг LS 3*2,5мм | 400 |
|  | L/34213 или «эквивалент» | Клеммный блок, 12 элементов, 32А, 10мм, черный, шт. | Клеммный блок, 12 элементов, 32А, 10мм, черный | 12 |
|  | L/92104 или «эквивалент» | Коробка разводная, 60х60х45мм, Плексо (IP-55), квадратная, шт. | Коробка разводная, 60х60х45мм, IP-55, квадратная | 14 |
|  | HC-2 или «эквивалент» | Площадка под винт для крепления стяжек 23x16 мм (пак 100 шт), шт. | Площадка под винт для крепления стяжек 23x16 мм | 8 |
|  | CV-250 или «эквивалент» | Стяжка нейлон. неоткрыв. 250 мм (пак 100 шт), шт. | Стяжка нейлон. неоткрыв. 250 мм | 10 |
|  | DEFEM 1149102 или «эквивалент» | Проволочный лоток 220x60 mm, оцинковано-хромированный(для помещений) (2.5 м), шт. | Проволочный лоток 220x60 mm, оцинковано-хромированный, длина 2,5м, толщина проволоки 3,5 мм. нагрузку – 15 кг/погонный м. | 12 |
|  | DEFEM 1149154 или «эквивалент» | Пластина для соединения лотка B1, оцинкованная, шт. | Пластина для соединения лотка B1, оцинкованная | 24 |
|  | DEFEM 1149155 или «эквивалент» | Пластина для соединения лотка B2, оцинкованная, шт. | Пластина для соединения лотка B2, оцинкованная | 24 |
|  | DEFEM 1149184 или «эквивалент» | Болт M6x25 и гайка, оцинкованные, шт. | Болт M6x25 и гайка, оцинкованные | 72 |
|  | DEFEM 1149117 или «эквивалент» | Кронштейн B39/120-220, оцинкованный, шт. | Кронштейн B39/120-220, оцинкованный | 30 |

  - Требования к поставке КТС инженерных систем

    - Поставляемый КТС инженерных систем должен включать:

      - Монтажные шкафы для размещения оборудования;

      - Систему мониторинга параметров окружающей среды и доступа;

      - Систему энергоснабжения;

    - Требования к поставке КТС монтажных шкафов для размещения оборудования

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шкаф сетевой Universal Line или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | CKR42U88 или «эквивалент» | Шкаф сетевой Universal Line 42U 800x800mm или «эквивалент» | Шкаф с характеристиками не хуже: - Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками; - нагрузка не менее 600кг; - не менее 2 пар вертикальных 19” направляющих; - габариты (В,Ш,Г): не более 2000 х 800 х 800 мм. | 1 |
|  | M44 SBR80 или «эквивалент» | Полка стационарная до 50 кг для шкафов гл. 800mm перфорированная | Полка с характеристиками не хуже: - 19" полка с не менее 4 точек крепления; - ширина: 465мм; - глубина: 525мм; - высота: 25 мм; - максимальная нагрузка не менее 50кг; - совместимость со шкаф сетевой Universal Line 42U 800x800mm или «эквивалент». | 2 |
|  | M44 HV4F T или «эквивалент» | Модуль вентиляторный 4 эл. с термостатом. -для шкафов EcoLine, Proline, Euroline или «эквивалент» | Модуль вентиляторный с характеристиками не хуже: - Ширина:440мм; - глубина:400мм; - высота:40мм; - выключатель on/off; - совместимость со шкаф сетевой Universal Line 42U 800x800mm или «эквивалент». | 1 |
|  | M44 PEB01 или «эквивалент» | Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной | Комплект проводов заземления с характеристиками не хуже: - Набор для заземления деталей шкафов и стоек состоит из не менее 7 проводников с клеммами под винт М4 и медной эквипотенциальной шины; - совместимость со шкаф сетевой Universal Line 42U 800x800mm или «эквивалент». | 1 |
|  | KFS 6X15 или «эквивалент» | Набор винт-шайба-гайка M6 20шт | Набор винт шайба гайка с характеристиками не хуже: - В комплекте не менее 20 шт.; - материал: металл высококачественный; - совместимость со шкаф сетевой Universal Line 42U 800x800mm или «эквивалент». | 5 |
|  |  | Шкаф серверный Estap или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | SRV42U или «эквивалент» | Шкаф напольный Estap 19"" ServerMax 42U 600x2100х1000 mm или «эквивалент» | Шкаф напольный с характеристиками не хуже: - Шкаф с передней, задней дверями и съемными боковыми стенками; - нагрузка не менее 800 кг; - не менее 2 пар вертикальных 19" направляющих; - кабель-вводы: не менее 3 в полу, не менее 1 щеточный на задней стенке в верхней или нижней частях; - перфорированный пол; - комплект регулируемых опор; - дополнительные выдвижные опоры; - габариты (В,Ш,Г): не более 2100 х 600 х 1000 мм. | 1 |
|  | M44 PEB01 или «эквивалент» | Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной | Комплект проводов заземления с характеристиками не хуже: - Набор для заземления деталей шкафов и стоек состоит из не менее 7 проводников с клеммами под винт М4 и медной эквипотенциальной шины; - совместимость со шкаф напольный Estap 19"" ServerMax 42U 600x2100х1000 mm или «эквивалент». | 1 |
|  | KFS 6X15 или «эквивалент» | Набор винт-шайба-гайка M6 20шт | Набор винт шайба гайка с характеристиками не хуже: - В комплекте не менее 20 шт.; - материал: металл высококачественный; - совместимость со шкаф напольный Estap 19"" ServerMax 42U 600x2100х1000 mm или «эквивалент». | 5 |
|  | M55SR720 или «эквивалент» | Полка стационарная до 100 кг 720mm для шкафов ServerMax или «эквивалент» | Полка с характеристиками не хуже: - 19" полка с не менее 4 точек крепления; - глубина:1000мм; - максимальная нагрузка: не менее 100кг; - совместимость со шкаф напольный Estap 19"" ServerMax 42U 600x2100х1000 mm или «эквивалент». | 1 |
|  | AF616A или «эквивалент» | Консольный переключатель Server console switch 0x2x8 | Консольный переключатель с характеристиками не хуже: - Число портов сервера (с 1 коммутатором KVM): не менее 8; - поддержка технологий On-Screen Display (OSD); - максимальное видео разрешение не менее 1600 x 1200; - поддержка следующих типов серверного подключения: PS/2, USB, VT 100 serial console, BladeSystems через фронтальный разъем диагностики; - ширина: не более 43,8 см; - глубина: не более 16,51 см; - высота: не более 4,36 см; - вес без упаковки: не более 2,04 кг. - Совместимость с оборудованием HP ProLiant Server. | 1 |
|  | 336047-B21 или «эквивалент» | Переходник USB для консольного переключателя USB KVM Console Interface Adapter (single pack) | Переходник с характеристиками не хуже: - Совместимость: для серверных консольных переключателей; - назначение: переходник для сервера/внешний; - дополнительная информация: коннектор справа: не менее 1 x Тип A • M • USB (сервер) - не менее 1 x HD-15 • M • VGA (сервер), - коннектор слева: не менее 1 x RJ-45 • M • клавиатура / видео / мышь (КВМ концентратор); - совместимость с консольный переключатель Server console switch 0x2x8. | 4 |
|  | 262588-B21 или «эквивалент» | Переходник VT 100 serial console для консольного переключателя IP/KVM (CAT5 based) Console Interface adapter (single pack) | Переходник с характеристиками не хуже: - назначение: адаптер для сервера / передача данных; - дополнительная информация: не менее 2 x 6-штырьковый мини DIN • M • клавиатура / мышь – не менее 1 x HD-15 • M • VGA; - совместимость с консольный переключатель Server console switch 0x2x8 | 1 |
|  | E1720NR или «эквивалент» | Монитор 17" Samsung E1720NR (LASB) TFT 1280x1024, 5ms, DC 50,000:1 (1000:1), 250кд/кв.м или «эквивалент» | Монитор с характеристиками не хуже: - Диагональ не менее 17" (не менее 43.2 см); - профили коррекции изображения MagicBright 3; - яркость LCD-матрицы: не менее 250 кд/м2; - контрастность LCD-матрицы: не менее 1000:1 - статическая, не менее 50000:1 – динамическая; - время отклика: не менее 5 мс; - формат LCD-матрицы: 5:4; разрешение LCD-матрицы: не менее 1280 x 1024; - угол обзора LCD-матрицы: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали при CR>10; - интерфейс: VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - регулировка положения экрана: наклон; - блок питания монитора: встроенный; - крепление монитора к стене: VESA 75x75 мм; - потребление энергии: не более 20 Вт, в режиме ожидания – не более 0.3 Вт; - ширина: не более 373,5мм; - высота: не более 395,9мм; - глубина: не более 179,8 мм; - вес не более 3,5 кг. | 1 |
|  | GKB-06X или «эквивалент» | Клавиатура Genius KB-06X/XE PS/2, или «эквивалент» | Клавиатура с характеристиками не хуже: - Тип: мембранная клавиатура для ПК; - разъем PS/2; - раскладка клавиатуры: QWERTY; - кнопки: выключение электропитания, режим ожидания (сниженного энергопотребления), пробуждение; - поддержка ОС: Windows XP/Me/2000/98; - размеры: без опоры для рук – не более 443 x 145 x 24 мм, с опорой – не более 443 x 209 x 24 мм. | 1 |
|  | Mpadrag или «эквивалент» | Коврик для мыши мягкий (ткань) | Коврик для мыши с характеристиками не хуже: - тканевый. | 1 |
|  | GNC110 или «эквивалент» | Оптическая мышь Genius NetScroll 110 Optical PS/2, или «эквивалент» | Оптическая мышь с характеристиками не хуже: - Интерфейс: USB или PS/2; - поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/2000/98SE, Mac OS; - количество кнопок: не менее 3; - оптическое разрешение (dpi): не менее 800; - улучшенный оптический датчик с разрешением не менее 800dpi; - удобный дизайн для правшей и левшей. | 1 |

    - Требования к поставке КТС системы мониторинга параметров окружающей среды и доступа

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AP9631 или «эквивалент» | Плата управления UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring & Out of Band Management | Плата управления с характеристиками не хуже: - Шифрование данных устройства; шифрование с открытым/секретным ключом не менее 2048 бит; - контроль температуры; - информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте; - способ подключения сетевого интерфейса - RJ-45 10/100 Base-T; - аутентификация – поддержка протоколов Radius; - поддержка протоколов: HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, TCP/IP, Telnet; - масса: не более 0.09 кг; - высота: 38мм; - ширина: 121мм; - глубина:114мм; - совместимость с ИБП APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V или «эквивалент»; - совместимость с ПО APC PowerChute или «эквивалент». | 1 |

    - Требования к поставке КТС системы энергоснабжения

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 8000VA или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | SURT8000RMXLI или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания с характеристиками не хуже: - Мониторинг и контроль ИБП; - автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП; - масштабируемость по времени работы от аккумуляторов; автоматический внутренний байпас; - совместимо с InfraStruXure Manager или «эквивалент»; - наличие SmartSlot; - диапазон входного напряжения при работе от сети: не менее 160 – не более 280В; - номинальное входное/выходное напряжение: 230В; - максимальная выходная мощность: не менее 6400/8000 Вт/ВА; - масса: не более 110.91 кг; - высота: не более 263мм; - ширина: не более 432 мм; - глубина: не более 663 мм; - наличие в комплекте поставки платы управления UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring (AP9619) или «эквивалент». | 1 |
|  | AP7552 или «эквивалент» | Блок розеток Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 | Блок розеток с характеристиками не хуже: - Количество выходных розеток: не менее 20 компьютерных без резервного питания, не менее 4 розетки IEC-320-C19 без резервного питания; - максимальная нагрузка: не менее 3680 ВА; - максимальный входной ток: не менее 16А; - входное напряжение230В ± не более 10%; - масса: не более 4,86 кг; - высота: не более 1619 мм; - ширина: не более 56 мм; - глубина: не более 44 мм; - совместимость с ИБП APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V или «эквивалент». | 2 |
|  | PWPCMON или «эквивалент» | Кабель питания для блока розеток c13/c14 | Кабель питания с характеристиками не хуже: - Разъёмная пара (штекер-гнездо) для подключения электрооборудования к сети питания; - трехпроводный разъем не менее 10А. | 10 |
|  |  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 2000VA или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | SURT2000RMXLI или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания с характеристиками не хуже: - Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети; - автоматический внутренний байпас; - обеспечивает подключенные нагрузки питанием от электросети в случае перегрузки или неисправности ИБП; - масштабируемость по времени работы от аккумуляторов; - позволяет быстро нарастить время работы от аккумуляторов; - совместимо с InfraStruXure Manager или «эквивалент»; - наличие SmartSlot; - диапазон входного напряжения при работе от сети: не менее 160 – не более 280В; - номинальное входное/выходное напряжение: 230В; - максимальная выходная мощность: не менее 1400/2000 Вт/ВА; - масса: не более 25 кг; - высота: не более 85 мм; - ширина: не более 432 мм; - глубина: не более 483 мм; - совместимость с платой управления UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring & Out of Band Management (AP9631) или «эквивалент» | 1 |
|  | SURT48RMXLBP или «эквивалент» | Блок батарей APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack или «эквивалент» | Блок батарей с характеристиками не хуже: - Возможность каскадного подключения; - быстроразъемные соединения, монтируемый в стойки, заменяемые пользователем батареи; - масса: не более 29,55 кг; - высота: не более 85 мм; - ширина: не более 432 мм; - глубина: не более 483 мм; - совместимость с ИБП APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V или «эквивалент». | 2 |
|  | D13-8H или «эквивалент» | Блок розеток 8шт. | Блок розеток с характеристиками не хуже: - Металлический корпус; - сетевой разъем не менее 1 шт.; - выключатель с подстветкой; - группа розеток не менее 8 шт.; - габаритные размеры не более 490х50х50 мм; - масса не более 0,95 кг. | 3 |

  - Требования к поставке КТС сети передачи данных

    - Поставляемый КТС сети передачи данных должен включать:

      - Систему ядра СПД;

      - Систему безопасности СПД.

    - Требования к поставке КТС системы ядра СПД

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS-C4948-S или «эквивалент» | Коммутатор Cisco Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s или «эквивалент» | Ethernet коммутатор с характеристиками не хуже: - Суммарная производительность не менее 96 Гбит/с; - Наличие не менее 256 Мб оперативной памяти; - Наличие не менее 64 Мб энергонезависимой памяти; - Наличие не менее 48 интерфейсов Ethernet с поддержкой и автоопределением скоростей 10, 100 и 1000 Мбит/с; - Наличие не менее 4 дополнительных слотов для медных или оптических гигабитных модулей; - Обеспечение коммутации на канальном и сетевом уровне согласно семиуровневой модели OSI; - Поддержка многоадресной передачи трафика на аппаратном уровне; - Поддержка стандартных протоколов маршрутизации; - Поддержка стандарта безопасности IEEE 802.1x; - Аппаратно реализованные листы контроля доступа по MAC, IP, а также номеру порта TCP/UDP; - Поддержка возможности агрегации не менее четырех физических интерфейсов; - Поддержка не менее 4096 виртуальных сетей (VLAN) | 1 |

    - Требования к поставке КТС системы безопасности СПД

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аппаратно-программный комплекс АПКШ «Континент» или «эквивалент» в составе: |  | 9 |
|  | HSEC-3.5-IPC25-3P-FW или «эквивалент» | АПКШ «Континент» в корпусе форм-фактора Mini-ITX 3 сетевых интерфейса, компакт-диск, ключ активации АПКШ "Континент" (на бумажном носителе) или «эквивалент» | Аппаратно программный шлюз с характеристиками не хуже: - работа с Российскими стандартами криптографии, наличие сертификатов ФСТЭК и ФСБ; - работа в публичных TCP\IP сетях, включая Internet; - реализация механизмов виртуальных частных сетей (VPN); - возможность фильтрации IP пакетов в соответствии с заданными правилами; - скрытие внутренней структуры защищаемых сетевых сегментов; - сжатие передаваемых IP пакетов; - регистрация событий, связанных с работой криптошлюза; - наличие дополнительных аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа к оборудованию криптошлюза; - контроль целостности ПО криптошлюза; - наличие средств централизованного хранения и управления ключей; - возможность работы с внешними удостоверяющими центрами; - совместимость с существующим ЦУС АПКШ «Континент». | 1 |
|  | HSEC-3.5-CM-Lic(1-10) или «эквивалент» | Опция для подключения 1 КШ к ЦУС или «эквивалент» | Опция для подключения 1 КШ к ЦУС с характеристиками не хуже: - совместимость с существующим ЦУС АПКШ Континент». | 1 |

  - Требования к поставке КТС вычислительной инфраструктуры

    - Поставляемый КТС вычислительной инфраструктуры должен включать:

      - Серверное оборудование;

      - Систему хранения данных;

      - Систему резервного копирования;

      - Оборудование рабочих мест пользователей.

    - Требования к поставке КТС серверного оборудования

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сервер СУБД HP DL380G6 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | 491324-421 или «эквивалент» | Базовый блок сервера DL380G6 E5530 (2.4GHz-8MB) Quad Core 1P, 3x2GB Base Model или «эквивалент» | Базовый блок сервера с характеристиками не хуже: - Процессор - Intel Xeon E5530 или «эквивалент» - Количество процессоров - не менее 1 - Количество ядер процессора – не менее 4 - Тактовая частота – не менее 2400 МГц - Кэш память второго уровня (L2) – не менее 1024 Кб - Кэш память третьего уровня (L3) – не менее 8096 Кб - Тепловыделение - не более 80 Вт - Чипсет - Intel 5520 или «эквивалент» - Частота системной шины – не менее 266 МГц - Объем ОП – не менее 6 Гб - Тип памяти - DDR3 1333 МГц Registered (RDIMM) - Количество разъемов памяти – не менее 18 - Сетевой контроллер – не менее 4 x 1000 Мбит/c на основе NC382i или «эквивалент» - USB – не менее 5 разъемов - RJ45 (LAN) - не менее 4 разъемов - Форм-фактор – не более 2U - Блок питания – не менее 1 х 460 Вт - Размеры (ШхВхД) – не более 445x699x86 мм - Вес – не более 20.4 кг | 1 |
|  | 492237-B21 или «эквивалент» | Процессор ProLiant DL380 G6 E5530 (2.4GHz-8MB) Quad Core Processor Option Kit или «эквивалент» | Процессор с характеристиками не хуже: - Сокет - LGA1366 - Напряжение на ядре - не менее 0.75В – не более 1.35В - Типичное тепловыделение – не более 80 Вт - Максимальная рабочая температура – не более 76 °C - Системная шина – QPI - Тактовая частота – не менее 2400 МГц - Коэффициент умножения – не менее 18 - Техпроцесс –не более 45 нм - Ядро – Gainestown или «эквивалент» - Количество ядер – не менее 4 - Объем кэша L1 – не менее 64 Кб - Объем кэша L2 – не менее 1024 Кб - Объем кэша L3 – не менее 8192 Кб - Поддержка Hyper-Threading - Инструкции - MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 - Поддержка AMD64/EM64T - Поддержка NX Bit - Поддержка Virtualization Technology | 1 |
|  | 503296-B21 или «эквивалент» | Блок питания 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit или «эквивалент» | Блок питания с характеристиками не хуже: - Мощность – не менее 460Вт - Стандарт - ATX12V 2.03 / EPS12V - PFC – активный - Система охлаждения – не менее 1 вентилятор (80 мм) - Ток по линии +3.3 В – не менее 30 A - Ток по линии +5 В – не менее 40 A - Ток по линии +12 В - не менее 132 A - Ток по линии -12 В – не менее 1 A - Ток по линии +5 В Standby – не менее2 A - Тип разъема для материнской платы -24 pin - Количество разъемов 4-pin CPU – не менее 1 - Количество разъемов 8-pin CPU – не менее 1 - Количество разъемов 4-pin IDE – не менее 6 - Количество разъемов 4-pin Floppy – не менее 2 - Защита от перенапряжения - Защита от перегрузки - Защита от короткого замыкания - Размеры (ВxШxГ) – не более 86x150x140 мм | 1 |
|  | 492620-B21 или «эквивалент» | Жесткий диск 300GB Pluggable SAS SFF DP 10K Universal Hard Drive или «эквивалент» | Жесткий диск с характеристиками не хуже: - Подключение – SAS - Среднее время доступа, чтение - не более 4 мс - Форм-фактор – 2.5" - Объем - не менее 300 Гб - Скорость вращения – не менее 10000 rpm | 6 |
|  | 500656-B21 или «эквивалент» | Память 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit | Память с характеристиками не хуже: - Тип - DDR3 - Форм-фактор - DIMM - Объем одного модуля - не менее 2 Гб - Количество модулей - не менее 1 - Тактовая частота - не менее 1 333 МГц - Поддержка ECC - Буферизованная (Registered) | 6 |
|  |  | Сервер управления ИТ инфраструктурой HP DL380G6 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | 491324-421 или «эквивалент» | Базовый блок сервера DL380G6 E5530 (2.4GHz-8MB) Quad Core 1P, 3x2GB Base Model или «эквивалент» | Базовый блок сервера с характеристиками не хуже: - Процессор - Intel Xeon E5530 или «эквивалент» - Количество процессоров - не менее 1 - Количество ядер процессора – не менее 4 - Тактовая частота – не менее 2400 МГц - Кэш память второго уровня (L2) – не менее 1024 Кб - Кэш память третьего уровня (L3) – не менее 8096 Кб - Тепловыделение - не более 80 Вт - Чипсет - Intel 5520 или «эквивалент» - Частота системной шины – не менее 266 МГц - Объем ОП – не менее 6 Гб - Тип памяти - DDR3 1333 МГц Registered (RDIMM) - Количество разъемов памяти – не менее 18 - Сетевой контроллер – не менее 4 x 1000 Мбит/c на основе NC382i или «эквивалент» - USB – не менее 5 разъемов - RJ45 (LAN) - не менее 4 разъемов - Форм-фактор – не более 2U - Блок питания – не менее 1 х 460 Вт - Размеры (ШхВхД) – не более 445x699x86 мм - Вес – не более 20.4 кг | 1 |
|  | 492620-B21 или «эквивалент» | Жесткий диск 300GB Pluggable SAS SFF DP 10K Universal Hard Drive или «эквивалент» | Жесткий диск с характеристиками не хуже: - Подключение – SAS - Среднее время доступа, чтение - не более 4 мс - Форм-фактор – 2.5" - Объем - не менее 300 Гб - Скорость вращения – не менее 10000 rpm | 2 |
|  |  | Терминальный сервер HP DL380G6 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | 491324-421 или «эквивалент» | Базовый блок сервера DL380G6 E5530 (2.4GHz-8MB) Quad Core 1P, 3x2GB Base Model или «эквивалент» | Базовый блок сервера с характеристиками не хуже: - Процессор - Intel Xeon E5530 или «эквивалент» - Количество процессоров - не менее 1 - Количество ядер процессора – не менее 4 - Тактовая частота – не менее 2400 МГц - Кэш память второго уровня (L2) – не менее 1024 Кб - Кэш память третьего уровня (L3) – не менее 8096 Кб - Тепловыделение - не более 80 Вт - Чипсет - Intel 5520 или «эквивалент» - Частота системной шины – не менее 266 МГц - Объем ОП – не менее 6 Гб - Тип памяти - DDR3 1333 МГц Registered (RDIMM) - Количество разъемов памяти – не менее 18 - Сетевой контроллер – не менее 4 x 1000 Мбит/c на основе NC382i или «эквивалент» - USB – не менее 5 разъемов - RJ45 (LAN) - не менее 4 разъемов - Форм-фактор – не более 2U - Блок питания – не менее 1 х 460 Вт - Размеры (ШхВхД) – не более 445x699x86 мм - Вес – не более 20.4 кг | 1 |
|  | 492237-B21 или «эквивалент» | Процессор ProLiant DL380 G6 E5530 (2.4GHz-8MB) Quad Core Processor Option Kit или «эквивалент» | Процессор с характеристиками не хуже: - Сокет - LGA1366 - Напряжение на ядре - не менее 0.75В – не более 1.35В - Типичное тепловыделение – не более 80 Вт - Максимальная рабочая температура – не более 76 °C - Системная шина – QPI - Тактовая частота – не менее 2400 МГц - Коэффициент умножения – не менее 18 - Техпроцесс –не более 45 нм - Ядро – Gainestown или «эквивалент» - Количество ядер – не менее 4 - Объем кэша L1 – не менее 64 Кб - Объем кэша L2 – не менее 1024 Кб - Объем кэша L3 – не менее 8192 Кб - Поддержка Hyper-Threading - Инструкции - MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 - Поддержка AMD64/EM64T - Поддержка NX Bit - Поддержка Virtualization Technology | 1 |
|  | 503296-B21 или «эквивалент» | Блок питания 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit или «эквивалент» | Блок питания с характеристиками не хуже: - Мощность – не менее 460Вт - Стандарт - ATX12V 2.03 / EPS12V - PFC – активный - Система охлаждения – не менее 1 вентилятор (80 мм) - Ток по линии +3.3 В – не менее 30 A - Ток по линии +5 В – не менее 40 A - Ток по линии +12 В - не менее 132 A - Ток по линии -12 В – не менее 1 A - Ток по линии +5 В Standby – не менее2 A - Тип разъема для материнской платы -24 pin - Количество разъемов 4-pin CPU – не менее 1 - Количество разъемов 8-pin CPU – не менее 1 - Количество разъемов 4-pin IDE – не менее 6 - Количество разъемов 4-pin Floppy – не менее 2 - Защита от перенапряжения - Защита от перегрузки - Защита от короткого замыкания - Размеры (ВxШxГ) – не более 86x150x140 мм | 1 |
|  | 492620-B21 или «эквивалент» | Жесткий диск 300GB Pluggable SAS SFF DP 10K Universal Hard Drive или «эквивалент» | Жесткий диск с характеристиками не хуже: - Подключение – SAS - Среднее время доступа, чтение - не более 4 мс - Форм-фактор – 2.5" - Объем - не менее 300 Гб - Скорость вращения – не менее 10000 rpm | 6 |
|  | 500656-B21 или «эквивалент» | Память 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit | Память с характеристиками не хуже: - Тип - DDR3 - Форм-фактор - DIMM - Объем одного модуля - не менее 2 Гб - Количество модулей - не менее 1 - Тактовая частота - не менее 1 333 МГц - Поддержка ECC - Буферизованная (Registered) | 6 |
|  | P73-04842 in pack или «эквивалент» | Лицензия Windows Svr Std 2008 R2 64Bit x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt или «эквивалент» | Лицензия с характеристиками не хуже: - Операционная система Windows Server 2008 R2 или «эквивалент» создана на основе сервера Windows Server 2008 или «эквивалент» - Носитель - DVD-ROM - Тип лицензии -не менее 1 сервер (с не менее 4 процессорами) и не менее 5 клиентских лицензий на подключение - Язык операционной системы - русский - 64-битная версия - Габариты - 14x19x1.5 мм | 3 |
|  | 6VC-01235 или «эквивалент» | Лицензия WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP A Gov DvcCAL или «эквивалент» | Лицензия с характеристиками не хуже: - Windows Terminal Server или «эквивалент»— сервер терминалов, входящий в состав Windows Server 2008 или «эквивалент». - Terminal Server Device CAL приобретается для расширения количества компьютеров, подключаемых к серверу терминалов. Позволяет с одного устройства, используемого любым пользователем, работать в режиме сеансов Windows или «эквивалент» с любым из серверов. - Язык операционной системы - русский | 10 |

    - Требования к поставке КТС системы хранения данных

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система хранения данных HP MSA 70 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | AG768AM или «эквивалент» | Базовый комплект MSA60 Promo Starter Kit (incl. 1xMSA60 Enclosure, 1xSmartArray P800 SAS Controller, 1xMini SAS 6m cable kit) или «эквивалент» | Базовый комплект с характеристиками не хуже: - В комплекте: не менее 1 базового корпуса MSA60 Enclosure (18408-B21) или «эквивалент», не менее 1 контроллера SmartArray P800 SAS Controller (381513-B21) или «эквивалент», не менее 1 кабеля Mini SAS 6 м. - Количество поддерживаемых дисков – не менее 12 - Возможности модернизации - поддержка каскадирования 1+3 с одним портом x4 SAS - Интерфейс массива – не менее 3 Гб/с SAS - Поддержка дисков: Двухпортовый диск LFF SAS 72 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Однопортовый диск LFF SAS 72 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF SAS 146 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Однопортовый диск LFF SAS 146 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF SAS 300 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Однопортовый диск LFF SAS 300 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF SAS 450 ГБ, 3G, 15000 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 750 ГБ, 7200 об./мин; Двухпортовый диск LFF MDL SAS 1 ТБ, 7200 об./мин; LFF MDL SATA 250 ГБ, 3G, 7200 об./мин; LFF MDL SATA 500 ГБ, 3G, 7200 об./мин; LFF MDL SATA 750 ГБ, 3G, 7200 об./мин; LFF MDL SATA 1 ТБ, 3G, 7200 об./мин; - Форм-фактор - не более 2U - Размер без упаковки (Ш x Г x В) – не более 59,69 x 40,01 x 89,54 см - Вес без упаковки – не более 26,76 кг - Совместимость с Systems Insight Manager | 1 |
|  | 416127-B21 или «эквивалент» | Жесткий диск 300GB Pluggable SAS LFF DP 15K Universal Hard Drive или «эквивалент» | Жесткий диск с характеристиками не хуже: - Интерфейс жесткого диска - SAS - Размер жесткого диска, Гб – не менее 300 - Скорость передачи данных, МБит/с – не менее 300 - Скорость вращения жесткого диска, об/мин - не менее 15000 - Среднее время доступа, чтение, мс – не более 3.5 - Размеры, вес - не более 3,5" - Совместимость с MSA60 Enclosure (18408-B21) или «эквивалент» | 12 |

    - Требования к поставке КТС системы резервного копирования

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ленточная библиотека HP MSL2024 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | AK378A или «эквивалент» | Ленточная библиотека MSL2024 1 LTO-4 Ultrium 1760 SAS Drive Library или «эквивалент» | Ленточная библиотека с характеристиками не хуже: - Комплект поставки - шнур питания US, C13, 10 A, 1,83 м; Шнур питания PDU, C13/C14, 10 A, 2,5 м; Один кабель RJ-45 Ethernet; Оборудование для монтажа в стойку; Комплект документации, включающей руководство пользователя и сервисное руководство (на CD-диске) и плакат по началу работы - Производительность (пиковая скорость обмена данными) - исходная: не менее 80 Мбит/с; при сжатии: не менее 160 Мбит/с - Среднее время наработки на отказ – не менее 100 000 часов (на основе 1 млн. смен накопителей до отказа, MSBF) - Интерфейс SCSI – не менее 3 Гбита/с SAS - Тип шасси – не более 2U для установки в стойку - Объём сжимаемых данных – не менее 38,4 Тб - Собственная ёмкость – не менее 19,2 Тб - Тип монтажа - 1 комплект для установки в стойку (для использования со стойками серий HP 10000, 9000, 5000 или System/E) - Тип накопителя - LTO-4 Ultrium 1760 или «эквивалент» - Разъём модуля ввода-вывода - разъем Mini-SAS; (не менее 1) Разъём RJ-45 (размещён сзади); (не менее 1) порт USB (только для диагностики; размещён сзади) - Вес – не более 14,9 кг - Размеры (Ш x Г x В) – не более 48 x 80,6 x 8,7 см | 1 |
|  | C7974A или «эквивалент» | Ленточный картридж Ultrium 4 1.6TB RW Data Cartrige или «эквивалент» | Ленточный картридж с характеристиками не хуже: - Технология записи - LTO Ultrium 4 или «эквивалент» - Количество на упаковку – не менее 1 - Емкость хранения - не менее 1.6 TB; Compressed 2:1; Supported - Цвет продукта – Зеленый - Длина ленты – не менее 820 м - Ширина ленты – не более 12.65 mm - Толщина ленты – не более 6,6 мкм - Магнитная коэрцитивная сила - не менее 2600 – не более 2750 Э - Формат носителя - Re-Writable - Размер без упаковки (Ш x Г x В) – не более 11,1 x 11,3 x 2,79 см - Вес без упаковки – не более 0,28 кг | 25 |
|  | 416096-B21 или «эквивалент» | Контроллер SC44Ge Host Bus Adapter или «эквивалент» | Контроллер с характеристиками не хуже: - Производительность порта – не менее 4 Гбит/с - Каналы – не менее 1. - Тип слота - PCIe – Fibre channel - Совместимые операционные системы - Windows 2003 и Windows Server 2003 (x86 и 64-разрядная Extended); Windows 2008 и Windows Server 2008 (x86 и 64-разрядная Extended); Red Hat Linux 4 & 5 (x86, AMD64, EM64T); SUSE Linux Enterprise Server 10 и 11 (x86, AMD64, EM64T); VMware v2.x и более поздняя версия; Solaris 10 (x86) (только 1142SR, 1242SR, 2242SR). За сведениями о поддержке операционной системы для конкретного продукта обращайтесь в компанию HP или к авторизованному реселлеру. - Поддерживаемые серверы - Платформы HP ProLiant ML и DL; Платформы HP Integrity (только 1242SR, 1142SR, 2142SR, 2242SR). - Платформы массивов -EVA3000, EVA5000 (только 1242SR, 1142SR, 2142SR, 2242SR); EVA4000/4100/4400, EVA6000/6100, EVA8000/8100; MSA1000, MSA1500 (только 1242SR, 1142SR, 2142SR, 2242SR); MSA2xxxfc; дисковые массивы XP (только 1242SR, 1142SR, 2142SR, 2242SR); EVA6400, EVA8400 (только 1242SR, 1142SR, 2142SR, 2242SR). | 1 |
|  | Q2009A или «эквивалент» | Наклейки Ultrium 4 RW Bar Code Label Pack или «эквивалент» | Наклейки с характеристиками не хуже: - Размер без упаковки (Ш x Г x В) – не более 28.45 x 0.51 x 22.61 cm - Вес без упаковки – не более 0.11 kg - Комплектация - (не менее 100) data labels and (не менее 10) cleaning labels | 1 |
|  | C7978A или «эквивалент» | Чистящий картридж Ultrium Universal Cleaning Cartridge или «эквивалент» | Чистящий картридж с характеристиками не хуже: - Цвет продукта – Оранжевый - Длина ленты – не менее 319 м - Толщина ленты – не более 8,9 мкм - Тип полимерной основы магнитной ленты – Полиэтиленнафталат - Размер без упаковки (Ш x Г x В) – не более 11,3 x 11,02 x 2,79 см - Вес без упаковки – не более 0,23 кг | 1 |
|  | AN975A или «эквивалент» | Кабель 2m Ext Mini-SAS to 4x1 Mini-SAS Cable или «эквивалент» | Кабель с характеристиками не хуже: - Совместимость - AK378A,AH559A,AK380A,AH560A,AK382A, 462828-B21 - Назначение - Кабель для HP StorageWorks или «эквивалент» - Дополнительная информация - Mini-SAS к 4x1 Mini-SAS - Размеры – не менее 2 м | 1 |
|  | B6961BA или «эквивалент» | Опция HP Data Prot Stater Pack Windows LTU или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Минимальные системные требования - Broad coverage of HP-UX, Windows, Solaris, Tru64, OpenVMS, NetWare, Linux, AIX, and other operating environments; HP StorageWorks XP/EVA, and EMC Symmetrix disk array support for ZDB/IR; Backup to disk supports any storage that the server's operating system supports; HP StorageWorks Tape libraries, StorageTek, ADIC, IBM. Широкий охват HP-UX, Windows, Solaris, Tru64, OpenVMS, NetWare, Linux, AIX и других операционных средах; HP StorageWorks XP / EVA и EMC Symmetrix дискового массива поддержку ZDB / IR; Резервное копирование на диск поддерживает любые хранения, Операционная система сервера поддерживает; HP StorageWorks Ленточные библиотеки, StorageTek, ADIC, IBM. - Размеры Ш х Г х В - не более 22.23 x 0.64 x 14.29 cm - Вес - не более 60 г - Поддерживаемые браузеры - Netscape Navigator 4.7.x, Netscape 7.x , Mozilla 1.7 and Microsoft Internet Explorer 6.0 or later. Netscape Navigator 4.7.x, Netscape 7.x, Mozilla 1.7 и Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии. | 1 |
|  | B6965BA или «эквивалент» | Опция HP Data Prot On-line Backup Windows LTU или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Совместимо с HP Data Prot Stater Pack Windows LTU или «эквивалент | 1 |
|  | HA106A1 или «эквивалент» | Опция HP 1y SW Supp или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Совместимо с HP Data Prot Stater Pack Windows LTU или «эквивалент | 1 |
|  | HA106A1 7RH или «эквивалент» | Опция HP SW 7RH Supp или «эквивалент» | Лицензия с характеристиками не хуже: - Совместимо с HP Data Prot Stater Pack Windows LTU или «эквивалент | 1 |
|  | HA106A1 7TU или «эквивалент» | Опция HP SW 7TU Supp или «эквивалент» | Лицензия с характеристиками не хуже: - Совместимо с HP Data Prot Stater Pack Windows LTU или «эквивалент | 1 |

    - Требования к поставке КТС оборудования рабочих мест пользователей

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Системный блок в составе: |  | 8 |
|  | ASUS P5G41-M LX или «эквивалент» | Материнская плата ASUS P5G41-M LX (RTL) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-6400> или «эквивалент» | Материнская плата с характеристиками не хуже: - Модель - P5G41-M LX или «эквивалент» - Частоты шины - 800, 1066, 1333 МГц - Гнездо процессора - Socket LGA775 - Поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00/E3х00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield). - Чипсет мат. Платы - Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)) - Видео M/B - Intel GMA X4500 или «эквивалент» - Максимальное разрешение 2D/3D – не менее 2048x1536 @ 75 Гц - Звук - 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 или «эквивалент» - Количество разъемов DDR2 – не менее 2 - Тип поддерживаемой памяти - DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) - Max объем оперативной памяти – не менее 8 Гб - Сеть - Сетевой контроллер Realtek RTL8103L 10/100 Мбит/сек или «эквивалент» - BIOS - AMI BIOS, или «эквивалент» - Количество разъемов PCI – не менее 1 - Количество разъемов PCI Express – не менее 2 слота 1x, не менее 1 слот 16x - Serial ATA-II – не менее 4 канала с возможностью подключения не менее 4х устройств - Поддержка UDMA/100 – не менее 1 канал с возможностью подключения не менее 2х устройств - Клавиатура/мышь - PS/2 - Порты не менее 1x PS/2 клавиатура, не менее 1x PS/2 мышь, не менее 4x USB 2.0, не менее 1x COM, не менее 1x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in - Технологии уменьшения шума охлаждающей системы - ASUS Q-Fan или «эквивалент» - Требования к блоку питания - поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. - Формат платы - MicroATX (не более 244 x 183 мм) - Размеры упаковки не более 27.5 x 26.5 x 5.3 см - Вес брутто не более 0,906 кг | 1 |
|  | E7500O или «эквивалент» | Процессор Intel Core2 Duo E7500 OEM, 2,93GHz,1066FSB,L2:3MB, или «эквивалент» | Процессор с характеристиками не хуже: - Частота системной шины (Мгц) - не менее 1066 - Кэш-память L1 - не менее 64 Кб (на одно ядро) - Кэш-память L2 - не менее 3072 Кб - Тактовая частота - не менее 2933 МГц - Тепловая мощность - не более 65 Вт - Критическая температура- не более 74.1 °C - Количество ядер – не менее 2 - Технология производства - не более 45 нм - Гнездо процессора - LGA775 | 1 |
|  | Igloo5063S или «эквивалент» | Вентилятор для процессора GlacialTech Igloo5063Silent Кулер ЦПУ СокетТ/775. Prescott 3.4GHz 2000 об.мин или «эквивалент» | Вентилятор процессора с характеристиками не хуже: - Воздушный поток - не менее 26 CFM - Тип подшипников - подшипник скольжения - Размеры вентилятора - не более 80 x 80 x 25 мм. - Напряжение питания - не более 12 Вольт - Скорость вращения - 2000 об/мин. ± не более 10% - Материал радиатора-алюминий/медь (медный стержень) - Охлаждение - активное - Питание - от 3-pin коннектора МП - Уровень шума - не более 20 дБ(A) - Совместимость - совместим с вентилятором Socket LGA775 - Совместимость - процессоры Celeron D, Pentium 4, Core 2 Duo с теплорассеиванием не более 95 Вт - Размеры внешние – не более 89 x 89 x 67 мм - Вес – не более 402 грамма | 1 |
|  | DDRII1024-6400Hy или «эквивалент» | Оперативная память DIMM DDR2 1Gb PC6400 Hynix Original или «эквивалент» | Оперативная память с характеристиками не хуже: - Слот - 240 pin - Объем - не менее 1 Гб - Ширина данных - не менее 64 бит - Тактовая частота – не менее 800MHz | 1 |
|  | ST3500418AS или «эквивалент» | Жесткий диск Seagate 500Gb SATA II, 7200 rpm, 16Mb cache, или «эквивалент» | Жесткий диск с характеристиками не хуже: - Емкость жесткого диска –не менее 500 ГБ - Тип носителя - магнитный диск - Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 об/мин Форм-фактор жесткого диска – не более 2,5" - Буфер - не менее 16 Мб - Интерфейс жесткого диска - SATA II - Пропускная способность интерфейса – не менее 300 МБайт/с | 1 |
|  | GKB-06X или «эквивалент» | Клавиатура Genius KB-06X/XE PS/2, или «эквивалент» | Клавиатура с характеристиками не хуже: - Тип: мембранная клавиатура для ПК; - разъем PS/2; - раскладка клавиатуры: QWERTY; - кнопки: выключение электропитания, режим ожидания (сниженного энергопотребления), пробуждение; - поддержка ОС: Windows XP/Me/2000/98; - размеры: без опоры для рук – не более 443 x 145 x 24 мм, с опорой – не более 443 x 209 x 24 мм. | 1 |
|  | Mpadrag или «эквивалент» | Коврик для мыши мягкий (ткань) | Коврик для мыши с характеристиками не хуже: - тканевый. | 1 |
|  | GNC110 или «эквивалент» | Оптическая мышь Genius NetScroll 110 Optical PS/2, или «эквивалент» | Оптическая мышь с характеристиками не хуже: - Интерфейс: USB или PS/2; - поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/2000/98SE, Mac OS; - количество кнопок: не менее 3; - оптическое разрешение (dpi): не менее 800; - улучшенный оптический датчик с разрешением не менее 800dpi; - удобный дизайн для правшей и левшей. | 1 |
|  | IW-EMR001BS/350 или «эквивалент» | Корпус Minitower INWIN EMR001 <Black> Micro ATX 350W или «эквивалент» | Корпус с характеристиками не хуже: - Внешних отсеков 3,5 дюйма – не менее 2 - Внутренних отсеков 3,5 дюйма – не менее 5 - Отсеков 5,25 дюйма –не менее 2 - Внутренняя корзина для HDD - Несъемная - Разъемы на передней панели – не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, не менее 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП - Индикаторы - HDD, Power - Кнопки - Power, Reset - Размещение блока питания – горизонтально - Безопасность - Петля для висячего замка на задней стенке. - Охлаждение - место для не менее 1 вентилятора 92х92 мм или 120 х 120 мм на задней стенке корпуса, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом. - Место на передней панели для приобретаемого отдельно вентилятора – не более 92 x 92 мм - Мощность блока питания – не менее 350 Вт - Наличие блока питания - входит в комплект поставки - Блок питания - ATX 12V v1.3 - Максимальная длина видеокарты – не более 250 мм - Поддерживаемые платы расширения - полноразмерные - Коннектор питания мат.платы - 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) - Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA – не менее 3/ не менее 1/не менее 1 - Размеры (ширина х высота х глубина) – не более 190 x 350 x 420 мм - Вес – не более 5.1 кг | 1 |
|  | AD-7260 или «эквивалент» | Проигрыватель компакт дисков DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7260S <Black> SATA (OEM) или «эквивалент» | Проигрыватель компакт дисков с характеристиками не хуже: - Цвета, использованные в оформлении - черный - Время доступа - DVD-ROM: не более 160 мс, CD-ROM: не более 140 мс - Установка - горизонтальная, вертикальная - Скорость записи - DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x - Скорость чтения - DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV, DVD-RAM: 12x - Методы записи - Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing - Буфер – не менее 2048 K, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера - Интерфейс - SATA 150 - Питание - от SATA коннектора питания - Совместимость - поддерживаемые форматы DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD - Размеры внешние – не более 148 x 42 x 170 мм - Вес – не более 0.64 кг | 1 |
|  | USB-AAM/F или «эквивалент» | Кабель удлинительный USB-AA M/F, 1.8 метра | Кабель удлинительный с характеристиками не хуже: - Тип - кабель удлинительный - Длина кабеля - не менее 1.8 - Стандарт - USB 1.1 | 1 |
|  | S55-02293 in pack или «эквивалент» | Опция Office Basic 2007 Win32 Russian Single package DSP OEI V2 w/OfcPro2007Trial MLK или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Office Базовый 2007 или «эквивалент» (бездисковый комплект) содержит важнейшие программы для новых персональных компьютеров, предоставляя пользователям домашних ПК и малых предприятий возможность более быстрого и легкого выполнения заданий. С помощью Office Базовый 2007 или «эквивалент» можно создавать эффектно оформленные документы и электронные таблицы, а также осуществлять управление электронной почтой, календарем и контактами. В этот комплект входят:Office Excel 2007 или «эквивалент»- программа для работы с электронными таблицами.Office Outlook 2007 или «эквивалент» - программа для работы с электронными сообщениями.Office Word 2007 или «эквивалент» - текстовый редактор. - Опция Microsoft Office Базовый 2007 или «эквивалент» поставляется вместе с компьютером в виде предустановленной версии. | 1 |
|  | FQC-00790 in pack или «эквивалент» | Опция Win Pro 7 32-bit Russian Single packageDSP OEI DVD или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Описание - Установочный комплект Операционной Системы Windows 7 Professional 32-bit, Русская версия или «эквивалент» - Минимальные системные требования - 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц; не менее 1 ГБ (для 32-разрядной системы) или не менее 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (RAM); не менее 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или не менее 20 ГБ (для 64-разрядной системы) на жестком диске; графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше. | 1 |
|  | 2007FP или «эквивалент» | Монитор Dell TFT 20" 2007FP EuroE Black UltraSharp (1600 X 1200) TCO99 DVI-D Height Adjustable или «эквивалент» | Монитор с характеристиками не хуже: - Диагональ не менее 20" (50.8 см); - Точка LCD-матрицы не более 0.255 мм; - Яркость LCD-матрицы не менее 300 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы не менее 800:1; - Поверхность экрана монитора матовая; - Время отклика не более 16 мс – типичное; - Формат LCD-матрицы 4:3; - Разрешение LCD-матрицы не менее 1600 x 1200; - Угол обзора LCD-матрицы не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали; - Интерфейсы не менее 1 DVI, не менее 1 композитный вход, не менее 1 вход S-Video, не менее 1 VGA (15-пиновый коннектор D-Sub); - USB-концентратор монитора не менее 4-портовый; не хуже USB 2.0; - Регулировка положения экрана Высота / Наклон / Поворот; - Поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот) ; - Изменение высоты экрана не менее 130 мм; - Углы наклона монитора не менее чем от -4° до 21°; - Углы поворота относительно подставки не менее ±45°; - Блок питания монитора встроенный ; - Возможность крепления монитора к стене VESA 100 мм; - Наличие слота для Kensington lock или «эквивалент»; - Комплект поставки: Кабель питания не менее 1, кабель VGA не менее 1, кабель DVI не менее 1, кабель USB не менее 1, CD-диск не менее 1; - Размеры (ширина х высота х глубина) не более 445.3 x 547.6 x 193.5 мм; - Вес не более 6.9 кг | 8 |
|  | BE550G-RS или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 или «эквивалент» | Источник бесперебойного питания с характеристиками не хуже: - Максимальная выходная мощность - не менее 330 Ватт / не менее 550 ВА - Номинальное выходное напряжение - 230V - Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - не менее 47 – не более 63 Hz - Тип формы напряжения - Ступeнчатая аппроксимация синусоиды - Выходные соединения - (не менее 4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) (не менее 4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения) - Номинальное входное напряжение - 230V - Входная частота - 50/60 Гц - Тип входного соединения - Schuko CEE 7/7P - Длина шнура - не менее 1.83 метр - Диапазон входного напряжения при работе от сети - не менее 180 – не более 266В - Максимальный входной ток – не менее 10A - Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска – не менее 310 Джоули - Фильтрация - постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения не более 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 - Защита линий передачи данных - Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45,Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-45) - Максимальная высота – не более 89.00 mm - Максимальная ширина – не более 224.00 mm - Максимальная глубина – не более 311.00 mm - Масса нетто - не более 6.02 КГ - Цвет - Черный - Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства –не более 0.00 дБ | 8 |

  - Требования к поставке КТС для модернизации УПАТС

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система Avaya IP Office 500 или «эквивалент» в составе: |  | 1 |
|  | 700417231 или «эквивалент» | Внутренняя карта расширения IPO 500 EXTN CARD PHONE 8 или «эквивалент» | Внутренняя карта расширения с характеристиками не хуже: - добавляет не менее 8 аналоговых абонентских портов (для любых аналоговых телефонных аппаратов). - Максимум не менее 4 шт. на каждый IP Office 500. - Лицензии на абонентов не требуются - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 700417421 или «эквивалент» | Дочерняя плата IPO 500 TRNK BRI 8 UNI или «эквивалент» | Дочерняя плата с характеристиками не хуже: - Устанавливается на внутреннюю карту расширения - Добавляет не менее 4 x ISDN BRI (не менее 8 линий) соединительных линий. - В комплект не входит кабель соединительных линий. - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | NT1Q или «эквивалент» | Сетевой терминал Sphairon NT1Q(S0) или «эквивалент» | Сетевой терминал с характеристиками не хуже: - Поддержка подключения к сетям ISDN с базовым доступом (BRI) - 1 порт для подключении U-интерфейса - 2 порта с интерфейсом S0 | 2 |
|  | Netmod или «эквивалент» | Сетевой терминал Netmod (S0+2a/b) или «эквивалент» | Сетевой терминал с характеристиками не хуже: - При выключении питания сохраняет в работе одну линию a/b. | 2 |
|  | EX02-110 или «эквивалент» | Патч-корд 1м | Патч-корд с характеристиками не хуже: - Длина не менее 1 м. | 16 |
|  | MS40 или «эквивалент» | Полка для шкафа консольная 2U(глубина 400мм) | Полка для шкафа консольная с характеристиками не хуже: - Глубина не менее 400 мм. - Высота не более 2U - Способ крепления – на переднюю панель монтажного шкафа | 1 |
|  |  | Минираспределитель 2/10АР | Распределительная коробка для подключения 10 телефонных пар | 1 |
|  |  | Розетка внешняя 1хRJ12 (6Р6С), телефонная | Розетка телефонная с разъемом RJ-12 | 8 |
|  |  | Коннектор RJ12 телефонный 6Р6С | Коннектор телефонный, разъем RJ-12 | 8 |
|  | 227043 или «эквивалент» | Опция IPO LIC ADVANCED или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - включает в себя поддержку следующего расширенного функционала:1. IP Office Customer Call Reporting (CCR - 1 супервизор ); 2.ContactStore Call Recording Library (работа с записью разговоров - 1 пользователь); 3. Interactive Voice Response (IVR – интерактивное речевое взаимодействие с внешними базами данных); 4. Text-to-Speech – 8 портов, для обеспечения доступа к базам данных с телефонов, используя IVR; 5. Visual Basic Scripting - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 217651 или «эквивалент» | Опция IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA 5 или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 5 агентов ЦОВ Customer Call Reporter - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 202962 или «эквивалент» | Опция IPO LIC IP500 VCM LIC 8 CH или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 8 дополнительных кодеков для IPO MC VCM 32 - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 700417330 или «эквивалент» | Модуль IPO IP500 EXTN Card DGTL STA 8 или «эквивалент» | Модуль с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 8 цифровых внутренних портов - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 700417439 или «эквивалент» | Модуль IPO IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL или «эквивалент» | Модуль с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 1хPRI Primary rate порт (не менее 30 линий) - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 215184 или «эквивалент» | Опция IPO LIC IP500 E1 ADD 8CH или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 8 В каналов - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 174461 или «эквивалент» | Опция IPO LIC VM PRO RFA 8 LIC:CU или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 8 портов голосовой почты - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 174460 или «эквивалент» | Опция IPO LIC VM PRO RFA 4 LIC:CU или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 4 портов голосовой почты - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 700417389 или «эквивалент» | Модуль IPO IP500 MC VCM 32 или «эквивалент» | Модуль с характеристиками не хуже: - не менее 32 кодека для IPO для объединения офисов (ЖКХ и ПГСС) - в составе лицензия на не менее 4 канала - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 202960 или «эквивалент» | Опция IPO LIC IP500 VOICE NTWKG LIC 4 канала) или «эквивалент» | Опция с характеристиками не хуже: - Поддержка не менее 4 каналов для объединения офисов - Совместимость с IP Office 500 | 2 |
|  | 700382005 или «эквивалент» | Цифровой телефонный аппарат IPO 5410 DCP TELSET GRY RHS или «эквивалент» | Цифровой телефонный аппарат с характеристиками не хуже: - Дисплей, - Не менее 12 функциональных клавиш, - Спикерфон - Совместимость с IP Office 500 | 7 |
|  | 700381627 или «эквивалент» | Цифровой телефонный аппарат IPO 5420 DCP TELSET GRY RHS или «эквивалент» | Цифровой телефонный аппарат с характеристиками не хуже: - Дисплей не менее 7 строк, - Не менее 24 функциональных клавиш, - Спикерфон - Совместимость с IP Office 500 | 1 |
|  | 700415557 или «эквивалент» | Телефонный аппарат IP PHONE 1608 Ip или «эквивалент» | Телефонный аппарат с характеристиками не хуже: - Дисплей не менее 24 строк - Поддержка кодеков G.711, G.729a/b - Спикерфон - Совместимость с IP Office 500 | 7 |

  - Требования к поставке КТС диспетчерского зала

| № п.п. | Артикул | Наименование | Описание, характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настольная система персональной видеосвязи TANDBERG 1000 MXP или «эквивалент» | Настольная система персональной видеосвязи с характеристиками не хуже: - Комплект поставки: Пульт дистанционного управления, строенная камера,микрофон, динамики, набор кабелей, 12.1-дюймовый ЖК-экран, настольная подставка; - ЖК-ЭКРАН: Разрешение XGA, Автоматическая или ручная регулировка яркости; - ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ: H.320 не менее 384 кбит/с, H.323 не менее 768 кбит/с, SIP не менее 768 кбит/с; - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ БРАНДМАУЭР: Технология передачи данных TANDBERG ExpresswayTM, Автоматический транслятор сетевых адресов NAT, Передача данных через брандмауэр по H.460.18, H.460.19, SIP ICE; - ВИДЕОСТАНДАРТЫ: H.261, H.263, H.263+, H.264; - ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ: Функция интеллектуального управления изображением, Раскладка «картинка в картинке» (PIP), Функция эмуляции двухэкранного режима («бок о бок»), PC Zoom, Возможность одновременного проведения видеоконференции и работы на ПК, Функция локальной автоматической раскладки монитора; - ВИДЕОВХОДЫ (не менее 1 ВХОДА): Встроенная главная камера, не менее 1 x DVI-I/SXGA, Данные идентификации расширенного дисплея (EDID); - ВИДЕОФОРМАТЫ: NTSC, PAL, VGA, SVGA, XGA или SXGA; - ПЕРЕДАЧА СТАТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: CIF, SIF, 4CIF (H.261 Annex D), 4SIF, VGA, SVGA, XGA; - АУДИОСТАНДАРТЫ: G.711, G.722, G.722.1, G.728, 64 бит MPEG4 AAC-LD - ЧАСТОТА КАДРОВ: не менее 30 кадров в секунду @168 кбит/с; - ДВУХПОТОКОВОЕ ВИДЕО (DUAL STREAM): Технология DuoVideo, Передача двух потоков видео по H.239, Динамическая регулировка ширины полосы пропускания (H.323), Доступность для H.323, H.320 и SIP - СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Автоматический выбор между H.320/H.323, SIP, Снижение скорости (Downspeeding), Программируемые сетевые профили, Интеллектуальная система управления звонками, Таймер максимальной продолжительности звонка, SoftMux, Поддержка URI-вызовов, Прямой DNS-набор - СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: не менее 3 x ISDN BRI (RJ-45), S-интерфейс, не менее 1 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит, не менее 1 x PC-кард-слот (PCMCIA) для подключения беспроводной сети ; - КАМЕРА: CCD 1/4", Разрешение: не менее 752 (горизонталь) x 582 (вертикаль), Линзы: f=4 мм F1:1.2, Поле зрения в горизонтальной плоскости: 64°, Поле зрения в вертикальной плоскости: 49°, Минимальная освещенность 5,0 люкс (видеовыход 50% при включенной АРУ), Ручная фокусировка; - УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ: Поддержка системы управления TANDBERG Management Suite, Общее управление через встроенный веб-сервер, управление по SNMP, Telnet, SSH, SOAP и FTP, Удаленное скачивание программного обеспечения: через веб-сервер, ftp или ISDN, Внешние службы из TMS; - ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: Блок питания с автоматическим выбором напряжения 100 – 250 вольт переменного тока, 50 – 60 Гц, не менее 45 Вт; - РАЗМЕРЫ: Высота: не более 45,0 см (17,7 дюйма), Ширина: не более 30,0 см (11,8 дюйма), Глубина: не более 6,6 см (2,6 дюйма), Вес: не более4,1 кг (9,0 фунтов). | 1 |
|  |  | Радиостанция УКВ-диапазона (10-50 ватт) IC-F5061/ IC-F6061 или «эквивалент» | Радиостанция с техническими характеристиками не хуже: - Диапазон частот, МГц 136-174 - Количество каналов/банков 512 / 128 - Шаг сетки частот, кГц 12.5 / 25, 6.25 (доп.) - Диапазон рабочих температур, - 30… + 600С - Напряжение, В 13,6 - Выходная мощность и потребление тока (при 7.2В постоянного тока) Тх: при 50Вт / 45 Вт – не более 14.0А Rх: при макс.громкости –не более 1200мА; в режиме ожидания – не более 300мА - Чувствительность приемника, мкВ не менее 0.25( при 12 дБ SINAD) - Мощность громкоговорителя, Вт – не менее 4 при искажении не более 10% - Выходная мощность передатчика, Вт 50 (ОВЧ), 45 (УВЧ) - Режим сканирования с голосованием должен позволять автоматически выбирать станцию с наибольшей силой сигнала - Возможность режима сканирования не менее 2-х приоритетных каналов - Прочная тангента НМ-148 - Стандартный профессиональный микрофон НМ-152 - Встроенный передний динамик не менее 4 Вт - Встроенный звуковой компандер для улучшения соотношение сигнал/шум | 2 |
|  |  | Антенно-фидерные устройства для радиостанций УКВ диапазона в составе: |  | 2 |
| 7.7.3.1 |  | Вертикальная базовая антенна Diamond F23 или «эквивалент» | Вертикальная базовая антенна с характеристиками не хуже: - VHF-диапазона, для использования в 2-х метровом диапазоне частот (144-174 МГц), 200Вт, усиление 7.8dB. - Количество излучающих элементов –не менее 3*5/8 - Масса 1.7кг, высота в сборе 4.53м, крепление на мачту – диаметр 30-62мм - Полоса пропускная ---3МГц - Стекловолоконное покрытие штыря - Алюминиевое крепление для установки на мачте - Фиберглассовый трехсекционный корпус с металлическими соединительными муфтами | 1 |
| 7.7.3.2 |  | Грозоразрядник Diamond SP1000 или «эквивалент» | Грозоразрядник с характеристиками не хуже: - частота 0-1000 MГц, - мощность 400Вт, - разъем PL | 1 |
| 7.7.3.3 |  | Кабель 8D-FB |  | 50м |
| 7.7.3.4 |  | Провод ПВЗ 1х18 ж/з |  | 15м |
| 7.7.3.5 |  | Разъем PL-259 |  | 2 |

- Требования к гарантии качества вновь поставляемого КТС

  - Требования к сроку предоставления гарантии качества

    - Срок гарантийного обслуживания Исполнителем КТС ИТ-инфраструктуры ИЦ ЕДДС должен составлять не менее 2 месяцев с момента подписания актов приёмки-сдачи работ.

    - Сроки предоставления гарантий Исполнителем на отдельные компоненты КТС должны быть не менее сроков предоставления гарантий изготовителем на соответствующие компоненты, но не менее 12 месяцев с момента подписания актов приёмке-сдачи работ.

  - Требования к объёму предоставления гарантий качества

    - Понятия и определения

      - Компонент комплекса технических средств (далее – компонент КТС) – единица оборудования, программного обеспечения, неделимая техническая подсистема или система, входящая в состав поставленного и введённого Исполнителем в эксплуатацию комплекса технических средств.

      - Гарантийное обслуживание (гарантия, гарантийный ремонт) – устранение недостатков компонентов КТС, возникших не по вине Заказчика в течение срока гарантийного обслуживания, независимо от вины Исполнителя (поставщика, изготовителя).

      - Недостатки компонента КТС - несоответствие компонента КТС характеристикам, указанным в техническом паспорте, эксплуатационной документации (ЭД).

      - Существенные недостатки – недостатки компонента КТС, которые не могут быть устранены без расходов или затрат времени, соразмерных приобретению/созданию данного компонента КТС, либо выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения и другие недостатки подобного свойства.

      - Гарантийный срок – период, в течение которого в случае обнаружения в компоненте КТС недостатка, Исполнитель  обязан удовлетворить требования Заказчика  по устранению указанного недостатка.

      - Гарантийный случай – факт обнаружения Заказчиком недостатка компонента КТС, подлежащего устранению Исполнителем по гарантии.

      - Гарантийный документ (талон) – документ, заполняемый Исполнителем (поставщиком, изготовителем)  при поставке оборудования, выдаваемый Заказчику одновременно с оборудованием и другой технической документацией. Гарантийный документ (талон) признается оформленным надлежащим образом, если он содержит следующие обязательные реквизиты:

        - наименование изготовителя;

        - наименование оборудования;

        - серийный (заводской) номер оборудования (при наличии);

        - гарантийный срок эксплуатации оборудования;

        - перечень сервисных центров (гарантийных мастерских), в которых оборудование обязаны принять на гарантийный и послегарантийный ремонт;

        - наименование организации-поставщика (продавца), её местонахождения (место продажи);

        - дату продажи оборудования;

        - подпись продавца, скреплённую оттиском печати продавца.

      - Временное оборудование – оборудование, переданное Исполнителем Заказчику взамен неисправного, на время  гарантийного ремонта или замены.

    - Общие положения

      - Исполнитель гарантирует Заказчику производить гарантийное обслуживание компонентов КТС при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации данных компонентов КТС, заявленных изготовителем компонента КТС.

      - Условия гарантийного обслуживания, изложенные в настоящем Порядке предоставления гарантийного обслуживания, имеют приоритет (преимущество) по сравнению с условиями, изложенными в гарантийном талоне на оборудование.

      - Гарантийное обслуживание осуществляется в течение сроков, определённых в Муниципальном контракте.

      - Гарантийное обслуживание включает в себя мероприятия по устранению обнаруженных недостатков компонентов КТС:

        - ремонт/замена компонентов КТС;

        - монтаж/демонтаж компонентов КТС в случае обнаружения недостатков монтажа, произведённого Исполнителем, при условии, что расположение компонентов КТС не было изменено Заказчиком или третьими лицами;

        - настройку компонентов КТС в случае обнаружения недостатков пуско-наладки, произведённой Исполнителем, при условии, что настройка компонентов КТС не была изменена Заказчиком или третьими лицами;

        - поддержку лицензий производителя компонент КТС, необходимых для осуществления гарантийного обслуживания, в случае, если этого требует производитель;

        - установку бесплатных обновлений программного обеспечения компонентов КТС;

        - устранение обнаруженных Заказчиком недостатков ИД, ЭД на КТС.

      - Гарантийному ремонту/замене не подлежат:

        - расходные материалы;

        - носители информации различных видов (компакт-диски с программным обеспечением и драйверами);

        - документация на оборудование, поставляемая в комплекте.

      - Гарантийное обслуживание не включает в себя:

        - работы по техническому обслуживанию компонентов КТС;

        - обучение пользователей навыкам работы с компонентами КТС.

      - Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки направить своего представителя для устранения неисправности.

      - Об изменении номера телефона, факса, e-mail, по которым принимаются заявки, а также об изменении режима своего рабочего времени (сокращении рабочего дня или введении выходных дней, не являющихся общеизвестными), вследствие чего своевременное принятие заявок может быть затруднено, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. При невыполнении этой обязанности Исполнитель лишается права ссылаться на отсутствие своей вины в своевременном принятии и исполнении заявки.

      - Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание на объекте автоматизации Заказчика (г. Пермь, ул. Чкалова, 52).

      - В случае если в течение гарантийного срока необходимо изъять оборудование на период производства ремонтных работ, доставку неисправного оборудования в сервисный центр и обратно Исполнитель производит своими силами и за свой счет. При этом в случае, если оборудование изымается на срок более 2 (двух) недель (считая день принятия заявки) или оборудование не зарезервировано, Исполнитель обязан на время ремонта предоставить Заказчику в пользование аналогичное (по возможности) временное оборудование. Доставка временного оборудования Заказчику и обратно осуществляется силами Исполнителя и за его счёт.

      - Возврат Заказчиком временного оборудования Исполнителю осуществляется в течение не более чем 2 (двух) рабочих дней после получения своего оборудования (считая день возврата отремонтированного оборудования).

      - Срок проведения работ, связанных с гарантийным обслуживанием компонента КТС, не должен превышать одного месяца. Более длительное проведение работ допускается только с письменного согласия Заказчика.

      - В случае обнаружения ненадлежащего качества оборудования, препятствующего дальнейшему использованию по назначению компонента КТС, Заказчик вправе потребовать замены или возврата уплаченной денежной суммы и возврата оборудования Исполнителю.

    - Ограничения гарантийных обязательств

      - Право Заказчика на гарантийное обслуживание компоненты КТС не распространяется на следующие случаи:

        - нарушение Заказчиком правил хранения и эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, проектной документацией на КТС, ИД, ЭД на компоненты КТС;

        - наличия в гарантийном документе исправлений, не заверенных печатью и подписью Исполнителя;

        - нарушение или удаление гарантийных отметок на оборудовании и/или его составных частях, не препятствующих его использованию;

        - наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта, изменения комплектации и модификации оборудования;

        - повреждения оборудования, прямо или косвенно вызванного внешними причинами, не предусмотренными условиями эксплуатации: попаданием посторонних предметов и жидкостей, воздействием высоких температур, химически агрессивных сред, повышенной запылённости или влажности, механическими повреждениями, жизнедеятельностью животных и насекомых;

        - повреждений, прямо или косвенно вызванных использованием не оригинальных, не стандартных или имеющих физические дефекты запасных частей или расходных материалов;

        - использования нестандартного оборудования, работающего или подключаемого в сопряжении данным оборудованием, либо из-за взаимной несовместимости комплектующих изделий.

        - повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихийным бедствием, пожаром), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями Заказчика или третьих лиц;

        - обнаружение дефектов оборудования в пределах, допустимых изготовителем и стандартами норм;

        - прочие случаи, указанные в производителем оборудования и не противоречащие настоящему ТЗ.

      - Право на гарантийное обслуживание компонентов КТС приостанавливается без продления гарантийного срока в случаях:

        - отсутствия оригинала гарантийного документа с указанием срока гарантии и серийного номера изделия, с печатью и подписью - до момента предоставления документа;

        - некомплектности изделия в комплектации поставки, в том числе отсутствия документации, в случае, если без этого осуществление гарантийного ремонта невозможно и Заказчик был уведомлён об этом Исполнителем при приобретении оборудования – до момента предоставления изделия в необходимой комплектации.

      - Приостановление права на гарантийное обслуживание одного компонента КТС не влияет на гарантийное обслуживание другого компонента КТС.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и   качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы  на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ, оказываемых услуг будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе и техническому заданию.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» ____________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

Получатель –  УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермская городская служба спасения» л/с 04964010084 в РКЦ г. Перми)

ИНН 5904082454, КПП 590401001

р/с 40302810000005000009, БИК 045744000

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Муниципальный контракт № ____

на создание ИТ-инфраструктуры информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми  по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52.

г. Пермь                                                                                                                «___» __________20__г.

___________________________________ именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице ___________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», по итогам открытого аукциона, проведенного  _________________. в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона № _____ от ___________ заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – работа): создание ИТ-инфраструктуры информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми  по адресу: г. Пермь, ул. Чкалова, 52. Работа включает:

1.2.1. Приобретение комплекса технических средств;

    - Приобретение программного обеспечения;

    - Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    - Подключение к сетям связи

1.3. Содержание Работ, требования к объёму и качеству выполнения Работ, требования к используемому для выполнения Работ комплексу технических средств определяются Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению Работ третьих лиц.

2.  Срок исполнения работ по контракту

2.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по контракту составляет   -

55 календарных дней с момента подписания контракта.

2.2. Начало выполнения работ по контракту исчисляется с момента подписания контракта Сторонами.

2.3.  Датой окончания работ по контракту считается день подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.4. Исполнитель вправе выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость Работ по настоящему Контракту определяется Сметой расходов, которая представляется Исполнителем в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ______________________________ (____________________) рублей __ копеек, включая НДС

3.2.  Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

3.3. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Контракта.

3.4. Оплата Работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчёту на основании выставленного Исполнителем счёта и подписанного Сторонами Акта о приёмке выполненных работ.

3.5.  При этом стоимость Работ складывается из стоимости аванса в размере 30% от стоимости Работ, который оплачивается в начале выполнения Работ, и остаточной стоимости 70% от стоимости Работ, которая оплачивается по завершению Работ.

3.6. Приемо-сдаточные испытания (далее – ПСИ) вводимых в эксплуатацию технических систем проводятся Исполнителем согласно разработанной Исполнителем и утверждённой Заказчиком программе и методике испытаний (далее – ПМИ) в присутствии приёмочной комиссии, состоящей из уполномоченных представителей Сторон (Приложение № 3 настоящего Контракта).

3.7. Результаты ПСИ указываются в протоколе ПСИ, который подписывается Сторонами.

3.8. В случае отрицательных результатов ПСИ Работы считаются невыполненными и продолжаются до полного устранения замечаний, указанных в протоколе ПСИ, и повторного проведения ПСИ.

3.9. В случае положительных результатов ПСИ Исполнитель направляет Заказчику на рассмотрение и подписание Акт о приёмке выполненных Работ, прилагая протокол ПСИ.

  - По окончании выполнения Работ Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приёмке выполненных Работ в двух экземплярах по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту (далее – Акт), накладные и счёт-фактуру установленного образца.

3.11. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ.

3.12. В случае если Работы выполнены с нарушением требований качества, приведённых в Техническом задании (Приложение № 1), Акт подписывается Заказчиком с соответствующими замечаниями.

3.13. Если выполнение Работ прекращается по требованию Заказчика, то они оплачиваются им по фактически понесённым затратам Исполнителя на дату расторжения Контракта после подписания Заказчиком Акта с приложением копий документов, подтверждающих фактические затраты Исполнителя, но не свыше стоимости неоплаченных Заказчиком начатых и/или завершённых Работ.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

    - Выполнить Работы и предоставить гарантию качества Работ в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

    - Исполнитель обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Предусматриваемое к монтажу оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать  государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - Своими силами и за свой счёт устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Работах в согласованные Сторонами сроки.

    - Соблюдать конфиденциальность сведений, ставших ему известными в процессе выполнения Работ.

    - Предоставлять по требованию Заказчика сведения (отчёты) о ходе выполнения Работ.

  - Заказчик обязан:

    - Содействовать выполнению Работ путём предоставления Исполнителю возможности получения необходимой для выполнения Работ информации, средств удалённого доступа, оказания консультаций.

    - Провести оценку выполненных Работ и оплатить их в соответствии с порядком сдачи и приёмки Работ, установленным настоящим Контрактом.

    - Обеспечить на территории Заказчика и объекта автоматизации соблюдение норм технического обслуживания помещений, организацию пропускного режима и допуска к работе специалистов Исполнителя.

5. Ответственность сторон и риски

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, неполное или ненадлежащее исполнение ею обязательств по Контракту, если докажет, что это произошло по вине другой стороны.

  - В случае задержки оплаты Работ, предусмотренной Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

  - В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несёт ответственность в полном объёме за результаты Работ, выполняемых третьими лицами.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости Работ.

  - За не устранение Исполнителем в установленный Сторонами срок замечаний Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости Работ.

  - Уплата пени или штрафа не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и возмещения вреда, причинённого ненадлежащим выполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.  Гарантийные обязательства

6.1 Исполнитель предоставляет гарантию качества Работ в соответствии с разделом 6 Технического задания (Приложение № 1).

6.1.1. Период предоставления гарантии качества Работ составляет 2 месяца с момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ.

6.2 Исполнитель обеспечивает гарантийное сопровождение оборудования, вновь поставленного для выполнения Работ и включённого в состав ИТ-инфраструктуры Заказчика, в соответствии с разделом 8 Технического задания (Приложение № 1).

6.2.1. На каждый гарантийный случай составляется двусторонний акт, в котором указывается, какие именно недостатки и в какой срок устранены Исполнителем.

7.  Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 (один) месяц.

7.4.  Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся действия (бездействие) контрагентов Исполнителя.

- Срок действия муниципального контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до фактического выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.  Разрешение споров между сторонами

- Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Исполнитель и Заказчик решают путём переговоров, не причиняя друг другу морального и материального вреда.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд Пермского края при условии принятия Сторонами мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 15 (пятнадцать) дней.

10. Прочие условия

10.1. Информация, касающаяся предмета настоящего Контракта, хода его выполнения и полученных результатов, относится к сведениям конфиденциального характера. Использование информации Исполнителем осуществляется только с согласия Заказчика.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.  Заключительные положения

11.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 1).

11.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Исполнителю, остальные экземпляры - Заказчику. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

11.4.1. Приложение № 1. Техническое задание на создание ИТ- инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми

11.4.2. Приложение № 2.  Смета расходов на создание ИТ-Инфраструктуры информационного центра ЕДДС г Перми.

11.4.3.  Приложение № 3. Уполномоченные представители Сторон.

11.4.4.  Приложение № 4. Форма Акта о приёмке выполненных работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

  - Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трёхдневный срок.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| __________________ | _______________ |
| «____» ________________ 2010 г. | «____» ________________ 2010 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 
№______________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОЗДАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. ПЕРМИ

<Текст Технического задания на создание ИТ- инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми приведён в Приложении № 1 к документации об открытом аукционе.>

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| __________________ | _______________ |
| «____» ________________ 2010 г. | «____» ________________ 2010 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№______________ от _______________

СМЕТА РАСХОДОВ

НА СОЗДАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. ПЕРМИ

Общая стоимость работ по созданию ИТ-инфраструктуры Информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы г. Перми, включая все налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие уплате, а также прочие расходы, связанные с исполнением государственного контракта в полном объеме, составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС – _____, в том числе:

| № этапа | Содержание этапов работ | Объем этапа в процентах от цены Контракта | Сумма затрат, руб. | Обоснование суммы затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание структурированной кабельной системы |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию структурированной кабельной системы | 12,52% |  | Локальный сметный расчёт |
| 2. | Создание инженерных систем |  |  |  |
| 2.1. | Поставка КТС для создания инженерных систем | 6,99% |  | Спецификация |
| 2.2. | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию инженерных систем | 1,02% |  | Локальный сметный расчёт |
| 3. | Модернизация сети передачи данных |  |  |  |
| 3.1. | Поставка КТС для модернизации сети передачи данных | 14,38% |  | Спецификация |
| 3.2. | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации сети передачи данных | 1,39% |  | Локальный сметный расчёт |
| 3.3. | Подключение к сетям связи | 8,40% |  | Калькуляция затрат |
| 4. | Создание вычислительной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Поставка КТС для создания вычислительной инфраструктуры | 34,06% |  | Спецификация |
| 4.2. | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию вычислительной инфраструктуры | 1,46% |  | Локальный сметный расчёт |
| 4.3. | Поставка общесистемного программного обеспечения для создания вычислительной инфраструктуры | 1,75% |  | Спецификация |
| 5. | Создание базовых ИТ служб |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение пусконаладочных работ по созданию базовых Ит-служб | 1,46% |  | Локальный сметный расчёт |
| 6. | Модернизация УПАТС |  |  |  |
| 6.1. | Поставка КТС для модернизации УПАТС | 8,18% |  | Спецификация |
| 6.2. | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации УПАТС | 3,07% |  | Локальный сметный расчёт |
| 7. | Модернизация диспетчерского зала |  |  |  |
| 7.1. | Поставка КТС для модернизации диспетчерского зала | 5,17% |  | Спецификация |
| 7.2. | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации диспетчерского зала | 0,15% |  | Локальный сметный расчёт |
| ИТОГО: |  | 100,00% |  |  |

Приложения:

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных работ по созданию структурированной кабельной системы в 1 экз. на __ л.

- Спецификация КТС для создания инженерных систем в 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию инженерных систем в 1 экз. на __ л.

- Спецификация КТС для модернизации сети передачи данных в 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации сети передачи данных в 1 экз. на __ л.

- Калькуляция затрат на подключение к сетям связи  в 1 экз. на __ л.

- Спецификация КТС для создания вычислительной инфраструктуры в 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию вычислительной инфраструктуры в 1 экз. на __ л.

- Спецификация общесистемного программного обеспечения для создания вычислительной инфраструктуры в 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение пусконаладочных работ по созданию базовых Ит-служб в 1 экз. на __ л.

- Спецификация КТС для модернизации УПАТС 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации УПАТС в 1 экз. на __ л.

- Спецификация КТС для модернизации диспетчерского зала 1 экз. на __ л.

- Локальный сметный расчёт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по модернизации диспетчерского зала в 1 экз. на __ л.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| __________________ | _______________ |
| «____» ________________ 2010 г. | «____» ________________ 2010 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№_______________ от ______________

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Уполномоченные представители Заказчика

| Фамилия И.О. | Должность/ подразделение | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

Уполномоченные представители Исполнителя

| Фамилия И.О. | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| __________________ | _______________ |
| «____» ________________ 2010 г. | «____» ________________ 2010 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4 
к Муниципальному контракту 
№_________________ от ________________

ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СОЗДАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Г. ПЕРМИ

г. Пермь	  «___» __________ 2010 г.

Настоящий АКТ составлен между _________________________ (Исполнитель) и ________________________ (Заказчик) в том, что на основании МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _________ от «___» ____________ 2010 г. специалистами Исполнителя выполнены следующие работы:

Указать перечень работ

Стоимость работ составляет	___________________ рублей

сумма прописью в том числе НДС – 18%

Работы выполнены качественно, в полном объёме и в установленный срок.

Считать с момента подписания настоящего Акта все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по выполнению работ выполненными.

Приложение. Отчёт о выполненных работах на ____ листах.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| __________________ | _______________ |
| «____» ________________ 2010 г. | «____» ________________ 2010 г. |
| М.П. | М.П. |