Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «01» октября 2010 года  №25

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________              ____2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети ГВС от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1,

Свердловского района, г. Перми

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Революции, 3; Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть горячего  водоснабжения;

в) вид прокладки – полупроходной канал, транзит по жилому дому, непроходной канал;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д159 мм – 81м,                Д108 мм –  81 м;

д) протяженность  сети ГВС – 81 пм

е) Начальная (максимальная) цена 495 000,00 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего водоснабжения, от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1, Свердловского района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС – от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) Свердловского района, г. Перми | Передача объекта в работу |  | 4 |
|  | 1. Земляные работы | 65 м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов Д159 Д108 | 81 м 81 м | 2 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из стали. Д159 Д108 | 81 м 81 м | 3 |
|  | 4.Установка стальной запорной арматуры Д 150 мм Д 100 мм | 1 шт. 1 шт. | 1 |
|  | 5. Гидравлическое испытание трубопровода (сталь) до Д 150 мм до Д 108 мм | 81 м 81 м | 1 |
|  | 6.Изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом «Aeroflex» или эквивалент* | 162 п.м. | 1 |
|  | 7.Благоустройство территории | 57м2 | 1 |
|  | 8.Вывоз мусора | 2,3 т | 1 |
| Итого: |  |  | 17 |

*Требуемая характеристика теплоизоляционного материала:

| Наименование Показателя, Единица Измерения | Величина Показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура | закрытые поры (ячейки) |  |  |  |  |  |
| Удельный вес, кг/м3 | не более 100 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м ºС | -50 ºС | -40 ºС | -30 ºС | -20 ºС | -10 ºС | 0 ºС |
|  | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,032 |
|  | 10 ºС | 20 ºС | 30 ºС | 40 ºС | 50 ºС | 60 ºС |
|  | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 |
| Рабочий диапазон температур при длительном воздействии (более 10 лет) | непрерывно |  | от -57 ºС до +125 ºС |  |  |  |
|  | периодически |  | от -200 ºС до +175 ºС |  |  |  |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | не более 0,0003 |  |  |  |  |  |
| Термоусадка в % | 7 дней, 93 ºС |  |  | 5 |  |  |
|  | 7 дней, 104 ºС |  |  | 6 |  |  |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным факторам окружающей среды |  |  |  |  |  |  |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение горячего водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _17    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 3262-75(2005) «Трубы стальные водогазопроводные. Технические  условия»; СНиП 2.04.02-84 (2002) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 (1990) «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ГОСТ 16381-77 (1992) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 (2000)  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 (с изменением 1 1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требование к результатам работ:

Слои грунтовки и окраски должны быть сплошными, ровными, без пропусков и не иметь сгустков, подтеков и пузырей. Конструкция тепловой изоляции должна исключать её деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации всего периода гарантийного срока. Временем окончания ремонта для сети горячего водоснабжения является время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды. После проведения работ сеть горячего водоснабжения должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение горячей водой потребителя, запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт приёмки выполненных работ (форма КС-2),справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактуру, акт приёмки в эксплуатацию сети горячего водоснабжения, подписанный рабочей комиссией.

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

инженер сектора текущего ремонта                                                     М.Ю.Зиннатов

технического отдела