Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №32    от 04.10.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость выполняемых работ:  214 476,55 рублей

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по  01.011.   2010г.

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по текущему ремонту пожарных водоемов | 214476,55 |
| ул.8-я Линия, 21 |  |
| Состав работ: - очистка участка от мусора (80 м2); - очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, при средней поросли (80 м2); - разработка грунта с обратной засыпкой (6 м3); - разборка металлических горловин (2 шт.); - разборка деревянных прогонов защитного и рабочего настила покрытия (28 м2); - водоотлив механическими насосами (25 м3); - очистка камер (1 м3); - укладка деревянного настила (28 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (32 м2); - устройство металлических горловин (2 шт.); - изоляция покрытий и перекрытий камеры изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (0,5 м3); - укладка щитов над подпольными каналами (крышки, 0,02т); - устройство бетонной подготовки (0,45 м3); - устройство гидроизоляции рулонными материалами (28 м2); - устройство теплоизоляции засыпной песчаной (8 м3); - заливка воды из шланга поливомоечной машины (25 м3); - устройство ограждений (пирамиды, 4м2); - простая окраска масляными составами по дереву (4 м2); - устройство ограждений проволочных многорядных (20 м); - огрунтовка и окраска металлических элементов конструкции (ограждения); - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщина 150 мм (80 м2); - установка знака на металлических стойках (ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.). Технические характеристики: - настил деревянный из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - металлические горловины (люк); - изоляция покрытий и перекрытий (Ursa); - бетонная подготовка, марка бетона 300; - ограждения (пирамида) из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - окраска по дереву масляной краской; - ограждения многорядные из сетки рабицы высотой 1,5 м, 9 стоек; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115. |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок, ул. Бобруйская, 31-32 |  |
| Состав работ: - устройство ограждения проволочного многорядного (25 м); - огрунтовка и окраска металлических элементов конструкции (ограждения). Технические характеристики: - ограждение многорядное из сетки рабицы высотой 1,5 м, 11 стоек; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115. |  |
| ул. Ладожская, 24 у жилого дома |  |
| Состав работ: - устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня, толщина 150 мм (80 м2). Технические характеристики: - выравнивающий слой из щебня фракции 10-20. |  |
| п. Архиерейка, 8 (у трансформатора) |  |
| Состав работ: - изоляция покрытия и перекрытия крышки изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (0,7 м3); - устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня, толщина 150 мм (50 м2). Технические характеристики: - изоляция покрытия и перекрытия (крышки (Ursa); - выравнивающий слой из щебня фракции 10-20. |  |
| Крольчатник (у фермы) , ул.Окраинная, 1 |  |
| Состав работ: - устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня, толщина 150 мм (300 м2). Технические характеристики: - выравнивающий слой из щебня фракции 10-20. |  |
| ул. Невская, 16б (п/л «Теремок») |  |
| Состав работ: - установка знака на металлических стойках (ГОСТ-12.4.026-76*, п.4.5., 1 шт.). |  |
| ул. 12-я линия, 20 |  |
| Состав работ: - очистка участка от мусора (100 м2). |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложения № 3 к муниципальному контракту «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО в течение 24 часов.