Приложение №1

к извещению №19/10/10 от 18.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Основание для производства работ | Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность» Постановление администрации г.Перми от 13.09.2007 №379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми» |
| --- | --- |
| 2. Основные цели и задачи работ | Цель: инвентаризация инженерных сетей для постановки объектов на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации Задачи: обследование инженерных сетей, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. |
| 3. Объекты инженерной инфраструктуры | 52 объекта инженерной инфраструктуры (в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию) |
| 4. Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| 5. Максимальный срок выполнения работ | 45 календарных дней |
| 6. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий |
| 7. Состав, содержание и итог выполненных работ | Состав и содержание работ: обследование систем инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и электрокабеля. Итог выполненных работ: - изготовление технических паспортов, согласованных с МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» в трех экземплярах, в соответствии с Рекомендациями (приложение №2 к Техническому заданию); - изготовление кадастровых паспортов в трех экземплярах; - изготовление информации из технических паспортов для представления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю в двух экземплярах. |
| 8. Исходные материалы | Топографические планы городской застройки, схемы сетей инженерной инфраструктуры района (при их наличии) |

Приложение №1

к техническому заданию

Объекты инвентаризации:

| № | Адрес | Вид сети | Протяженность, п.м | Тех. хар-ки (d, мм/кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кировоградская, 52, 66, 68, 68/2, ЦТП по ул. Кировоградская, 68 от ТП-0855 | Электроснабжение | 450 | 0.4 |
|  | Кировоградская, 52, 66, 68, 68/2 от ЦТП | ТС, ГВС, ХВС | 250 | уточн |
|  | Кировоградская, 52, 66, 68, 68/2 до канализационного коллектора | Канализация | 250 | уточн |
|  | Маршала Рыбалко, 43, 43а, Автозаводская, 44а от ТК-114-9 до ТК-114-912 с вводом на ЦТП-37, вводами на дома | ТС, ГВС, ХВС | 350 | уточн |
|  | Маршала Рыбалко, 43, 43а, Автозаводская, 44а | Канализация | 250 | уточн |
|  | Маршала Рыбалко, 43, 43а, Автозаводская, 44а | Пожарный водовод | 150 | уточн |
|  | Калинина, 13 от ТК | ТС | 50 | уточн |
|  | Маршала Рыбалко, 12а от ВК по ул. Федосеева до дома | ХВС | 50 | уточн |
|  | Маршала Рыбалко, 12а от КК во дворе дома до КК на ул. Худанина | Канализация | 50 | уточн |
|  | Ласьвинская, 21а от колодца по ул. М.Рыбалко до КК у дома | Канализация | 50 | уточн |
|  | ТП-0676 (Буксирная, 11) | ТП | - | - |
|  | Маршала Рыбалко, 21 от ВК | ХВС | 30 | уточн |
|  | Онежская, 6 от ВК | ХВС | 25 | уточн |
|  | Волгодонская, 26/1 напротив дома (уточнить по схеме) | ХВС | 300 | уточн |
|  | Автозаводская, 29а от ТП | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Адмирала Макарова, 2 от ТП | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Адмирала Нахимова, 37 от ТП-1555 | Электроснабжение | 80 | 0.4 |
|  | Бахчевая, 31 от ТП-1523 | Электроснабжение | 40 | 0.4 |
|  | Водников, 77 от ТП-1699 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Волгодонская, 15 от ТП-1648 | Электроснабжение | 150 | 0.4 |
|  | Вольская, 4 от ТП | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Гальперина, 12, 14 от ТП-1513 | Электроснабжение | 64 | 0.4 |
|  | Закамская, 41а от ТП-1609 | Электроснабжение | 40 | 0.4 |
|  | Каляева, 21 от ТП-1642 | Электроснабжение | 70 | 0.4 |
|  | Кировоградская, 45а от ТП-1547 до ввода в здание | Электроснабжение | 30 | 0.4 |
|  | Ласьвинская, 30 от ТП-1555 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Ласьвинская, 50 от ТП-1530 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Лужская, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 от ТП-1698 | Электроснабжение | 350 | 0.4 |
|  | Магистральная, 12, 12а, 14, 16, Автозаводская, 29а от ТП-1555 | Электроснабжение | 420 | 0.4 |
|  | Магистральная, 94а от ТП-1605 | Электроснабжение | 120 | 0.4 |
|  | Маршала Рыбалко, 105в от ТП-1600, ТП-1572 | Электроснабжение | 150 | 0.4 |
|  | Маршала Рыбалко, 21 от ТП-0577 | Электроснабжение | 56 | 0.4 |
|  | Маршала Рыбалко, 45, 49 от ТП-1627 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Охотников, 12 от ТП-1661 | Электроснабжение | 150 | 0.4 |
|  | Полевая, 1 от ТП | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | ПС «ЭПВРЗ» по ул. Липатова, 30 до РП-21 | Электроснабжение | 450 | 6 |
|  | РП-48 по ул. А.Ушакова, 55 | Электроснабжение | - | - |
|  | РП-48 (А.Ушакова, 55) до ТП-0850 (А.Ушакова, 49) | Электроснабжение | 250 | 6 |
|  | Сокольская, 35 от ТП-1593 | Электроснабжение | 60 | 0.4 |
|  | Сысольская, 15/2 от ТП-1503 | Электроснабжение | 90 | 0.4 |
|  | Танцорова, 68 от ТП | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | ТП-0850 (А.Ушакова, 49) до ТП-0914 | Электроснабжение | 300 | 6 |
|  | ТП-1560 до ТП-0577 | Электроснабжение | 500 | 6 |
|  | ТП-1575 до ТП-0577 | Электроснабжение | 500 | 6 |
|  | ТП-1646 до ТП-0577 | Электроснабжение | 500 | 6 |
|  | ТП-1560 по ул. Александра Невского, 11 | Электроснабжение | - | - |
|  | ТП-1575 по ул. Ласьвинская, 21 | Электроснабжение | - | - |
|  | ТП-1646 по ул. Маршала Рыбалко, 13 | Электроснабжение | - | - |
|  | ТП-0803 по ул. Автозаводская, 23 до ТП-1859 | Электроснабжение | - | - |
|  | Федосеева, 12 от ТП-1529 | Электроснабжение | 80 | 0.4 |
|  | Федосеева, 13 от ТП-0532 | Электроснабжение | 40 | 0.4 |
|  | Шишкина, 29 от ТП-1627 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |
|  | Итого: | 52 объекта | 7245 |  |

Приложение№2

к техническому заданию

РЕКОМЕНДАЦИИ

по оформлению технических паспортов на инженерные сети

г. Пермь                                                                                                                                                            28.10.2009г.

Необходимый минимум понятий об инженерных сетях:

Бытовая канализация (водоотведение) от стен зданий жилых и административных до первого колодца (КК) называется канализационный выпуск, далее канализационные стоки от колодца к колодцу самотеком по трубам, проложенным с уклоном, поступают на канализационную насосную станцию (КНС), после КНС стоки по сети трубопроводов напорной канализации транспортируются на очистные сооружения.

На канализационной сети устанавливают колодцы и камеры:

-колодцы бывают смотровые, соединительные, поворотные, перепадные, промывные.

-камеры устраиваются в местах соединения канализационных линий больших диаметров в один коллектор.

Внутри колодцев и камер трубы заменяются открытыми лотками с уклоном от стенок колодца к лотку.

Теплоснабжение - трубы (подающая и обратная) с теплоносителем, идущие к потребителям в здания и сооружения. При обследовании теплотрассы необходимо уточнять о наличии у данной теплотрассы попутного дренажа. Система попутного дренажа входит в единый комплекс с конкретной теплотрассой, предназначена для отвода грунтовых вод от конкретного теплопровода или из канала теплотрассы.

Холодное водоснабжение (ХВС). Вода хозяйственно-питьевая поступает от магистрального водопровода. В месте подключения к магистрали устанавливается водопроводный колодец (ВК) — в колодце на трубе идущей, к потребителю, устанавливается отключающая  задвижка.

Водопровод противопожарный подключен к магистральному водопроводу технической воды. В месте подключения установлен водопроводный колодец, на трубе с технической водой установлены пожарные гидранты.

Горячее водоснабжение (ГВС). Горячая вода готовится путем нагрева холодной воды в  теплообменнике, который иногда называют «бойлер». Горячую воду можно приготовить как непосредственно в котельной, так и в тепловых пунктах. Центральный тепловой пункт — если воду готовят для нескольких потребителей (зданий). Индивидуальный тепловой пункт — если воду готовят для одного потребителя (здания) обычно установлен в этом же здании. Система ГВС состоит из подающей трубы (большего диаметра) и циркуляционной трубы (меньшего диаметра). Если труба циркуляционная есть в наличии, но находится в нерабочем состоянии, ее обязательно нужно заносить в технический паспорт с указанием диаметра и протяженности. Циркуляционной трубы может не быть только тогда, если изначально проектом не была предусмотрена установка циркуляционного насоса.

Условия прокладки трубопроводов:

Трубопроводы могут быть проложены бесканально в траншее, надземно по отдельно стоящим опорам или по эстакадам, в канале, а так же транзитом по помещениям зданий и сооружений. Каналы бывают проходные (высота прохода не менее 2-х метров, допустимо до балки 1,8м) и непроходные. В одном канале возможна совместная прокладка различных коммуникаций, например труб теплосети, водопроводов ХВС, ГВС.

Глубина закладки теплопровода от поверхности земли до поверхности изоляции при бесканальной прокладке или до перекрытия канала при канальной прокладке равна 0,5-0,7м.

Транзитными называются трубопроводы различного назначения, проходящие через помещения зданий, сооружений (в том числе подвальные) и предназначенные для передачи энергоносителей (тепла, горячей и холодной воды) потребителям, находящимся в соседних зданиях и сооружениях.

Транзитные трубопроводы бывают выполнены по разным схемам, поэтому в техническом паспорте необходимо прорисовывать схему прокладки труб с указанием изменений диаметров и всей установленной на трубопроводах арматуры и прочих устройств.

12. В технических паспортах нужно отражать объекты так, как они были запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке (кабель, идущий по деревьям и балконам и теплотрасса, вынесенная на опоры из теплового канала на поверхность и т.п.)

13. В наименование объекта (инженерной сети) нужно включать «адрес, начальную точку, все промежуточные, учитывая непрерывность потока, конечную точку».

Примеры заполнения таблиц:

Раздел I . Таблица инвентарной карточки: ТЕПЛОТРАССА

| № участка | Наименование участка ( трубопровода, канала, эстакады, опор и т.д. | Условия прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | материал, прокладки, вид покрытия, хар-ка. Грунта, глубина заложения | марка, размер,м диаметр, мм | общая протяженность, м | В том числе: |  | Изоляция труб, материал | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во шт. | надземно | надземно |  | год кап.ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по ул. Мира от ТК-1 до ТК-2 | подземно,асфальт, Гл. до 1м | сталь | 2 трубы д 219 | 150,00 |  | 150 | ППУ | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | по трассе непроходного канала бывшего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая камера ТК-2 | газон | ж/б | 1,2х1,2х1,5 | 1 |  |  |  | 2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | газон | сталь | лит.Ст 2 трубы д 219 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
|  | Канал проходной | Гл. до 1 м | сталь | лит.Ст 2 трубы д 159 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| 3 | по ул. Мира от т.А до т. Б через ТК-1 | асфальт автодорога | сталь | 2 трубы д 219 | 130,00 |  |  | мин. Вата, стеклоткань | 1946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | непроходной канал | Подземно Гл. до 1 м | ж/б | 0,5х1,2 | 130,00 |  |  |  | 1956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |
|  | Смотровой колодец ТК-1 | на газоне | ж/б | Д=1,0 м гл.1,5м | 1 |  |  |  |  |
| 4 | по ул. Победы от ТК-1 до ТК-2 | надземно выс. До 1 м | сталь | 2д57 | 50,00 |  |  | мин. Вата, руберойд |  |
|  | Опоры h до 1м | овраг | метал. |  | 16 |  |  |  | 1989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |
| Раздел Водпровод горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | лит. Сг 2 трубы д 159/д89 | 10,00 |  |  | мин. Вата, руберойд | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод холодной воды Литер Св |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св 1 труба д108 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел Водопровод противопожарный Литер Св1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Мира от ТК сущ. До ЦТП-1 | Подземно газон | сталь | Лит. Св1 1 труба д 159 | 10,00 |  |  |  | 1998 / 2005 |
|  | канал проходной | смотри раздел тепоснабжение участок 2 |  |  |  |  |  |  |  |