Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№  117 от 28.10.2010г.

Перечень

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

| № п\п | Наименование операций технического обслуживания и планово предупредительного ремонта | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и проверка исправности составных частей систем АПС и СОП в том числе: приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, соединительных линий элементов шлейфа, кожухов и плафонов световых индикаторов, надежности крепления выключателей и крепление проводов в них, крепления проводов к клеммным колодкам, а так же на отсутствие механических повреждений, коррозии и грязи. | 1 раз в 30 календарных дней каждого месяца |
| 2 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в 30 календарных дней каждого месяца |
| 3 | Проверка состояния предохранителей и соответствие их номиналу. | 1 раз в квартал: до 25.03.2011 до 24.06.2011 до 26.09.2011 до 23.12.2011 |
| 4 | Замер резервного источника питания. | 1 раз в 30 календарных дней каждого месяца |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей системы (ПКП, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации). | 1 раз в полгода: до 24.06.2011 до 23.12.2011 |
| 6 | Проверка ПКП на выдачу сигнала «тревога» при нарушении шлейфа сигнализации. | 1 раз в 30 календарных дней каждого месяца |
| 7 | Проверка срабатывания извещателей (на тепло, имитацию дыма, отключение). | 1 раз в полгода: до 25.06.2011 до 25.12.2011 |
| 8 | Замер питания автоматических пожарных извещателей. | Каждую четвертую декаду текущего месяца |