|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Приложение 2  **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | |
|  | ***МУЗ "ГКБ № 1", г.Пермь, ул.Никулина, 10*** |  |  |
|  | ***установка противопожарных дверей*** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1.** | |  |  |
| **1** | **Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных** | **100 м2** | **0,3419** |
| **2** | **Установка металлических дверей и люков с площадью дверного проема: до 2,5 м2** | **1 м2 проема** | **34,19** |
| **3** | **Установка дверных приборов (доводчик)** | **100 шт. приборов** | **0,19** |
| **4** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0,195** |
| **5** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0,195** |
| **Раздел 2. Материалы не учтенные ценником в ценах 2010г.** | | |  |
| **6** | **Дверь противопожарная (EI 60) 740\*2040 - Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **7** | **Дверь противопожарная (EI 60) 1160\*2040-П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **8** | **Дверь противопожарная (EI 60) 660\*2060 - Л -Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **9** | **Дверь противопожарная (EI 60) 870\*2040 - П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **10** | **Дверь противопожарная (EI 60) 970\*1890 -П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **11** | **Дверь противопожарная (EI 60) 660\*2000 - Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **12** | **Дверь противопожарная (EI 60) 670\*2050 -П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **13** | **Дверь противопожарная (EI 60) 650\*2050 -П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **14** | **Дверь противопожарная (EI 60) 990\*2140 -П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **15** | **Дверь противопожарная (EI 60) 850\*2090 - П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **16** | **Дверь противопожарная (EI 60) 650\*2000 - Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **2** |
| **17** | **Дверь противопожарная (EI 60) 650\*2000 - П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **18** | **Дверь противопожарная (EI 60) 940\*1990 -П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **19** | **Дверь противопожарная (EI 60) 680\*2020 -Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **20** | **Дверь противопожарная (EI 60) 920\*2050 - П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **21** | **Дверь противопожарная (EI 60) 1160\*2110-П-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **22** | **Дверь противопожарная (EI 60) 860\*2110 -Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **23** | **Дверь противопожарная (EI 60) 660\*2100 - Л-Д с замком, доводчиком** | **шт** | **1** |
| **24** | **Люк противопожарный (EI 60) 800\*800 П с замком** | **шт** | **1** |
| **25** | **Люк противопожарный (EI 60) 900\*900 П с замком** | **шт** | **1** |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | |  |  |
| **26** | **Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1** | **1 т** | **2,1** |
| **27** | **Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный** | **за т груза** | **2,1** |

Дверь противопожарная.

Соответствие техническим условиям ТУ-5262-002-55745425-2003

Толщина стали: не менее 1.5 мм

Теплоизоляционный материал: базальтовое волокно толщиной не менее 50 мм

Покрытие: эпоксидно-полиэфирная краска (цвет по стандартам RAL)

Уплотнитель от горячего дыма: терморасширяющаяся уплотнительная лента

Уплотнитель от холодного дыма: промышленный резиновый уплотнитель

Предел огнестойкости: не менее 60 мин

Инерционность срабатывания: не более 15 сек

Усилие открывания двери в начальный период: не более 300Н

Тип привода закрывания: местный

Тип привода открывания: ручной

Масса двери: не более 150кг

Комплектация двери:

- полотно дверное;

-коробка дверного полотна;

- врезной замок-защелка;

- врезной цилиндрический замок;

- нажимные ручки.

Дверь должна иметь номерную шильду.

Установка в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными

ГОСТ 30247.0 и СНиП 21-01-97